ĮRENGINIŲ PRIĖMIMO ATMINTINĖS

ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMO VARŽOS PERSKAIČIAVIMO TAIKYMAS IR SAVITOSIOS GRUNTO VARŽOS MATAVIMO

ATMINTINĖ

AB „Energijos skirstymo operatorius“

2026 m.

- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (toliau – Taisyklės) šeštasis skirsnis „iki 1000 V įtampos elektros įrenginių įžeminimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose“

  - Punktas 217. Jei savitoji grunto varža ρ didesnė kaip 100 Ω, nurodytoji pavienių įžemintuvų leistinoji varža padidinama 0,01ρ karto, bet ne daugiau kaip 10 kartų;

  - Šis perskaičiavimas taikomas tam, kad nereikėtų neproporcingai brangių sprendimų prastame grunte, iki tam tikros ribos;

  - Tačiau šis įrenginio įžeminimo varžos perskaičiavimas gali būti taikomas tik tuo atveju, kai grunto savitoji  varža ρ  yra didesnė nei 100 Ω ir negalima didinti be galo, o tik ne daugiau kaip 10 kartų.

- Įžeminimo varžos perskaičiavimas:

  - Imame Taisyklėmis nurodytą leistinąją maksimalią įžeminimo varžą
Taisyklių norma sako: → įžeminimo varža turi būti = 10 Ω

  - Nustatome (išmatuojame) grunto savitąją varžą ρ
Kaip pvz. pamatavome tris skirtingus grunto varžos variantus skirtinguose objektuose palyginimui:

- ρ = 150 Ω

- ρ = 300 Ω

- ρ = 1200 Ω

  - Įžeminimo varžos didinimo koeficiento perskaičiavimas - Taisyklės numato, jog didinama 0,01 · ρ karto:

- jei ρ = 150 → 0,01 × 150 = 1,5 karto galima didinti Taisyklėse nustatytą (10 Ω) normą → 10 x 1.5 = 15 Ω;

- jei ρ = 300 → 0,01 × 300 = 3 kartus galima didinti Taisyklėse nustatytą (10 Ω) normą→ 10 x 3 = 30 Ω;

- jei ρ = 1200 → 0,01 × 1200 = 12 kartų → 10 x 12 = 120Ω,

- Kadangi apskaičiuotas koeficientas (12) viršija Taisyklėse leidžiamą maksimalų 10 kartų koeficientą, skaičiavimui taikomas maksimalus koeficientas 10. Todėl didžiausia leistina įžeminimo varža yra 100 Ω.

- Grunto savitoji varža

  - Savitoji grunto (žemės) varža priklauso nuo jo sudėties, dalelių tankio, priemaišų (ypač druskų priemaišų), drėgmės ir t. t.

| Gruntas | Savitoji varža Ωm |
| --- | --- |
| Pelkėta teritorija | 2-40 |
| Dumblas | 20-100 |
| Juodžemis | 10-150 |
| Drėgnos durpės | 5-100 |
| Minkštas molis | 50 |
| Tankus molis | 100-200 |
| Priemolis | 50-500 |
| Žvyras | 1500-3000 |
| Minkštas kalkakmenis | 100-300 |
| Tankus kalkakmenis | 1000-5000 |
| Granitas | 1500-50000 |
| Morena | virš 30000 |
| Smiltainis | 2000-3000 |
| Uolos | 1000 |
| Smėlis | 200-2500 |

Pastaba: Atsižvelgiant į žemės grunto įvairovę, šie lentelės duomenys yra apytiksliai, todėl prieš projektuojant ar įrengiant įžeminimo sistemą rekomenduojama atlikti grunto savitosios varžos matavimus.

  - Savitosios grunto varžos matavimas

- Grunto savitoji varža matuojama ommetru (pvz. METREL MI2124 prietaisu), dažniausiai taikomas klasikinis „Wenner“ metodas;

- Matuojant šiuo metodu grunte vienodais atstumais („a“) vienas nuo kito išdėstomi keturi elektrodai, iš kurių E ir H;

- yra „sroviniai“ elektrodai, kuriais teka srovė. Grunto varžos matavimo principas parodytas 1 paveiksle;

- Kadangi tiriamas vertikalus įžemiklis yra 3 m ilgio, atstumas („a“) tarp matavimo elektrodų pasirinktas 4 metrai.

Pastaba: galima taikyti ir kitus grunto savitosios varžos matavimo metodus

  - Savitosios grunto varžos matavimo rezultatai pateikti 1 lentelėje.

3.4. Šiuo atveju taikyti įžeminimo varžos perskaičiavimo metodikos negalima, kadangi grunto išmatuota savitoji grunto varžą yra 90 omų, t.y. nėra didesnė nei 100 Ω. Atsižvelgiant į tai būtina įrengti įrenginio įžeminimo sistemą, kurios įžeminimo varžos dydis neviršytų leistinos vertės, kuri yra nustatyta (priklausomai nuo įžeminamo įrenginio) Taisyklių reikalavimais.

Išvada ir rekomendacijos:

Prieš įrengiant įrenginio įžeminimo sistemą, rekomenduojama atlikti grunto savitosios varžos matavimus. Remiantis gautais matavimo rezultatais, bus galima nustatyti, ar įrenginiui gali būti taikomas įžeminimo varžos perskaičiavimas, ar būtina numatyti papildomus techninius sprendinius reikalaujamai įžeminimo varžai pasiekti.