19.6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

12 kV ORO LAIDŲ SU APVALKALU (PAS-W/SAX-W) AUTOMATINIAI SUJUNGIKLIAI

(Versija 2)

Data: 2025-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti standartus b) ir c) arba b) ir e) arba b) ir f) | LST EN 50397-2 |  |
| 3. | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 12 kV |  |
| 4. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 5. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰C ÷ +35⁰C |  |
| 6. | Vėjo greitis d) | ≥ 30 m/s |  |
| 7. | Sujungiklis skirtas naudoti d) | Lauke |  |
| 8. | Apšalo sienelės storis d) | ≥ 20 mm |  |
| 9. | Automatinio sujungiklio paskirtis d) | 12 kV oro laidams su apvalkalu sujungti nenaudojant degiklio (ugnies) |  |
| 10. | Sujungiklio jungiamų laidininkų su apvalkalu skerspjūviai d) | Nurodoma užsakant: - 35 mm2; - 50 mm2; - 70 mm2; - 95 mm2; - 120 mm2; |  |
| 11. | Mechaninis atsparumas d) | ≥ 80 proc. jungiamų laidininkų mechaninio atsparumo (tempimo) |  |
| 12. | Automatinio sujungiklio korpusas d) | - Pagamintas iš atmosferos poveikiui atsparaus lydinio; - Sujungiklis padengtas atmosferos poveikiui atspariu apvalkalu; - Sujungimo vietos hermetizuojamos šaltai užtraukiamu vamzdeliu (visi komponentai montuojami nenaudojant degiklio/ugnies); - Pažymėtas spalviniu arba kitokiu ženklinimu. Ženklinimas turi leisti identifikuoti kokio skerspjūvio laidininkams sujungti yra skirtas sujungiklis. |  |
| 16. | Pateikiami dokumentai | - Gamyklinis aprašymas; - Montavimo instrukcija. |  |
| 17. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metų |  |
| 18. | Garantinis laikas d) | ≥ 2 metai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas.