19.9. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

12 kV ELEKTROS ORO LAIDO SU APVALKALU HERMETIŠKI IZOLIACIJĄ PRAKERTANTYS GNYBTAI

(Versija 2)

Data: 2025-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti standartus b) ir c) arba b) ir e) arba b) ir f) | LST EN 50397-2 |  |
| 3. | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 12 kV |  |
| 4. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 5. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰C ÷ +35⁰C |  |
| 6. | Vėjo greitis d) | ≥ 30 m/s |  |
| 7. | Gnybtas skirtas naudoti d) | Lauke |  |
| 8. | Apšalo sienelės storis d) | ≥ 20 mm |  |
| 9. | Gnybto paskirtis d) | 12 kV oro laidams su apvalkalu sujungimas, atšakojimas |  |
| 10. | Polimerinis gnybto korpusas d) | - Vientisas; - Atsparus UV; - Termoplastiškas; - Hermetiškas. |  |
| 11. | Izoliaciją prakertančios kontaktinės plokštelės pagamintos iš d) | Legiruoto vario arba alavuoto aliuminio lydinio, peilio tipo. |  |
| 12. | Varžtai pagaminti iš d) | Nerūdijantis / karštai cinkuotas plienas |  |
| 13. | Varžto galvutė d) | - Nulūžtanti; - Izoliuota nuo kontaktinių plokštelių; - Su atveržimo galimybe. |  |
| 14. | Sujungiamų, pagrindinių ir atšakinių oro laido su apvalkalu skerspjūviai d) | - Pagrindinis 35-157 mm2 atšakinis 35-157 mm2 |  |
| 15. | Nominalus prakertamo laido su apvalkalo storis d) | 2,3-4,0 mm |  |
| 16. | Hermetiškumo bandymai b) ir c) arba b) ir e) arba b) ir f) | 48 val. vandenyje 20 cm vandenyje ir praėjus 24-72 val. po sėkmingo klimatinio sendinimo bandymo 12 val. vandenyje 20 cm gylyje |  |
| 17. | Žymėjimas ant gnybto d) | - Gaminio tipas; - Gamintojas arba jo logotipas; - Magistralės ir atšakos skerspjūvių ribos; |  |
| 18. | Gnybtas komplektuojamas su d) | Atšakos sandarikliu apsaugotu nuo iškritimo |  |
| 19. | Pateikiami dokumentai | - Gamyklinis aprašymas; - Montavimo instrukcija. |  |
| 20. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metų |  |
| 21. | Garantinis laikas d) | ≥ 2 metai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas.