25.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI

35 kV KABELIŲ PEREINAMOSIOMS MOVOMS

(Versija 2)

Data: 2025-10-15

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Vardinė įtampa d) | 35 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa d) | 40,5 kV |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti movai su atitinkamu kabeliu b) | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |
|  | Movos tipas c) arba d) | Nustatoma užsakant: - Lauko; - Vidaus. |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | -35 ... +35 °C |  |
|  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra c) arba d) | Ne daugiau +90 °C |  |
|  | Jungiamų kabelių izoliacija c) arba d) | - Takia alyva impregnuotas popierius; - Plastikas. |  |
|  | Jungiamų kabelio gyslų skerspjūvis d) | 120 - 240 mm² |  |
|  | Plastikinis kabelis c) arba d) | Nustatoma užsakant: - Trys viengysliai; - Viengyslis. |  |
|  | Alyvinis kabelis c) arba d) | Nustatoma užsakant: - Trigyslis su bendru metaliniu apvalkalu; - Trigyslis su atskiru metaliniu apvalkalu kiekvienai fazei. |  |
|  | Movos savybės c) arba d) | - Turi atstatyti visus kabelio sluoksnius ir savybes; - Elektrinių laukų išlyginimas; - Tas pats komplektas turi tikti lauko ir vidaus sąlygoms. |  |
|  | Izoliuojančios movos medžiagos, turinčios kontaktą su juostine popierine izoliacija d) | Atsparios alyvai |  |
|  | Išorinės izoliuojančios medžiagos d) | Atsparios: - Atmosferos veiksniams; - Agresyvaus grunto poveikiui. |  |
|  | Sujungikliai c) arba d) | - Gilzė su pertvara; - Varžtai su nulūžtančiomis galvutėmis. |  |
|  | Įžeminimo prijungimas ir kontaktai movoje c) arba d) | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |  |
|  | Sumontuotos movos ilgis c) arba d) | ≤ 1,3 m |  |
|  | Dokumentai e) | Montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto |  |
|  | Tarnavimo laikas c) arba d) | > 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesių |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gaminio tipo bandymų protokolai;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.