25.10 TECHNINIAI REIKALAVIMAI

30 kV KIŠTUKINĖMS IŠORINIO PRIJUNGIMO GALINĖMS MOVOMS

(Versija 2)

Data: 2025-10-15

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | LST HD 629.1 S2 |  |
|  | Movoms gamykloje turi būti atliekami b) | Rutininiai bandymai pagal LST HD 629.1 S2 |  |
|  | Movos tipas, suderinamumas ir prijungimo būdas c) arba d) |  |  |
|  |  | Galinė, T formos išorinio kūgio, su galimybe prijungti kištukinius viršįtampių ribotuvus, įžemiklius ar testavimo išvadus |  |
|  |  | Elektros įrenginio įvadinio izoliatoriaus tipas pagal EN-50181 standartą: „C“ tipas. Srovės dydis nurodomas užsakant: - 630 A; - 1250 A. |  |
|  | Vardinė įtampa, U0/U d) | 18/30 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa d) | 36 kV |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) d) | 170 kV |  |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) d) | 70 kV |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos d) | Viduje |  |
|  | Movos eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) arba d) | -25…+35 °C |  |
|  | Movos išorinis izoliacinis sluoksnis d) | Ekranuotas |  |
|  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra c) arba d) | £ +90 °C |  |
|  | Kabelio izoliacija d) | XLPE izoliacijos storis 8,0 mm pagal LST HD 620 S2 10C |  |
|  | Kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir galimi skerspjūviai mm2 d) | Viengyslis kabelis su variniu vielų ekranu. Kabelio gyslos skerspjūvis nurodomas užsakant: - 240 mm2 su 25 mm2 ekranu; - 500 mm2 su 35 mm2 ekranu; - 630 mm2 su 35 mm2 ekranu. |  |
|  | Adapterio vardinė srovė d) | Nurodoma užsakant: - 630 A; - 1250 A. |  |
|  | Adapteris suderinamas su kištukiniu viršįtampių ribotuvu d) | Pagal techninius reikalavimus |  |
|  | Adapterio/movos konstrukcija d) | T formos ekranuotas adapteris |  |
|  | Antgaliai c) arba d) | Movos gamintojo komplektuojami varžtiniai antgaliai (aliuminiams laidininkams) su nulūžtančiomis galvutėmis |  |
|  | Movos korpuso įžeminimas d) | Kilpa–auselė įžeminimo laidininko prijungimui |  |
|  | Kabelio su vieliniu ekranu galinės movos ekranavimas ir įžeminimas d) |  |  |
|  |  | movos komplekte turi būti varžtiniai antgaliai, montuojami ant kabelio vielinio ekrano įžeminimo laidininkų |  |
|  |  | įžeminamas kabelio vielinio ekrano skerspjūvis negali būti dirbtinai mažinamas. Turi būti įžeminamas visas kabelio vielinio ekrano skerspjūvis |  |
|  | Pateikiami gamykliniai dokumentai d) arba e) | Pateikiami kartu su gaminiu |  |
|  |  | gamyklinis aprašymas anglų ir lietuvių kalbomis |  |
|  |  | montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto |  |
|  |  | antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba |  |
|  | Gaminio pagamino data c) arba d) | Nevėliau kaip 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos |  |
|  | Tarnavimo laikas c) arba d) | 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas d) arba e) | 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamyklinių bandymų protokolų kopijos;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija;

- Susijusio įrenginio gamintojo patvirtinimas, kad siūlomas gaminys yra tinkamas naudoti su jo gaminamais įrenginiais.