25.6 TECHNINIAI REIKALAVIMAI

30 kV, 42 kV VIENGYSLIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA KABELIŲ

GALINĖMS MOVOMS

(Versija 2)

Data: 2025-10-15

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Standartas b) arba c) | LST HD 629.1 S2 arba lygiavertis |  |
|  | Movos vardinė įtampa, Uo/U e) | Nurodoma užsakant: - ≥ 18/30 kV (30 kV kabeliams); - ≥ 20,8/36 kV (42 kV kabeliams). |  |
|  | Movos didžiausia darbinė įtampa, Um e) | Nurodoma užsakant: - ≥ 36 kV (30 kV kabeliams); - ≥ 41,5 kV (42 kV kabeliams). |  |
|  | Tinklo vardinis dažnis e) | 50 Hz |  |
|  | Movos technologija e) | Termosusitraukianti, hibridinė arba „šalto“ montavimo |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | -35 ... +35 °C |  |
|  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra d) arba e) | Ne daugiau +90 °C |  |
|  | Kabelio izoliacija e) | XLPE |  |
|  | Movos tipas e) | Nurodoma užsakant: - Vidaus tipo galinė mova; - Lauko tipo galinė mova. |  |
|  | Kabelio konstrukcija, skerspjūvis mm2 e) | Nurodoma užsakant: - 30 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (240 mm2); - 30 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (500 mm2); - 30 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (630 mm2); - 42 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (150 mm2); - 42 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (185 mm2); - 42 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (240 mm2). |  |
|  | Movos savybės: e) |  |  |
|  |  | elektrinio lauko valdymas |  |
|  |  | atsparios ultravioletinių spindulių poveikiui, trekingui ir ilgalaikei erozijai |  |
|  | Komplektuojami antgaliai: e) | Pateikti tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 arba lygiavertį standartą protokolų kopijas |  |
|  |  | varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui); |  |
|  |  | A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis |  |
|  |  | antgalio kontaktinės plokštumos skylės diametras pritaikytas Ø12 mm varžtams |  |
|  | Kabelio su vieliniu ekranu galinės movos ekranavimas ir įžeminimas e) | Movos komplekte turi būti varžtinis antgalis/antgaliai, montuojamas ant kabelio vielinio ekrano (įžeminimo laidininkų); |  |
|  | Pateikiami gamykliniai dokumentai e) arba f) | Pateikiami kartu su gaminiu |  |
|  |  | gamyklinis aprašymas anglų ir lietuvių kalbomis |  |
|  |  | montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto |  |
|  |  | antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba |  |
|  | Gaminio pagamino data d) arba e) | Nevėliau kaip 24 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos |  |
|  | Tarnavimo laikas d) arba e) | > 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas e) arba f) | ≥ 24 mėnesių |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.