25.7 TECHNINIAI REIKALAVIMAI

30 kV, 42 kV VIENGYSLIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA KABELIŲ

JUNGIAMOSIOMS MOVOMS

(Versija 2)

Data: 2025-10-15

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Standartas b) arba c) | LST HD 629.1 S2 arba lygiavertis |  |
|  | Movos vardinė įtampa, Uo/U e) | Nurodoma užsakant: - ≥ 18/30 kV (30 kV kabeliams); - ≥ 20,8/36 kV (42 kV kabeliams). |  |
|  | Movos didžiausia darbinė įtampa, Um e) | Nurodoma užsakant: - ≥ 36 kV (30 kV kabeliams); - ≥ 41,5 kV (42 kV kabeliams). |  |
|  | Tinklo vardinis dažnis e) | 50 Hz |  |
|  | Movos technologija e) | Termosusitraukianti, hibridinė arba „šalto“ montavimo |  |
|  | Movos eksploatavimo sąlygos d) arba e) | Žemėje, atvirame ore |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | -35 ... +35 °C |  |
|  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra d) arba e) | Ne daugiau +90 °C |  |
|  | Kabelio izoliacija e) | XLPE |  |
|  | Kabelio konstrukcija, skerspjūvis mm2 e) | Nurodoma užsakant: - 30 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (240 mm2); - 30 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (500 mm2); - 30 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (630 mm2); - 42 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (150 mm2); - 42 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (185 mm2); - 42 kV (3x1xA) viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (240 mm2). |  |
|  | Movos savybės: e) |  |  |
|  |  | turi atstatyti visus kabelio sluoksnius |  |
|  |  | elektrinio lauko valdymas |  |
|  | Komplektuojami sujungikliai: e) | Pateikti tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 arba lygiavertį standartą protokolų kopijas |  |
|  |  | varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) |  |
|  |  | A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis |  |
|  |  | atgaliai tenkina LST EN 61238-1 standarto reikalavimus |  |
|  | Kabelio ekranų sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje e) | Visi kontaktai be litavimo (movos komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |  |
|  | Pateikiami gamykliniai dokumentai e) arba f) | Pateikiami kartu su gaminiu |  |
|  |  | gamyklinis aprašymas anglų ir lietuvių kalbomis |  |
|  |  | montavimo instrukcija lietuvių kalba arba vaizdinė su piešinėliais be teksto |  |
|  |  | sujungiklių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje) lietuvių kalba |  |
|  | Tarnavimo laikas d) arba e) | > 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas e) arba f) | ≥ 24 mėnesių |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.