###### 26.9 35 (33) kV KOMUTACINIO PUNKTO Kintamos IR NUOLATINĖS srovės savųjų reikmių skydO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Versija 1)

Data: 2025-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI: |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus: b) |  |  |
|  | Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Patikrinto ir iš dalies patikrinto tipo sąrankos | LST EN 60439-1 (IEC 60439-1) |  |
|  | Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai | LST EN 60529 (IEC 60529) |  |
|  | Vardinė įtampa b) | 230 arba 400 V AC ir 24 V DC |  |
|  | Izoliacijos lygis b) | 6/2,5 kV (LI/AC) |  |
|  | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |
|  | Apsaugos laipsnis b) | ≥ IP2X |  |
|  | Skydo korpusas b) | Metalinis, cinkuotas padengtas dažų sluoksniu |  |
|  | Skydo korpuso spalva b) | RAL 7032 - 7035 |  |
|  | Dydžių matmenys (AxPxG) b) | 2000x600x400 m (suderinus su užsakovu matmenys gali skirtis) |  |
|  | Ventiliavimas b) | Natūrali konvekcija |  |
|  | Skydo durys b) | Su užraktu, atidarymo rankena su fiksacija |  |
|  | Skydo duryse turi būti b) | Išpjovos voltmetrams, ampermetrui ir vietinės signalizacijos šviesos diodams |  |
|  | Įkroviklis nuo akumuliatorių baterijų turi būti atskirtas b) | Metaline pertvara |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai statomi b) | Gnybtais į priekį |  |
|  | Skyde turi būti 1F+N+PE arba 3F+N+PE šynų sekcijos b) | 1 |  |
|  | Skyde turi būti +, -, PE šynų sekcijos b) | 1 |  |
|  | Skyde montuojami tarpiniai gnybtynai b) | Su varžtiniais arba spiruokliniais kontaktais |  |
|  | Visi 230 arba 400 V AC ir 24 V DC paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir pakeisti e) | Taip |  |
|  | 230 arba 400 V AC įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 230 arba 400 V AC ir 24 V DC kV galios kabeliai ir visi kontroliniai kabeliai montuojami iš viršaus e) | Taip |  |
|  | Skydo durų atidarymo kryptis b) | Kairė arba dešinė |  |
|  | Laidininkų (fazinių, + ir -, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas b) | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |  |
|  | Operatyviniai ir kiti užrašai d) | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
|  | Instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | + 5⁰ C ÷ + 35⁰ C |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | + 5⁰ C ÷ + 35⁰ C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė b) | £ 90 % |  |
|  | Garantinis laikotarpis b) | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 m. |  |
| II. KITI I REIKALAVIMAI: |  |  |  |
|  | Signalizacijos grandinės turi būti su atskiriamais kontaktais b) |  |  |
|  | Skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo viduje. Skydo durelėse turi būti įrengta rankena su fiksavimu b) |  |  |
|  | Skydas turi turėti ventiliacinę angas (groteles) apatinėje ir viršutinėje dalyje apsaugotas nuo dulkių patekimo. Prie akumuliatorių baterijos neturi būti montuojami jokie gnybtynai b) |  |  |
|  | Įkroviklių kontrolės modulis turi būti sumontuotas fasadinėje skydo dalyje e) |  |  |
|  | Visi analoginiai matavimo prietaisai sumontuoti skyde turi būti kalibruoti e) |  |  |
|  | Automatinių jungiklių padėties signalo perdavimas į DMS b) |  |  |
|  | Kai pagal skaičiavimus 230 arba 400 V šynų trumpojo jungimo srovė viršija 10 kA, automatiniams jungikliams turi būti parinkta atjungimo geba atitinkanti skaičiuojamąją trumpojo jungimo srovę e) |  |  |
|  | Prie visų aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai, bei informaciniai užrašai lietuvių kalba e) |  |  |
|  | Vienas įkroviklis turi užtikrinti normalų baterijos darbą ir turėti 30% atsargą e) |  |  |
|  | 24 V DC šynų sekcija turi turėti įžemėjimo signalizaciją išpildytą įkroviklyje arba individualią įžemėjimo signalinę relę b) |  |  |
|  | Skyde turi būti sumontuota šviesinė indikacija: b) | - 230 arba 400 V AC įvadinio automatinio jungiklio įjungta ir išjungta padėtis; - 230 arba 400 V AC paskirstymo automatinių jungiklių išjungta padėtis; - 24 V DC paskirstymo automatinių jungiklių išjungta padėtis; - Įkroviklio gedimas; - Žema akumuliatorių baterijos įtampa; - Aukšta akumuliatorių baterijos įtampa; - Įžemėjimas; - Akumuliatorių baterijos įkrovimo grandinių gedimas. |  |
|  | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai e) | - skydo pasas lietuvių kalba; - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - matmenų brėžinys. |  |
|  | Aptarnavimas b) | Vienpusis |  |
|  | Aptarnavimo periodiškumas b) | Kartą per 8 metus |  |
|  | Vienlinijinė skydo schema pagal pateiktą brėžinį e) | XXXX-KP-E.BR-1 |  |
| III. KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS: |  |  |  |
|  | Skyde turi būti sumontuota 230 arba 400 V AC, N ir PE šynos c) | 1 kompl. |  |
|  | Skyde turi būti sumontuota 24 V DC +, - ir PE šynos c) | 1 kompl. |  |
|  | Apsaugos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių komplektas su apsauginiu automatiniu jungikliu c) | 2 vnt. |  |
|  | Uždaro proceso neaptarnaujama 24 V DC akumuliatorių baterija c) | 1 kompl. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis c) | 1 vnt. |  |
|  | Įvadinis automatinis jungiklis 230 V AC 1 – polis arba 400 V AC 3 – polis Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | – 1 vnt.; – X charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai. Nurodoma užsakant: - XX A. |  |
|  | Automatiniai jungikliai 230 V AC 1 – poliai arba 400 V AC 3 – poliai Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | – X charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai. Nurodoma užsakant: - XX A; - XX A. |  |
|  | Automatiniai jungikliai 230 V AC 1 – poliai Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | – X charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai. Nurodoma užsakant: - XX A; - XX A. |  |
|  | Automatiniai jungikliai 230 V AC 1 – poliai, su nuotėkio srovės apsauga Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | – X charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; – vardinė nuotėkio srovė 30 mA. Nurodoma užsakant: - XX A. |  |
|  | Įvadinis automatinis jungiklis 24 V DC Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | – 1 vnt. Nurodoma užsakant: – X charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – XX A. |  |
|  | Automatinis jungiklis 24 V DC akumuliatorių baterijos įkrovikliui Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | – 1 vnt. Nurodoma užsakant: – X charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai. Nurodoma užsakant: – XX A. |  |
|  | 2 - polis kirtiklis baterijos prijungimui c) | – 1 vnt. Nurodoma užsakant: – vardinė srovė XX A. – kontaktai kirtiklio padėties indikacijai. |  |
|  | Paskirstymo automatiniai jungikliai 24 V DC 2 - poliai Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | Nurodoma užsakant: – X charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – XX A; – X A. |  |
|  | Automatiniai jungikliai 24 V DC 2 - poliai matavimo grandinėms Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | Nurodoma užsakant: – X charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – X A. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos įtampos ir šynų įtampos matavimo voltmetras (analoginis) c) | – 2 vnt. – tikslumo klasė 1,5%. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos srovės matavimo skaitmeninis indikatorius c) | – 1 vnt. – per sroves šuntą; – matavimo dviem kryptimis ribos 50 A-0-50 A; – tikslumo klasė 0,5%. |  |
|  | Signalai į DMS c) | – išjungtas 230 arba 400 V AC įvado automatinis jungiklis; – išjungtas įkroviklio įvadas; – išjungtas baterijos įvadas; – išjungtas 230 arba 400 V AC paskirstymo automatinis jungiklis; – išjungtas 24 V DC paskirstymo automatinis jungiklis; – akumuliatorių baterijos įkroviklio gedimas; – žema akumuliatorių baterijos įtampa; – aukšta akumuliatorių baterijos įtampa; – įžemėjimas; – akumuliatorių baterijos įkrovimo grandinių gedimas. |  |
|  | Instaliavimo priežiūra ir bandymai c) | – tiekėjas privalo patvirtinti, kad instaliavimo priežiūra ir bandymai įeina į tiekimo apimtis ir tiekėjo pasiūlytus konkurso terminus; – instaliavimo priežiūra ir bandymai tai priėmimo bandymų atlikimas pagal gamintojo rekomenduojamą įrenginio vartojimą apimant įrenginių bandymus su minimalia konfigūracija pagal techninę specifikaciją. Jame turi būti pasirašytas protokolas patvirtinantis tiekimą ir bandymų atlikimo procedūros aprašymas ir/arba kiti standartiniai dokumentai; – derinimo protokolai turi būti pateikiami lietuvių kalba. |  |
| IV. AKUMULIATORIŲ BATERIJOS ĮKROVIKLIS: |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Aplinkos apsaugos įvertinimo sertifikatas d) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis turi atitikti standartus: c) |  |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). Bendrieji standartai. 6-5 dalis Įrangos, naudojamos elektrinėse ir pastotėse, atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams | LST EN 61000-6-5 (IEC 61000-6-5) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-4 dalis. Bendrieji standartai. Spinduliavimo standartas, skirtas pramoninei aplinkai | LST EN 61000-6-4 (IEC 61000-6-4) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-2 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumo standartas, skirtas pramonės aplinkai | LST EN 61000-6-2 (IEC 61000-6-2) |  |
|  | Garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai | LST EN 62368-1 (IEC 62368-1) arba IEC/EN 60950-1 |  |
|  | Įėjimo įtampa c) | - 400 V AC (trifazis) arba - 230 V AC (vienfazis) |  |
|  | Įėjimo grandinių apsauga c) | Automatiniai išjungikliai arba saugikliai |  |
|  | Išėjimo grandinių apsauga c) | - automatinė; - saugikliai. |  |
|  | Išėjimo įtampa c) | 24 V DC |  |
|  | Išėjimo srovė c) | ≥ 45 A |  |
|  | Statinio reguliavimo tikslumas c) | Pagal akumuliatorių baterijos reikalavimus, bet ne daugiau nei 0,5 % |  |
|  | Įtampos pulsacija esant prijungtai akumuliatorių baterijai c) | ≤ 0,5 % |  |
|  | Įtampos pulsacija esant atjungtai akumuliatorių baterijai c) | ≤ 0,5 % |  |
|  | Įkrovimo srovės ribojimas c) | Laisvai keičiamas iki nominalios išėjimo srovės |  |
|  | Krovimo režimai c) | Automatinis krovimas/palaikymo režimas |  |
|  | Vietinė signalizacija c) | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas. |  |
|  | Signalai c) | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas. |  |
|  | Matavimai c) | - išėjimo įtampa; - įkrovimo srovė. |  |
|  | Įkroviklio galios modulių aušinimas c) | Be besisukančių aušinimo elementų (pasyvinis aušinimas) |  |
|  | Įkroviklio konstrukcija c) | Modulinė |  |
|  | Įkroviklio vartotojo sąsaja c) | Meniu lietuvių arba anglų kalba |  |
|  | Techniniai dokumentai c) | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Tarnavimo laikas c) | ≥ 25 metai |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | + 5⁰ C ÷ + 35⁰ C |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė c) | ≤ 90 % |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 5 metai |  |
| V. AKUMULIATORIŲ BATERIJA: |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Aplinkos apsaugos įvertinimo sertifikatas d) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Standartai: c) |  |  |
|  | Švino rūgšties akumuliatoriai – stacionarūs vožtuvo reguliuojami elementai su teigiamomis vamzdinėmis plokštėmis ir imobilizuotu elektrolitu (geliu) | DIN 40744 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis c) | Stacionari, rūgštinė-želinė (OPzV) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas c) | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo c) | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa c) | 24 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento (bloko) įtampa c) | 6 V DC arba 12 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų (blokų) skaičius c) | 4 vnt. (6 V DC) arba 2 vnt. (12 V DC) |  |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20°C) c) | ≥ 50 Ah |  |
|  | Polių porų išvadų skaičius c) | Parenka gamintojas |  |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius c) | ≥ 15 metų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN 60896-2 c) | ³ 1200 įkrovimo-iškrovimo ciklų |  |
|  | Elementų apsaugos galimybė nuo gilios iškrovos c) | Pagal DIN 43 539 T5 reikalavimus |  |
|  | Akumuliatorių baterija skirta montuoti c) | Skyde |  |
|  | Baterijos elementai (blokai) turi būti sunumeruoti ir nurodyta informacija turi būti pažymėta ant kiekvieno baterijos elemento (bloko): c) | - Gamintojo arba tiekėjo pavadinimas; - Nominali įtampa; - Nominali talpa (C10, Ufinal V/celę (blokas), prie 20°C); - Palaikomojo krovimo įtampa celei (blokui) prie 20°C; - Užveržimo momentas (Nm); - Elemento (bloko) utilizavimo tinkamumo ženklas; - Pagaminimo data (mėnuo ir metai). |  |
|  | Techniniai dokumentai: c) | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su jungiamaisiais laidininkais tarp elementų (blokų) c) | Laidininkai bei jungtys turi būti izoliuoti bei pritaikyti montavimui skyde |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | + 5⁰ C ÷ + 35⁰ C |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Aplinkos apsaugos (ISO 14001) sertifikato kopija;

- Pagrindžiančio dokumento pateikti nereikia – tiekėjas techninio parametro atitikimą patvirtina prekės atitikties techniniams reikalavimas atitikimo grafoje pažymėdamas „Atitinka“; „Taip“ arba nurodydamas konkrečią parametro reikšmę.