31.12 POŽEMINĖ PLASTIKINĖ TALPYKLA ALYVOS SURINKIMUI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Data: 2025-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti standartus c) | LST EN 12573-1 LST EN 13616 LST EN 124 STR 2.05.15:2004 STR 2.07.01:2003 |  |
| 3. | Eksploatavimo sąlygos c) | Lauke, grunte |  |
| 4. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | -20° ... +50° C |  |
| 5. | Darbinės terpės pavadinimas c) | Naftos produktams, lietaus vandeniui |  |
| 6. | Talpyklos konstrukcija c) | Stiklaplasčio (GRP) pagaminta kryžminio vyniojimo būdu arba plastikinė dvisienė (HDPE) |  |
| 7. | Talpyklos tipas c) | Požeminė |  |
| 8. | Talpyklos tūris c) | Parenkamas projektavimo metu, įvertinus perspektyvą |  |
| 9. | Talpyklos ir grunto virš talpyklos svoris (su ankeravimo elementais) | ≥ talpyklos vandens išspaudimo jėgą |  |
| 10. | Mechaninės savybės, sienelės atsparumo klasė c) | Atsparumas UV spinduliams, grunto ir skysčių slėgiui, ≥ SN4 |  |
| 11. | Geometrija, forma c) | Horizontali, cilindrinė |  |
| 12. | Talpyklos vardinis diametras c) | 1600 mm ≤ Ø ≤ 2500 mm |  |
| 13. | Integruota mova įtekėjimo vamzdžio pajungimui c) | 160 mm |  |
| 14. | Aptarnavimo šachtos tipas, aukštis virš grunto altitudės c) | Teleskopinė, ≥ 150 mm |  |
| 15. | Ankeravimas prie balasto grunte c) | kas ≤ 1,5 m talpyklos ilgio |  |
| 16. | Tvirtinimo juostos (diržai) ir kilpos c) | Atsparūs korozijai, komplektuojami gamintojo |  |
| 17. | Ankeravimo grunte konstrukcija, betono klasė c) | G/b plokštė arba blokai, ≥ W8 |  |
| 18. | Kiti talpyklos tvirtinimo reikalavimai c) | Pagal gamintojo reikalavimus |  |
| 19. | Talpyklos komplektacija c) |  |  |
| 19.1. | Alsavimo vožtuvas, vnt. c) | 1 |  |
| 19.2. | Sandarus, teleskopinis šachtinis aptarnavimo šulinys, vnt. c) | 1 |  |
| 19.3. | Liukas, Ø, mm | ≥ 600 |  |
| 19.4. | Užpildymo lygio kontrolė c) | Automatinis signalizatorius (ATEX sertifikuotas) |  |
| 19.5. | Kėlimo kilpos, vnt. c) | ≥ 2 |  |
| 20. | Privalomi bandymai d) | Slėgio (≥ 0,5 bar), sandarumo po sumontavimo |  |
| 21. | Talpyklos ženklinimas – matomoje vietoje prie apžiūros liuko c) | Tapatumą nurodantis numeris, paskirtis, pagaminimo metai, talpa (m3), matmenys, masė |  |
| 22. | Talpyklos kontūro ženklinimas c) | 6 stulpeliai talpyklos perimetru |  |
| 23. | Garantinis laikotarpis c) | 10 metų |  |
| 24. | Tarnavimo laikotarpis c) | ≥ 35 metų |  |
| 25. | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai b) | Transportavimo, montavimo instrukcijos, gaminio pasas, gamintojo priežiūros ir eksploatavimo nurodymai |  |
| 26. | Techninės priežiūros periodiškumas c) | Su kitais pastotės statiniais pagal nustatytą tvarką, bet ne rečiau nei nurodyta gamintojo |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui :

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- Tiekėjo deklaracija;

- Atliktų bandymų protokolo kopija;