31.5  TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYMO PUNKTŲ, RYŠIŲ STATINIŲ IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ PAMATŲ KONSTRUKCIJOMS

Data: 2025-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Statybos techniniai reglamentai, Standartai: |  |  |
| 1.1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 1.2. | Gaminys turi atitikti standartus : c) | EN ISO 14713-1:2009, LST EN13369, LST 1974, LST 2015, ST 121895674.100.01.01:2012, STR 1.04.04:2017, STR 2.05.03:2003, STR 1.04.02:2011, STR 2.05.05:2005, STR 2.05.04:2003 |  |
| 1.3. | Reikalavimų taikymas (grupės) | Transformatorių pastočių, skirstymo punktų ir ryšių statiniai (I), transformatoriai (II), kompensavimo ritės (III), neutralės įžemikliai (IV), skyrikliai (V), įvadinių kabelių atramos (VI), naftos skirtuvai (VII), pamatai alyvos rezervuarų ankeravimui (VIII) |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos c) |  |  |
| 2.1. | Eksploatavimo sąlygos | Grunte ir atvirame ore |  |
| 2.2. | Eksploatavimo aplinkos temperatūra, °C | -40 ÷ +40 |  |
| 2.3. | Santykinis oro drėgnumas, % | ≥ 90 |  |
| 3. | Bendrieji reikalavimai pamatų konstrukcijoms c) |  |  |
| 3.1. | Pagrindus ir konstrukcijas veikiančių apkrovų skaičiavimų ir schemų pateikimas | Privalomas |  |
| 3.2. | Racionaliausių pamatų tipų ir konstrukcijų skerspjūvių parinkimo pagrindimas | Privalomas |  |
| 3.3. | Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (IGG) tyrinėjimai projektuojant pamatus I, II, III | Privalomi |  |
| 3.4. | Betono stiprio gniuždant klasė | ≥ C30/37 |  |
| 3.5. | Betono korozijos rizikos dėl karbonizacijos klasė | ≥ XC2 |  |
| 3.6. | Betono korozijos rizikos dėl chloridų (ne jūros vandens) klasė | ≥ XD1 |  |
| 3.7. | Betono atsparumo šalčiui klasė | ≥ XF3 |  |
| 3.8. | Betono nelaidumo vandeniui markė | ≥ W6 |  |
| 3.9. | Betono mišinys | Tik gamyklinis |  |
| 3.10. | Betono mišinio transportavimas | Automobilinėmis betono maišyklėmis |  |
| 3.11. | Armatūros plieno klasė | ≥ S275 |  |
| 3.12. | Tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės, poveržlės) | vieno gamintojo, Įspaudai elementuose: gamintojo identifikacinė žymė, stiprumo klasės žymė |  |
| 3.13. | Plieno gaminių ir tvirtinimo elementų atsparumo korozijai užtikrinimas - padengimas, aplinkos sąlygos | Karštas cinkavimas, C3 |  |
| 3.14. | Skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis, metais | ≥ 50 |  |
| 3.15. | Garantinis terminas, metais | ≥ 10 |  |
| 3.16. | Rangovo pateikiama dokumentacija projekto vykdymo metu: | IGG tyrimų duomenys, Eksploatacinių savybių deklaracijos, paslėptų darbų aktai, išpildomosios geodezinės nuotraukos |  |
| 4. | Specialieji reikalavimai pamatų konstrukcijoms c) |  |  |
| 4.1. | II, III grupės - nelaidumo vandeniui klasė | ≥ W8 |  |
| 4.2. | II, III grupės - atsparumas alyvos poveikiui | Taip |  |
| 5. | Pamatų konstrukcijos tipai c) | Surenkamo gelžbetonio (A) Plokštuminiai monolitiniai (B) Gręžtinių polių (C) |  |
| 6. | Surenkamo gelžbetonio (A), taikymas c) | II÷VIII |  |
| 6.1. | Leistinas iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm | ≤ 10 |  |
| 6.2. | Leistinas įdubos pločio didžiausias išmatavimas, mm | ≤ 10 |  |
| 6.3. | Leistini nuokrypiai nuo projektinės altitudės, mm | ≤ 10 |  |
| 6.4. | Leistinas briaunos nuskilimo gylis, mm | ≤ 10 |  |
| 6.5. | Leistinas pamato skerspjūvio matmenų nuokrypis, mm | -3 ÷ +6 |  |
| 6.6. | Leistinas suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje, mm | ≤ 50 |  |
| 6.7. | Leistinas atstumo tarp varžtų centrų nuokrypis, mm | ≤ 5 |  |
| 6.8. | Gaminio paviršiaus kategorija | B |  |
| 6.9. | Inkarinių varžtų, veržlių ir poveržlių apsauginio cinko dangos storis, µm | ≥ 45 |  |
| 7. | Plokštuminiai monolitiniai (B), taikymas c) | II,III,VIII |  |
| 7.1. | Stambaus žvyro pasluoksnis, mm | ≥ 150 |  |
| 7.2. | Monolitinio gelžbetonio mažiausias storis, mm | ≥ 120 |  |
| 7.3. | Leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) | ≥ 40 |  |
| 7.4. | Leistini pamato ašių nuokrypiai plane, mm | ≤ 15 |  |
| 7.5. | Leistini pamato skerspjūvio nuokrypiai, mm | ≤ 15 |  |
| 7.6. | Leistinas paviršiaus, suformuoto ne klojinyje, lygumo nuokrypis, kai tikrinamos atkarpos ilgis L = 2,0 m, mm | ≤ 6 |  |
| 7.7. | Leistinas briaunos lygumo nuokrypis, kai tikrinamos atkarpos ilgis L = 2,0 m, mm | ≤ 6 |  |
| 8. | Gręžtinių polių (C), taikymas c) | I÷VI |  |
| 8.1. | Leistinas gręžinio skersmens nuokrypis, mm | ≤ 50 |  |
| 8.2. | Leistinas gręžinio gylio nuokrypis, mm | ≤ 100 |  |
| 8.3. | Leistinas padėties plane nuokrypis, mm | ≤ 20 |  |
| 8.4. | Leistinas pamato viršaus altitudės nuokrypis, mm | ≤ 10 |  |
| 8.5. | Armatūros apsauginio betono sluoksnio storis, mm | ≥ 50 |  |
| 8.6. | Mišinio vandens ir cemento santykis | ≤ 0,6 |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui :

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- Tiekėjo deklaracija;

- Atliktų bandymų protokolo kopija;