31.6 BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ALYVOS DUOBĖS (AD) KONSTRUKCIJAI

Data: 2025-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Statybos techniniai reglamentai, Standartai: |  |  |
| 1.1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 1.2. | Gaminys turi atitikti standartus c): | Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, STR 2.05.05:2005, LST 1974, LST EN 206:2013+A2:2021, LST 2015 |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos: |  |  |
| 2.1. | Eksploatavimo aplinkos temperatūra,°C | -40 ÷ +40 |  |
| 2.2. | Santykinis oro drėgnumas, % | ≥ 90 |  |
| 3. | Medžiagų atsparumo klasės b): |  |  |
| 3.1. | Betono stiprio gniuždymui klasė | ≥ C30/37 |  |
| 3.2. | Aplinkos poveikio betonui klasė | ≥ XF3, ≥ XC2 |  |
| 3.3. | Betono nelaidumo vandeniui klasė | ≥ W8 |  |
| 3.4. | Betono atsparumo šalčiui klasė | ≥ F200 |  |
| 3.5. | Armatūros plieno klasė | ≥ S275 |  |
| 4. | AD konstrukcija c): |  |  |
| 4.1. | Alyvos duobės konstrukcija | Monolitinio gelžbetonio |  |
| 4.2. | AD tūris | įrenginio alyvos kiekiui + 20 % |  |
| 4.3. | AD dugnas | žemiau grunto paviršiaus lygio arba paviršiaus lygyje |  |
| 4.4. | AD dugno storis, mm | 120 ÷ 200 |  |
| 4.5. | Dugno nuolydis (esant alyvos nutekėjimui), % | ≥ 1,0 |  |
| 4.6. | AD sienelių aukštis, cm | 25 ÷ 50 |  |
| 4.7. | AD sienelių storis, mm | 200 |  |
| 4.8. | AD konstrukcijos deformacinės siūlės | Pagal poreikį, nelaidžios vandeniui, atsparios alyvai ir aukštai temperatūrai |  |
| 4.9. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis (AŠAS) ant sutankinto grunto (SŽ 0/20 mm, Ev2 ≥ 70 MPa d)),cm | ≥ 40 |  |
| 4.10. | Konstrukcijos pagrindas virš AŠAS - dolomito skalda (Ev2 ≥ 70MPa), cm | ≥ 20 |  |
| 4.11 | Geotekstilė, tankis, g/m2 | ≥ 200 |  |
| 4.12. | HDPE membrana, tankis, g/m2 | ≥ 200 |  |
| 4.13. | Alyvos nutekėjimo iš alyvos duobės vamzdžio skersmuo, mm | ≥ 100 |  |
| 4.14. | Įlajos apsauga, frakcija, storis, mm | Metalinis tinklas, skalda 30/70, 250 |  |
| 4.15. | Alyvos nutekėjimo greitis | 50 % alyvos ir vandens kiekio turi nutekėti ne ilgiau kaip per 15 min. |  |
| 4.16. | Reikalavimas nutekėjimo kanalizacijos elementams | Užtikrintas atsparumas ir sandarumas esant aukštai naudojamos alyvos temperatūrai, atsparumas korozijai pagal C3 |  |
| 4.17. | AD betono paviršių padengimas | 2 sluoksniai dangos, atsparios temperatūrai ir alyvos poveikiui |  |
| 4.18. | Komplektacija, kai nėra skysčių nutekėjimo kanalizacijos | Skysčio lygio kontrolės įtaisas su lygio signalizatoriumi, nuotekų šalinimo siurblys, prieduobė |  |
| 4.19 | Elektros įrenginio pamatas | Gelžbetoninis, atskirtas deformacinėmis siūlėmis nuo AD konstrukcijos |  |
| 5. | Leistini matmenų nuokrypiai: |  |  |
| 5.1. | AD paviršių kokybės kategorija | B |  |
| 5.2. | Leistinas ilgio/pločio nuokrypis, mm | ≤ 20 |  |
| 5.3. | Nelygumas (2000 mm liniuote), mm | ≤ 5 |  |
| 5.4. | Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus, mm | ≤ 10 |  |
| 5.5. | Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje, mm | ≤ 50 |  |
| 5.6. | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės paviršiuje | Neleistini |  |
| 6. | Garantijos, dokumentacija c) |  |  |
| 6.1. | Garantinis laikotarpis, metais | 10 |  |
| 6.2. | AD gyvavimo trukmė, metais | 70 |  |
| 6.3. | Dokumentacija b) | Projekto brėžinys, medžiagų ESD, paslėptų darbų akas, geodezinis planas, kanalizacijos bandymo aktas d) |  |
| 6.4. | Techninės priežiūros periodiškumas | Su pastotės statiniais |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui :

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- Tiekėjo deklaracija;

- Atliktų bandymų protokolo kopija;