31.8 BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTYKLŲ IR TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ TERITORIJŲ APTVĖRIMO KONSTRUKCIJAI

Data: 2025-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 1.1 | Gaminys turi atitikti standartus c): | SKIRSTYKLŲ IR PASTOČIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS, LST EN 1090-1, LST EN 1090-2, LST EN ISO 1461:2009 |  |
| 2. | Eksploatacijos sąlygos |  |  |
| 2.1. | Atmosferos koroziškumo kategorija | C3 |  |
| 2.2. | Oro temperatūros diapazonas, °C | -40...+40 |  |
| 2.3. | Vidutinis oro santykinis drėgnumas, % | ≥ 90 |  |
| 3. | Pamatai c) |  |  |
| 3.1. | Tvoros, vartų ir vartelių pamatų tipas* | Poliniai, monolitinio betono |  |
| 3.2. | Tvoros stulpų pamatų diametras**, mm | 150 |  |
| 3.3. | Tvoros stulpų pamatų gylis**, m | 1,2 |  |
| 3.4. | Vartų ir vartelių pamatų diametras**, mm | 250 |  |
| 3.5. | Vartų ir vartelių pamatų gylis**, m | 2,5 |  |
| 3.6. | Polių armavimas (tik vartų ir vartelių), strypai, klasė | 4*Ø8, nenormuojama |  |
| 4. | Tvoros konstrukcija c) |  |  |
| 4.1. | Konstrukcijos tipas | Segmentinė su cokolio plokštėm |  |
| 4.2. | Konstrukcijos bendras aukštis, matuojant nuo projektinės grunto altitudės, m | ≥1,8 |  |
| 4.3. | Stulpelių žingsnis, m | ≤ 2,6 |  |
| 4.4. | Vartų plotis, m | ≥ 4,5 |  |
| 4.5. | Vartelių plotis, m | 1,0 |  |
| 5. | Tvoros segmentai c) |  |  |
| 5.1. | Segmentų tipas | Suvirintos vielos tinklai |  |
| 5.2. | Horizontalios standumo briaunos, vnt. | ≥ 2 |  |
| 5.3. | Segmentų aukštis, m | ≥ 1,6 |  |
| 5.4. | Segmentų ilgis, m | ≥ 2,5 |  |
| 5.5. | Segmentų vielos storis, mm | ≥ 3,8 |  |
| 5.6. | Maksimalus segmento akutės dydis, mm | ≤ 50*200 |  |
| 5.7. | Segmentų antivandalinis tvirtinimas prie stulpelių | Nerūdijančio plieno lenktas varžtas su nulaužiama veržle |  |
| 5.8. | Tvirtinimo diametras, mm | 8 |  |
| 5.9. | Tvirtinimų kiekis vienam stulpeliui, vnt. | ≥3 |  |
| 5.10. | Apsauga nuo perlipimo | Taip |  |
| 6. | Tvoros stulpeliai c) |  |  |
| 6.1. | Stulpelių medžiaga | Metalas |  |
| 6.2. | Stulpelių profilis | Stačiakampis |  |
| 6.3. | Stulpelių dangteliai | Plastikiniai |  |
| 6.4. | Tvoros stulpelių sienelių metalo storis, mm | ≥ 2,0 |  |
| 6.5. | Tvoros stulpelių profilio matmenys, mm | 60*40 |  |
| 6.6. | Vartų, vartelių atraminių stulpelių sienelių metalo storis, mm | ≥ 3,0 |  |
| 6.7. | Vartų, vartelių stulpelių profilio matmenys, mm | 100*100 |  |
| 7. | Cokolio plokštės c) |  |  |
| 7.1. | Plokštės konstrukcija | Surenkama, gelžbetoninė |  |
| 7.2. | Plokštės aukštis, mm | ≥ 200 |  |
| 7.3. | Plokštės betono gniuždymo stiprio klasė | ≥ C25/30 |  |
| 7.4. | Plokštės betono korozijos poveikio klasė | XC2 |  |
| 7.5. | Plokštės betono užšalimo/atšilimo ciklų poveikio klasė | XF1 |  |
| 8. | Vartai ir varteliai c) |  |  |
| 8.1. | Konstrukcija | Stačiakampio metalinio profilio, atitinka LST EN 1090 reikalavimus |  |
| 8.2. | Paviršių elementai | Tvoros segmentai |  |
| 8.3. | Apsauga nuo perlipimo | Taip |  |
| 8.4. | Reguliuojami vyriai, apsaugoti nuo nukėlimo | Taip |  |
| 8.5. | Vartų užraktai | Vartų viršutinės ir apatinės dalių uždarymo padėties fiksatoriai, kilpos pakabinamai spynai, numatyta galimybė automatikos mechanizmų montavimui |  |
| 8.6. | Vartelių užraktai | Kilpos pakabinamai spynai ir rankenos iš vidaus ir išorėje, pritraukėjas, numatyta galimybė montuoti elektromagnetinę spyną |  |
| 8.7. | Tarpas nuo kelio ar tako dangos, mm | ≤200 |  |
| 9. | Tvoros metalinės konstrukcijos ir elementai c) |  |  |
| 9.1. | Įžeminimas | Taip, atskiru kontūru |  |
| 9.2. | Metalinių k-cijų ir elementų sujungimas tarpusavyje | Elektrine grandine |  |
| 9.3. | Metalinių k-cijų ir elementų padengimas*** | Karštas cinkavimas |  |
| 10. | Saugos ir informaciniai ženklai tvoros perimetrų c) |  |  |
| 10.1. | Informacinė lentelė ant įvažiavimo vartų**** | Skirstyklos arba transformatorių pastotės pavadinimas |  |
| 10.2. | Įspėjamasis ženklas „ATSARGIAI!ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!“ | Tvirtinamas ant vartų, vartelių ir tvoros perimetru kas 20 m |  |
| 10.3. | Įpareigojantys ženklas. „Būtina dėvėti šalmą“ | Tvirtinamas ant įėjimo vartelių |  |
| 10.4. | Raudonos spalvos RAL300 dažyta juosta, 25cm pločio, 50cm nuo grunto altitudės***** | Kaimo vietovėse visu aptvėrimo perimetru |  |
| 11. | Garantijos terminas, metais c) | ≥ 5 |  |
| 12. | Pateikiama dokumentacija b) | Gaminių ESD, paslėptų darbų aktai, skaitmeninės nuotraukos |  |

PASTABOS:

*Esant sudėtingoms hidrogeologinėmis sąlygoms vartų pamatams naudoti CFA gręžtinius polius.

** Tikslinti atsižvelgiant į hidrogeologines sąlygas

*** Papildomai gali būti dažomi pagal architektūros reikalavimus

**** Pagal „Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo instrukcijos“ reikalavimus

***** Elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros standartas. 9 priedas. Statiniai

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- Tiekėjo deklaracija;