31.9 BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS IR RYŠIŲ KABELIŲ LINIJŲ GELŽBETONINIAMS ŠULINIAMS (KŠ)

Data: 2025-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti standartus c): | LST EN 1917, LST EN 124, LST EN 13369:2024, LST EN 1504-2 |  |
| 2.1. | Kabelinių šuliniu (KŠ) paskirtis | Kabelių linijų tiesimas po keliais, gatvėmis |  |
| 2.2. | Aplinkos eksploatacijos sąlygos | Grunte, žemės sankasose, kelių dangų konstrukcijose |  |
| 3. | Bendri reikalavimai konstrukcijai c) |  |  |
| 3.1. | KŠ konstrukcinių elementų degumo klasė | ≥ A1 |  |
| 3.2. | Konstrukcijos pagrindinė medžiaga | Gamyklinio gelžbetonio gaminiai |  |
| 3.3. | KŠ tipai pagal formą | Cilindriniai, stačiakampiai |  |
| 3.4. | KŠ betono nelaidumo vandeniui klasė | ≥ W12 |  |
| 3.5. | KŠ g/b elementų armavimas | Būtinas |  |
| 3.6. | KŠ konstrukcijos elementai | su užkaitais |  |
| 3.7. | KŠ vidinis diametras arba plotis, m | ≥ 0,8 |  |
| 3.8. | KŠ perdangos gylis nuo dangos paviršiaus, m | ≥ 0,5 |  |
| 3.9. | KŠ aukštis nuo dugno iki perdangos, m | ≥ 1,3 |  |
| 3.10. | KŠ įėjimo angos skersmuo arba plotis šviesoje, m | ≥ 0,60 |  |
| 3.11. | Montavimo užpildas tarp KŠ konstrukcijos elementų | Cementinis hidroizoliacinis mišinys |  |
| 3.12. | Pagrindų deformacijos modulis Ev2 1 m aplink KŠ d) | Atitinka numatomos dangos konstrukcijos deformacijos modulio dydį |  |
| 3.13. | KŠ atraminis dugno elementas | Gamyklinio gelžbetonio ant sutankinto pagrindo |  |
| 3.14. | KŠ liuko atraminis žiedas, kiti konstrukcijos g/b elementai | Apsaugoti nuo horizontalaus poslinkio |  |
| 3.15. | KŠ išorinių paviršių hidroizoliacija | Bitumo pagrindu visų konstrukcijos požeminių elementų nuo grunto pusės |  |
| 3.16. | KŠ papildoma elementų jungimo siūlių hidroizoliacija | Po sumontavimo nuo grunto pusės, ruloninė arba bitumo pagrindu |  |
| 3.17. | Įvadų sandarinimo būdai, medžiaga | Guminės sandarinimo tarpinės arba tam skirti specialūs sandarikliai |  |
| 3.18. | Įvadų atlaikomas gruntinio vandens slėgis, bar | ≥ 0,3 |  |
| 3.19. | KŽ g/b elementų lipynės | Įrengtos gamykloje |  |
| 3.20. | Lipynių atsparumas korozijai, kategorija | C5-I |  |
| 4. | Kabeliai, įvadai c) |  |  |
| 4.1. | Kabelių įvadų diametrai, mm | 25 ÷160 |  |
| 4.2. | Kabelių įvadai, įleidimas į KŠ, mm | Apsauginėse vamzdžiuose 20÷30 |  |
| 4.3. | Atstumas nuo kabelių iki KŠ dugno, m | ≥ 0,3 |  |
| 4.4. | Atstumas nuo kabelių iki KŠ perdangos, m | ≥ 0,15 |  |
| 4.5. | KŠ viduje kabelių laikiklių, kronšteinų ir kitų metalinių gaminių aplinkos koroziškumo kategorija | C5-I |  |
| 5. | Reikalavimai KŠ liukų konstrukcijai c) |  |  |
| 5.1. | KŠ liukų apkrovos klasės pagal LST EN 124 kai KŠ: važiuojamoje kelio dalyje, priklausomai nuo kelio kategorijos: kitur | D400, E600, F900 B 125 |  |
| 5.2. | Liuko dangčių įrengimo altitudė, m važiuojamojoje dalyje ir šaligatviuose: gazonuose ir vejose virš žemės paviršiaus užstatytose teritorijose: | Vienoje plokštumoje su danga 0,03 |  |
| 5.3. | Liuko konstrukcijos montavimas | Pagal gamintojo nurodymus |  |
| 5.4. | Liuko konstrukcija | Turi užtikrinti, kad transporto eismo poveikis nepakels dangčio |  |
| 5.5. | Liuko užraktas | Nerūdijančio plieno penkiabriaunis M20 varžtas |  |
| 6. | Žymėjimai b) |  |  |
| 6.1. | Liuko dangčio pagrindinis žymėjimas (liuko matomoje plokštumoje) | Standartas, klasė, žaibo ženklas |  |
| 6.2. | Liuko dangčio žymėjimų atsparumas | Cheminiams ir mechaniniams poveikiams |  |
| 7. | Pateikiama dokumentacija |  |  |
| 7.1. | Išpildomoji dokumentacija | Geodezinis KŠ koordinačių pririšimas, šulinio kortelė |  |
| 7.2. | Rangovo pateikiama dokumentacija b) | Gaminių pasai, eksploatacinių savybių deklaracijos, paslėptų darbų aktai, darbų operacijų nuotraukos skaitmeninėje laikmenoje |  |
| 8. | Garantijos, gyvavimo trukmė c) |  |  |
| 8.1. | Garantinis laikotarpis, m | ≥ 10 |  |
| 8.2. | Gyvavimo trukmė, m | ≥ 50 |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui :

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- Tiekėjo deklaracija;

- Atliktų bandymų protokolo kopija;