13.1.9. Techniniai reikalavimai 12 kV kibirkštiniams iškrovikliams OL ir OLA linijoms (Versija 2)

Data: 2025-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus b) ir c) arba b) ir e) arba b) ir f) | LST EN 50397-2:2009 7.8 skyriaus 7.8 reikalavimai - Trumpo jungimo bandymas (angl. Short-circuit test on APD or EPD) |  |
|  | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 12 kV |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰ C ÷ +35⁰ C |  |
|  | Vėjo greitis d) | ≥ 30 m/s |  |
|  | Gnybtas skirtas naudoti d) | Lauke |  |
|  | Apšalo sienelės storis d) | ≥ 20 mm |  |
|  | Paskirtis d) | 12 kV OL ar OLA apsauga nuo atmosferinių viršįtampių su kibirkštiniu tarpeliu |  |
|  | Iškroviklių „ragų“ medžiaga d) | Karštai cinkuotas plienas |  |
|  | Varžtai pagaminti iš d) | Karštai cinkuotas plienas |  |
|  | Varžto galvutė d) | Šešiakampė priveržiama |  |
|  | Iškroviklio montavimas tarpinėse OLA atramose: atšakiniai gnybtai laidams su apvalkalu (sprendimas smaiginiams izoliatoriams) d): Pav. 1. |  |  |
|  |  | Hermetinis gnybtas, pagal operatoriaus techninius reikalavimus. Standartas - LST EN 50397-2 |  |
|  |  | Kibirkštinio iškroviklio viršutinio „rago“ viršutinė dalis su apvalkalu, apatinė dalis horizontali (įžeminimo pajungimui) |  |
|  |  | Kibirkštinio iškroviklio apatinis / žemės potencialo „ragas“ tvirtinamas prie smaiginio izoliatoriaus, su kibirkštinių iškroviklių tarpo reguliavimu |  |
|  |  | Atstumas tarp iškroviklių 100 mm |  |
|  | Universalūs gnybtai oro linijoms „plikam“ laidui (sprendimas smaiginiams izoliatoriams) d): Pav. 2 |  |  |
|  |  | Naudojami 0,4-10 kV elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotiems laidams su dviem varžtais (pagal operatoriaus aktualius techninius reikalavimus) su viršutiniu / fazinio potencialo „ragu“ |  |
|  |  | Kibirkštinio iškroviklio apatinis / žemės potencialo „ragas“ tvirtinamas prie smaiginio izoliatoriaus, su kibirkštinių iškroviklių tarpo reguliavimu |  |
|  |  | Atstumas tarp iškroviklių 100 mm |  |
|  | Iškroviklio montavimas inkarinėse bei kampinėse OLA atramose: lankstus įžeminimo laidininkas (Šunto laidas) su antgaliais laidams su apvalkalu (tempiamiesiems izoliatoriams) d): Pav. 3 ir 4. |  |  |
|  |  | ≥ 95 mm2 |  |
|  |  | Naudojami kabelių antgaliai varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis pagal operatoriaus techninius reikalavimus |  |
|  |  | Atstumas tarp iškroviklių 100 mm |  |
|  | Oro tarpelis reguliuojamas d) | 90 ... 250 mm |  |
|  | Trumpo jungimo bandymas d) | ≥ 8,3 kA, 1 s |  |
|  | Žymėjimas ant gnybto d): |  |  |
|  |  | Gaminio tipas |  |
|  |  | Gamintojas arba jo logotipas |  |
|  |  | Skerspjūvių ribos |  |
|  | Pateikiami dokumentai d): |  |  |
|  |  | Gamyklinis aprašymas |  |
|  |  | Montavimo instrukcija |  |
|  | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metų |  |
|  | Garantinis laikas g) | ≥ 2 metai |  |

Pav. 1. Kibirkštinis tarpelis tarpinei OLA atramai. L=100 mm

Pav. 2. Kibirkštinis tarpelis inkarinei OL (pliko laido) atramai. L=100 mm

Pav. 3. Kibirkštinis tarpelis inkarinei OLA atramai. L=100 mm

Pav. 4. Kibirkštinis tarpelis kampinei tarpinei OLA atramai. L=100 mm

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas;

- Tiekėjo deklaracija.