###### 26.11 NUOLATINĖS SROVĖS SAVŲJŲ REIKMIŲ PASKIRSTYMO SKYDAS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Versija 1)

Data: 2025-11-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus b) |  |  |
|  | Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Bendrosios taisyklės | LST EN 61439-1 (IEC 61439-1) |  |
|  | Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai | LST EN 60529 (IEC 60529) |  |
|  | Vardinė įtampa b) | -220V DC -110V DC |  |
|  | Izoliacijos lygis b) | 6/2,5 kV (LI/AC) |  |
|  | Apsaugos laipsnis b) | ≥ IP2X |  |
|  | Skydo korpusas b) | Metalinis, cinkuotas padengtas dažų sluoksniu |  |
|  | Skydo korpuso spalva b) | RAL 7032 - 7035 |  |
|  | Dydžių matmenys (AxPxG) b) | 1000x600x300 m (suderinus su užsakovu matmenys gali skirtis) |  |
|  | Ventiliavimas b) | Natūrali konvekcija |  |
|  | Skydo durys b) | Su užraktu, atidarymo rankena su fiksacija |  |
|  | Skydo duryse turi būti b) | Išpjovos vietinės signalizacijos šviesos diodui |  |
|  | Skyde montuojami tarpiniai gnybtynai b) | Su varžtiniais arba spiruokliniais kontaktais |  |
|  | Skyde turi būti +, -, PE šynų sekcijos b) | 2 |  |
|  | Visi paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir pakeisti d) | taip |  |
|  | Kontroliniai ir galios kabeliai į skydą montuojami iš viršaus d) | taip |  |
|  | Skydo durų atidarymo kryptis b) | Kairė arba dešinė |  |
|  | Laidininkų (fazinių, įžeminimo,) spalvinis žymėjimas b) | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |  |
|  | Operatyviniai ir kiti užrašai d) | Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus |  |
|  | Instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | +5⁰C ÷ +35⁰C |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | +5⁰C ÷ +35⁰C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė b) | 90 % |  |
|  | Garantinis laikotarpis b) | ≥24 mėn. |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥25 m. |  |
| II. KITI REIKALAVIMAI: |  |  |  |
|  | Signalizacijos grandinės turi būti su atskiriamais kontaktais b) | taip |  |
|  | Skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo viduje d) | taip |  |
|  | Turi būti sumontuota skyde vietinė šviesinė signalizacija b) | Paskirstymo automatinio jungiklio, kirtiklio atjungtai padėčiai signalizuoti |  |
|  | Prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai, bei informaciniai užrašai lietuvių kalba d) | taip |  |
|  | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai | - skydo pasas lietuvių kalba; - vidinių sujungimų principinė schema; - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - matmenų brėžinys. |  |
|  | Aptarnavimas b) | Vienpusis |  |
|  | Aptarnavimo periodiškumas b) | Kartą per 8 metus. |  |
| III. KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS: |  |  |  |
|  | Skyde turi būti sumontuota įžeminimo šyna c) | taip |  |
|  | Apsaugos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių komplektas su apsauginiais automatiniais jungikliais c) | 2 vnt. |  |
|  | Įvadiniai kirtikliai 2-poliai Pagal bendrovės 3.10 techninius reikalavimus c) | 2 vnt. – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – XX A. |  |
|  | Paskirstymo automatiniai jungikliai 2-poliai Pagal bendrovės 3.1 techninius reikalavimus c) | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – XX A; – XX A; – XX A. |  |
|  | Signalai į pastotės TSPĮ c) | – išjungtas įvado Nr.1 kirtiklis; – išjungtas įvado Nr.2 kirtiklis; – išjungtas paskirstymo automatinis jungiklis |  |
|  | Instaliavimo priežiūra ir bandymai d) | – tiekėjas privalo patvirtinti, kad instaliavimo priežiūra ir bandymai įeina į tiekimo apimtis ir tiekėjo pasiūlytus konkurso terminus; – instaliavimo priežiūra ir bandymai tai priėmimo bandymų atlikimas pagal gamintojo rekomenduojamą įrenginio vartojimą apimant įrenginių bandymus su minimalia konfigūracija pagal techninę specifikaciją. Jame turi būti pasirašytas protokolas patvirtinantis tiekimą ir bandymų atlikimo procedūros aprašymas ir/arba kiti standartiniai dokumentai; – derinimo protokolai turi būti pateikiami lietuvių kalba. |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Pagrindžiančio dokumento pateikti nereikia – tiekėjas techninio parametro atitikimą patvirtina prekės atitikties techniniams reikalavimas atitikimo grafoje pažymėdamas „Atitinka“; „Taip“ arba nurodydamas konkrečią parametro reikšmę.