2.3. Techniniai reikalavimai 0,4 kV kabelių spintai be apskaitos prietaisų (Versija 4)

Data: 2025-12-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 61439-5 |  |  |
| 3. | Naudojimo sąlygos b) | Lauke ir viduje |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra b) | -35 …+35 C |  |  |
| 5. | Vardinė įtampa b) | 400/230 V |  |  |
| 6. | Izoliacijos lygis b) | 6/2,5 kV (LI/AC) |  |  |
| 7. | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |  |
| 8. | Apsaugos laipsnis b) | ≥ IP44 |  |  |
| 9. | Kabelių spinta sudaryta iš modulių b): |  |  |  |
| 9.1. |  | Tranzitinės dalies ir pagrindo; |  |  |
| 9.2. |  | Tranzitinės dalies. |  |  |
| 10. | Tranzitinės dalies modulyje montuojami standartiniai elektros įrenginiai c): |  |  |  |
| 10.1. |  | Kirtiklių-saugiklių blokai (pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus); |  |  |
| 10.2. |  | 185 mm šynų sistema (≥630 A) (iš vario arba aliuminio). Šynose turi būti įmontuotos (įpresuotos) veržlės (185 mm atstumais tarp šynų) vertikalių saugiklių-kirtiklių blokų arba kabelių prijungimui. Įpresuotos veržlės turi būti visiems projekte numatytiems prijunginiams tiek saugiklių-kirtiklių blokams tiek kabeliams tiek rezervinėms vietoms; |  |  |
| 10.3. |  | Nulinė (PEN) šyna (iš vario arba aliuminio). Nulinė (PEN) šyna turi būti vientisa, t.y. jei yra poreikis išlankstoma (nenaudojant varžtinių sujungimų). |  |  |
| 11. | Kirtiklių-saugiklių blokų ir rezervinių bei kabelių prijungimo vietų skaičius b) | Prijunginių skaičius, nurodoma užsakant. - 3; - 4; - 5; - 6. |  |  |
| 12. | Montuojamų kirtiklių-saugiklių blokų tipo išdėstymas b) | Vertikalus (kirtiklių-saugiklių blokai vertikalūs); |  |  |
| 13. | Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė b) | Nurodoma užsakant (NH-2, NH-3): montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 25 A iki 630 A atitinkamai NH-1, NH-2, NH-3. |  |  |
| 14. | Kabelių laikiklių kiekis ir montavimas b) | Po vieną kiekvienam kabeliui, įskaitant ir rezervines vietas. Kabelių laikikliai turi būti montuojami taip, kad įrengiant spintą, laikiklis būtų 100 mm nuo žemės horizontalės. |  |  |
| 15. | Modulių korpuso medžiaga c) | Karštai cinkuoti plieno lakštai pagal LST EN 10346 |  |  |
| 16. | Metalinis korpusas (durelės, stogelis), tvirtinimo detalės c) | Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. |  |  |
| 17. | Pagrindas ir kitos detalės, susisiekiančios su gruntu c) | Padengiamos ≥ 70 m lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461 Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. |  |  |
| 18. | Korpusas iš išorės nudažomas b): |  |  |  |
| 18.1. |  | RAL 7032 (kuomet KS montuojamas ant pagrindo, turi būti nudažytos visos detalės, esančios aukščiau nei 200 mm virš žemės paviršiaus). |  |  |
| 18.2. |  | Visais atvejais dažoma RAL 7032. |  |  |
| 19. | Kabelinės spintos tvirtinimas b): |  |  |  |
| 19.1. |  | pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); |  |  |
| 19.2. |  | įmontuojama į sieną; |  |  |
| 19.3. |  | pastatoma ant pagrindo. Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus. Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus. |  |  |
| 19.4. |  | Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, kabelių spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pačio gamintojo. |  |  |
| 20. | Vėdinimas b) | Savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių |  |  |
| 21. | Įžeminimo laidininkas jungiantis kabelių spintą su durelėmis b) | Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva ≥ 2,5 mm2. |  |  |
| 22. | Durų užrakinimo sistema c) | Tranzitinės dalies modulio durelių užraktai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus spynoms ir raktams |  |  |
| 23. | Spintos durys b): |  |  |  |
| 23.1. |  | turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; |  |  |
| 23.2. |  | atidaromos į dešinę pusę – nurodoma užsakant; |  |  |
| 23.3. |  | atidaromos į kairę pusę – nurodoma užsakant; |  |  |
| 23.4. |  | atidaromos į abi puses (dviejų durų spinta) - nurodoma užsakant. |  |  |
| 24. | Laidininkų (fazinių, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas b) | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |  |  |
| 25. | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus b) | Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. |  |  |
| 26. | Reikalavimai elektros schemai b): |  |  |  |
| 26.1. |  | tvirtinama ant durelių vidinės pusės (A5 formato); |  |  |
| 26.2. |  | schema atspari atmosferiniams poveikiams. |  |  |
| 27. | Operatyviniai ir kiti užrašai (lietuvių kalba) b) | Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ tech. reikalavimus |  |  |
| 28. | Garantinis laikas b) | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 29. | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |  |
| 30. | Su prekėmis pateikiami techniniai dokumentai |  |  |  |
| 30.1. |  | Kabelių spintos pasas lietuvių kalba; |  |  |
| 30.2. |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Gamintojo deklaracija, kurioje nurodoma, jog gaminys atitinka LST EN 61439-5 standartą ir parametrus nurodytus techniniuose reikalavimuose.