2.5. Techniniai reikalavimai įvadinės apskaitos spintai skirtai trifaziams netiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti (su srovės matavimo transformatoriais) (Versija 2)

Data: 2025-12-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 61439-5 |  |  |
| 3. | Naudojimo sąlygos b) | Lauke ir viduje |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra b) | -35 …+35 C |  |  |
| 5. | Vardinė įtampa b) | 400 V |  |  |
| 6. | Izoliacijos lygis b) | 6/2,5 kV (LI/AC) |  |  |
| 7. | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |  |
| 8. | Apsaugos laipsnis b) | ≥ IP44 |  |  |
| 9. | Įžeminimo laidininkas jungiantis skydą su durelėmis b) | Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva, skerspjūvis ≥ 2,5 mm² |  |  |
| 10. | Saugos reikalavimai pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus b) | Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. |  |  |
| 11. | Skaitiklių kiekis spintoje b) | 1 |  |  |
| 12. | Montuojamų elektros apskaitos prietaisų išdėstymas b): |  |  |  |
| 12.1. |  | Horizontalus atstumas nuo apskaitos prietaiso iki spintos sienelės ar kito prietaiso ar įrenginio turi būti ne mažiau kaip 40 mm. Vertikalus apskaitos prietaiso atstumas iki bandymo gnybtyno turi būti ne mažiau kaip 40 mm. |  |  |
| 12.2. |  | Apskaitos prietaisų įrengimas (ir įrengimo aukštis) turi tenkinti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. |  |  |
| 13. | Elektros energijos apskaitos prietaisai EAP b) | Apskaitos spintoje montuojami visų tipų trifaziai netiesioginio (su srovės matavimo transformatoriais) jungimo elektros energijos apskaitos prietaisai registruoti Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre. |  |  |
| 14. | Elektros energijos prietaiso maksimalūs gabaritai (aukštis su gnybtų dangteliu ir viršutine tvirtinimo ausele, plotis, gylis, mm) b) | Ne mažesni kaip: 330x190x140 |  |  |
| 15. | Elektros prietaisų tvirtinimo elementai b) | turi atitikti trifazių (elektroninių) prietaisų tvirtinimą. |  |  |
| 16. | Vėdinimas b) | Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių. |  |  |
| 17. | Apskaitos spintos korpuso medžiaga c) | Karštai cinkuoti metalo lakštai pagal LST EN 10346:2009 |  |  |
| 18. | Metalinis korpusas (durelės, stogelis), tvirtinimo detalės c) | Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. |  |  |
| 19. | Spintos durys b): |  |  |  |
| 19.1. |  | turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; |  |  |
| 19.2. |  | atidaromos į dešinę pusę – nurodoma užsakant; |  |  |
| 19.3. |  | atidaromos į kairę pusę – nurodoma užsakant; |  |  |
| 20. | Pagrindas c) | Padengiamos ≥ 70 mm lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461 Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. |  |  |
| 21. | Kabelių laikiklių kiekis ir montavimas b) | Po vieną kiekvienam kabeliui. Kabelių laikikliai turi būti montuojami taip, kad įrengiant spintą, laikiklis būtų 100 mm nuo žemės horizontalės. |  |  |
| 22. | Korpusas iš išorės nudažomas b): |  |  |  |
| 22.1. |  | RAL 7032 (kuomet KAS montuojamas ant pagrindo, turi būti nudažytos visos detalės, esančios aukščiau nei 200 mm virš žemės paviršiaus); |  |  |
| 22.2. |  | Visais atvejais dažoma RAL 7032, nebent atskirais projektiniais sprendiniais gali būti dažoma Tamsiai Ruda (RAL 8017), Šviesiai ruda (RAL 8002), Smėlio spalvos (RAL 1011), Žalia (RAL 6005), Tamsiai pilka (RAL 7021), Juoda (RAL 9017), Balta (RAL 9003). Taip pat, gali būti pateikiamos kitokios technologijos dangos alternatyvos, bet gamintojas turi pateikti įrodančius dokumentus, kad gamintojo pasirinktas sprendimas tinkamas Lietuvos klimato sąlygoms. |  |  |
| 23. | Spintos tvirtinimas b): |  |  |  |
| 23.1. |  | pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); |  |  |
| 23.2. |  | įmontuojama į sieną; |  |  |
| 23.3. |  | pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus. Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus. |  |  |
| 23.4. |  | Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, įvadinė apskaitos spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pačio gamintojo. |  |  |
| 24. | Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui c): |  |  |  |
| 24.1. |  | Apskaitos dalies modulyje montuojami elementai vadovaujantis principinėmis elektros apskaitos prietaisų pajungimo schemomis: Nulinio ir apsauginio laidininko (PEN) šyna, automatiniai jungikliai, bandymo gnybtynai, srovės matavimo transformatoriai, kiti standartiniai elektros aparatai. Visi elementai ir šynos turi būti įmontuotos taip, kad būtų patogu aptarnauti laidininkų tvirtinimo varžtus. |  |  |
| 24.2. |  | Srovės matavimo transformatoriai: - tikslumo klasė 0,5s arba 0,2s pagal projektinius sprendinius; - techninių duomenų lentelė turi būti pritvirtinta po dangteliu matomoje vietoje ir taip, kad nebūtų galima jos pasiekti nenutraukiant Tiekėjo uždėtos plombos. |  |  |
| 24.3. |  | Bandymo gnybtynas: - turi būti tvirtinamas (-i) prie spintos korpuso horizontaliai. |  |  |
| 24.4. |  | Pajungimas: - esant netiesioginiam su srovės matavimo transformatorių apskaitos prietaisų pajungimui naudojami laidininkai, kurie parenkami pagal automatinio jungiklio vardinę srovę; - tais atvejais, kai nėra galimybės prijungti laidininko (jungties) prie automatinio jungiklio kontaktų, galima naudoti papildomus adapterius (šynas). |  |  |
| 24.5. |  | Visi laidai apskaitos dalyje (tiek pagrindiniai tiek antrinių grandinių) turi būti sumontuoti projektuojamiems apskaitos prietaisams. |  |  |
| 24.6. |  | Automatiniai jungikliai ir 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ galiojančius techninius reikalavimus. |  |  |
| 24.7. |  | Visi komplektuojami elementai spintoje turi būti sumontuoti tiekėjo. |  |  |
| 25. | Reikalavimai apskaitos dalies modulio plombavimui b): |  |  |  |
| 25.1. |  | Apskaitos dalies modulyje sumontuoti elektros apskaitos prietaisai ir schemos elementai turi būti uždengti dangčiu pagamintu iš organinio stiklo su metaliniu rėmu. |  |  |
| 25.2. |  | Dangtis turi būti tvirtinamas prie spintos konstrukcijos ne mažiau kaip dviem varžtais. Taip pat turi būti dvi plombavimui pritaikytos vietos, gali būti ir tie patys du varžtai. Visais atvejais dangčio tvirtinimas turi būti toks, kad būtų negalima prieiti prie srovinių dalių nenuplėšus plombų. |  |  |
| 25.3. |  | Dangtis nuėmus plombas bei atsukus varžtus turi būti lengvai nuimamas neatjungus elektros energijos tiekimo vartotojams, t.y. elektros įrenginiai neturi maišyti dangčio nuėmimui; |  |  |
| 25.4. |  | Automatinio jungiklio valdymas (atj. ir įjung.) turi būti galimas be plombuojamo dangčio nuėmimo. |  |  |
| 26. | Reikalavimai plombuojamam dangčiui b): |  |  |  |
| 26.1. |  | pagamintas iš ne plonesnio kaip 0,7 mm metalo lakšto rėmas su organiniu stiklu ir išpjovomis automatiniui (-ams) jungikliui (-ams); |  |  |
| 26.2. |  | dangčiui rankenos numatomos, kai nėra užtikrinamas lengvas dangčio nuėmimas. |  |  |
| 27. | Spintos įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė b) | Nurodoma užsakant: 125 - 400 A. |  |  |
| 28. | Kabelių išvadų sandarinimas b) | Montuojant KAS ant pagrindo, apskaitos dalyje kabelių išvadams turi būti numatyti sandarinimo elementai. |  |  |
| 29. | Kabelių įvedimas b) | Iš apačios arba pagal projektinius sprendimus |  |  |
| 30. | Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai b) | Pagal projektinius sprendimus |  |  |
| 31. | Reikalavimai elektros schemai ir žymėjimams b): |  |  |  |
| 31.1. |  | pritvirtinta ant durelių vidinės pusės (A5 formato) |  |  |
| 31.2. |  | virš nurodytų schemoje EAP numatyti/nupaišyti vietą/lentelę dėl informacijos apie vartotoją užrašymo (kaip nurodyta Principinėse elektros apskaitos prietaisų pajungimo schemose). |  |  |
| 31.3. |  | ant plombuojamo dangčio prie automatinio jungiklio turi būti užrašas „Įjungtas“ ir „Išjungtas“; |  |  |
| 31.4. |  | schema ir žymenys atsparūs atmosferiniams poveikiams; |  |  |
| 31.5. |  | žymenys gali būti lipduko tipo; |  |  |
| 31.6. |  | schema turi būti įdėta skaidrioje įmautėje ar skaidriame aplanke ir pritvirtinta prie vidinės durų pusės, tačiau turi neuždengti esamų gamintojo instrukcijų. |  |  |
| 32. | Operatyviniai ir kiti užrašai b) | Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techn. reikalavimus |  |  |
| 33. | Durų užrakinimo užraktas c) | Pagal galiojančius AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus spynoms ir raktams „Trikampis“. |  |  |
| 34. | Garantinis laikas b) | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 35. | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |  |
| 36. | Su prekėmis pateikiami techniniai dokumentai: |  |  |  |
| 36.1. |  | Įvadinės apskaitos spintos pasas lietuvių kalba; |  |  |
| 36.2. |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Gamintojo deklaracija, kurioje nurodoma, jog gaminys atitinka LST EN 61439-5 standartą ir parametrus nurodytus techniniuose reikalavimuose.

Spintose prietaisų ir elementų išdėstymas

Pavyzdinis brėžinys

Principinės elektros apskaitos prietaisų pajungimo schemos

(Aktuali schemų redakcija patalpinta www.eso.lt -> Partneriams -> Elektros darbų Rangovams ir Tiekėjams -> Sutarčių valdymas -> Techniniai reikalavimai -> tipinės schemos).