2.6. Techniniai reikalavimai 0,4 kV kabelių spintai su netiesioginio jungimo apskaitos prietaisais (su srovės matavimo transformatoriais) (Versija 2)

Data: 2025-12-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 61439-5 |  |  |
| 3. | Naudojimo sąlygos b) | Lauke ir viduje |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra b) | -35 …+35 C |  |  |
| 5. | Vardinė įtampa b) | 400 V |  |  |
| 6. | Izoliacijos lygis b) | 6/2,5 kV (LI/AC) |  |  |
| 7. | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |  |
| 8. | Apsaugos laipsnis b) | ≥ IP44 |  |  |
| 9. | Kabelių spinta sudaryta iš modulių b): |  |  |  |
| 9.1. |  | Kabelių dalies modulis; |  |  |
| 9.2. |  | Apskaitos dalies modulio; |  |  |
| 9.3. |  | Spintos pagrindo (pamato). |  |  |
| Kabelių dalies modulis |  |  |  |  |  |
| 10. | Kabelių spintos dalies modulyje montuojami standartiniai elektros įrenginiai c): |  |  |  |
| 10.1. |  | Kirtiklių-saugiklių blokai (pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus); |  |  |
| 10.2. |  | 185 mm šynų sistema (iš vario arba aliuminio), kai montuojami vertikalūs kirtiklių-saugiklių blokai pagal šiuose techniniuose reikalavimuose pateiktus brėžinius. Šynose turi būti įmontuotos (įpresuotos) veržlės (185 mm atstumais tarp šynų) vertikalių saugiklių-kirtiklių blokų arba kabelių prijungimui (jei naudojami vertikalūs kirtiklių-saugiklių blokai, kurie montuojami užveržiamų „kablių“ pagalba, tuomet įpresuojamų veržlių šynose montuoti nereikia; |  |  |
| 10.3. |  | Nulinė (PEN) šyna (iš vario arba aliuminio). |  |  |
| 11. | Vertikalių kirtiklių-saugiklių blokų vardinė srovė b) | (NH-2, NH-3): montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 25 A iki 630 A atitinkamai NH-1, NH-2, NH-3 arba trumpikliai „NZ“. |  |  |
| 12. | Kirtiklių-saugiklių blokų ir rezervinių bei kabelių prijungimo vietų skaičius b) | Kirtiklių-saugiklių blokų ir kabelių kiekis numatomas pagal projektinius sprendinius. (Jei prie kirtiklių-saugiklių blokų yra jungiami keli ar nestandartinio skerspjūvio kabeliai šiam prijungimui turi būti naudojami tik tą kirtiklių-saugiklių bloką pagaminusios gamyklos adapteriai numatantys galimybę prijungti tokio tipo kabelius.) |  |  |
| 13. | Kabelių laikiklių kiekis ir montavimas b) | Po vieną kiekvienam kabeliui, įskaitant ir rezervines vietas. Kabelių laikikliai turi būti montuojami taip, kad įrengiant spintą, laikiklis būtų 100 mm nuo žemės horizontalės. |  |  |
| 14. | Durų užrakinimo sistema c) | Durų užraktai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus spynoms ir raktams „Spynelė pusmėnulis“; |  |  |
| 15. | Įžeminimo laidininkas jungiantis kabelių dalies modulį su durelėmis b) | Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva, skerspjūvis ≥ 2,5 mm² |  |  |
| 16. | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus b) | Ant durų išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. |  |  |
| 17. | Reikalavimai elektros schemai b): |  |  |  |
| 17.1. |  | pritvirtinta ant durelių vidinės pusės (A5 formato) |  |  |
| 17.2. |  | schema atspari atmosferiniams poveikiams. |  |  |
| Apskaitos dalies modulis (iš vieno arba abiejų šonų kabelių dalies modulio) |  |  |  |  |  |
| 18. | Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje b) | 1 apskaitos prietaisas viename apskaitos dalies modulyje. |  |  |
| 19. | Durų užrakinimo sistema c) | Apskaitos dalies modulio durelių užraktai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus spynoms ir raktams „Spynelė trikampis“. Kai spintoje įrengiamų durelių aukštis ≥ 1 metras užraktų kiekis ≥ 2 vnt. |  |  |
| 20. | Įžeminimo laidininkas jungiantis apskaitos dalies modulį su durelėmis b) | Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva, skerspjūvis ≥ 2,5 mm² |  |  |
| 21. | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus b) | Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. |  |  |
| 22. | Montuojamų elektros apskaitos prietaisų išdėstymas b): |  |  |  |
| 22.1. |  | Horizontalus atstumas nuo apskaitos prietaiso iki spintos sienelės ar kito prietaiso ar įrenginio turi būti ne mažiau kaip 40 mm. Vertikalus apskaitos prietaiso atstumas iki bandymo gnybtyno turi būti ne mažiau kaip 40 mm. |  |  |
| 22.2. |  | Apskaitos prietaisų įrengimas (tame tarpe ir įrengimo aukštis) turi tenkinti elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. |  |  |
| 23. | Elektros energijos apskaitos prietaisai EAP b) | Apskaitos modulyje montuojami visų tipų trifaziai netiesioginio (su srovės matavimo transformatoriais) elektros energijos apskaitos prietaisai registruoti Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre. |  |  |
| 24. | Elektros prietaisų tvirtinimo elementai b) | turi atitikti trifazių (elektroninių) prietaisų tvirtinimą. |  |  |
| 25. | Elektros energijos prietaiso maksimalūs gabaritai (apskaitos prietaiso aukštis su gnybtų dangteliu ir viršutine tvirtinimo ausele, plotis, gylis, mm) b) | Ne mažesni kaip: 330x190x140 |  |  |
| 26. | Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui c): |  |  |  |
| 26.1. |  | Apskaitos dalies modulyje montuojami elementai vadovaujantis principinėmis elektros apskaitos prietaisų pajungimo schemomis: Nulinio ir apsauginio laidininko (PEN) šyna, automatiniai jungikliai, bandymo gnybtynai, srovės matavimo transformatoriai, kiti standartiniai elektros aparatai. Visi elementai ir šynos turi būti įmontuotos taip, kad būtų patogų aptarnauti laidininkų tvirtinimo varžtus. |  |  |
| 26.2. |  | Srovės matavimo transformatoriai: - tikslumo klasė 0,5s arba 0,2s pagal projektinius sprendinius; - techninių duomenų lentelė turi būti pritvirtinta po dangteliu matomoje vietoje ir taip, kad nebūtų galima jos pasiekti nenutraukiant Tiekėjo uždėtos plombos. |  |  |
| 26.3. |  | Bandymo gnybtynas: -turi būti tvirtinamas (-i) prie spintos korpuso horizontaliai. |  |  |
| 26.4. |  | Pajungimas : - esant netiesioginiam su srovės matavimo transformatorių apskaitos prietaisų pajungimui naudojami laidininkai, kurie parenkami pagal automatinio jungiklio vardinę srovę; - laidininkas (jungtis) jungiantis kabelių dalies modulyje esančias šynas ir automatinį jungiklį apskaitos dalies modulyje montuojamas viršuje, kaip parodyta „Spintose prietaisų ir elementų išdėstymas“; - tais atvejais, kai nėra galimybės prijungti laidininko (jungties) prie automatinio jungiklio kontaktų, galima naudoti papildomus adapterius (šynas). |  |  |
| 26.5. |  | Visi laidai apskaitos dalyje (tiek pagrindiniai tiek antrinių grandinių) turi būti sumontuoti projektuojamiems apskaitos prietaisams. |  |  |
| 26.6. |  | Automatiniai jungikliai ir 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ galiojančius techninius reikalavimus. |  |  |
| 26.7. |  | Visi komplektuojami elementai spintoje turi būti sumontuoti tiekėjo. |  |  |
| 27. | Reikalavimai apskaitos dalies modulio plombavimui b): |  |  |  |
| 27.1. |  | Apskaitos dalies modulyje sumontuoti elektros apskaitos prietaisai ir schemos elementai turi būti uždengti dangčiu pagamintu iš organinio stiklo su metaliniu rėmu. |  |  |
| 27.2. |  | Dangtis turi būti tvirtinamas prie spintos konstrukcijos ne mažiau kaip dviem varžtais. Taip pat turi būti dvi plombavimui pritaikytos vietos, gali būti ir tie patys du varžtai. Visais atvejais dangčio tvirtinimas turi būti toks, kad būtų negalima prieiti prie srovinių dalių nenuplėšus plombų. |  |  |
| 27.3. |  | Dangtis nuėmus plombas bei atsukus varžtus turi būti lengvai nuimamas neatjungus elektros energijos tiekimo vartotojams, t.y. elektros įrenginiai neturi maišyti dangčio nuėmimui; |  |  |
| 27.4. |  | Automatinio jungiklio valdymas (atj. ir įjung.) turi būti galimas be plombuojamo dangčio nuėmimo. |  |  |
| 28. | Reikalavimai plombuojamam dangčiui b): |  |  |  |
| 28.1. |  | pagamintas iš ne plonesnio kaip 0,7 mm metalo lakšto rėmas su organiniu stiklu ir išpjovomis automatiniui (-ams) jungikliui (-ams); |  |  |
| 28.2. |  | dangčiui rankenos numatomos, kai nėra užtikrinamas lengvas dangčio nuėmimas. |  |  |
| 29. | Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė | Nurodoma užsakant: 125 - 400 A. |  |  |
| 30. | Reikalavimai elektros schemai ir žymėjimams b): |  |  |  |
| 30.1. |  | pritvirtinta ant durelių vidinės pusės (A5 formato) |  |  |
| 30.2. |  | virš nurodytų schemoje EAP numatyti/nupaišyti vietą/lentelę dėl informacijos apie vartotoją užrašymo (kaip nurodyta Principinėse elektros apskaitos prietaisų pajungimo schemose). |  |  |
| 30.3. |  | ant plombuojamo dangčio prie automatinio jungiklio turi būti užrašas „Įjungtas“ ir „Išjungtas“; |  |  |
| 30.4. |  | schema ir žymenys atsparūs atmosferiniams poveikiams; |  |  |
| 30.5. |  | žymenys gali būti lipduko tipo; |  |  |
| 30.6. |  | schema turi būti įdėta skaidrioje įmautėje ar skaidriame aplanke ir pritvirtinta prie vidinės durų pusės, tačiau turi neuždengti esamų gamintojo instrukcijų. |  |  |
| Spintos pagrindas |  |  |  |  |  |
| 31. | Pagrindas ir kitos detalės, susisiekiančios su gruntu c) | Padengiamos ≥ 70 m lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461 Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. |  |  |
| 32. | Kabelių įvedimas b): | Iš apačios (pagal projektinius sprendimus gali būti ir kitokie kabelių užvedimo būdai); |  |  |
| 33. | Kabelių išvadų sandarinimas b) | Montuojant KS ant pagrindo, apskaitos dalyje kabelių išvadams turi būti numatyti sandarinimo elementai. Kabelių spintos dalyje sandarinimo elementai nenumatomi. |  |  |
| 34. | Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai b) | Pagal projektinius sprendimus |  |  |
| 35. | Modulių korpuso medžiaga c) | Karštai cinkuoti plieno lakštai pagal LST EN 10346:2009 |  |  |
| 36. | Metalinis korpusas (durelės, stogelis), tvirtinimo detalės c) | Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. |  |  |
| 37. | Korpusas iš išorės nudažomas b): |  |  |  |
| 37.1. |  | RAL 7032 (kuomet KS montuojamas ant pagrindo, turi būti nudažytos visos detalės, esančios aukščiau nei 200 mm virš žemės paviršiaus). |  |  |
| 37.2. |  | Visais atvejais dažoma RAL 7032, nebent atskirais projektiniais sprendiniais gali būti dažoma Tamsiai Ruda (RAL 8017), Šviesiai ruda (RAL 8002), Smėlio spalvos (RAL 1011), Žalia (RAL 6005), Tamsiai pilka (RAL 7021), Juoda (RAL 9017), Balta (RAL 9003). Taip pat, gali būti pateikiamos kitokios technologijos dangos alternatyvos, bet gamintojas turi pateikti įrodančius dokumentus, kad gamintojo pasirinktas sprendimas tinkamas Lietuvos klimato sąlygoms. |  |  |
| 38. | Ventiliacija b) | Savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių |  |  |
| 39. | Laidininkų (fazinių, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas b) | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |  |  |
| 40. | Kabelių spintos durys b): |  |  |  |
| 40.1. |  | turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; |  |  |
| 40.2. |  | atidaromos į dešinę pusę – nurodoma užsakant; |  |  |
| 40.3. |  | atidaromos į kairę pusę – nurodoma užsakant; |  |  |
| 40.4. |  | apskaitos dalies modulyje įrengiamos vienos durys; |  |  |
| 40.5 |  | kabelių dalies modulyje įrengiamos vienos durys. |  |  |
| 41. | Kabelių spintos su apskaitos prietaisais tvirtinimas b): |  |  |  |
| 41.1. |  | pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); |  |  |
| 41.2. |  | įmontuojama į sieną; |  |  |
| 41.3. |  | pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus; Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus. |  |  |
| 41.4. |  | Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, kabelių spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pačio gamintojo. |  |  |
| 42. | Operatyviniai ir kiti užrašai (lietuvių kalba) b) | Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techn. reikalavimus |  |  |
| 43. | Garantinis laikas b) | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 44. | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |  |
| 45. | Su prekėmis pateikiami techniniai dokumentai |  |  |  |
| 45.1. |  | Kabelių spintos pasas lietuvių kalba; |  |  |
| 45.2. |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Gamintojo deklaracija, kurioje nurodoma, jog gaminys atitinka LST EN 61439-5 standartą ir parametrus nurodytus techniniuose reikalavimuose.

Spintose prietaisų ir elementų išdėstymas

Pavyzdinis brėžinys a)

Pavyzdinis brėžinys b)

Pavyzdinis brėžinys c)

Principinės elektros apskaitos prietaisų pajungimo schemos

(Aktuali schemų redakcija patalpinta www.eso.lt -> Partneriams -> Elektros darbų Rangovams ir Tiekėjams -> Sutarčių valdymas -> Techniniai reikalavimai -> tipinės schemos).