# 23.3 Techniniai reikalavimai galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemikliui (Versija 2)

Data: 2025-12-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemiklis turi atitikti standartus b): |  |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji techniniai reikalavimai, keliami kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiams | LST EN 62271-1 (IEC 62271-1) |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 102 dalis. Kintamos srovės skyrikliai ir įžemikliai | LST EN 62271-102 (IEC 62271-102) |  |
|  | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei įtampai d): | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal ISO/IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
|  | Galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemiklio tipo bandymai e) | Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 62271-102 (IEC 62271-102) |  |
|  | Galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemiklio tipo bandymai e) | Trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Short-time withstand current and peak withstand current type test) pagal LST EN 62271-102 (IEC 62271-102) |  |
|  | Galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemikliui gamykloje turi būti atliekami b) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-102 (IEC 62271-102) |  |
|  | Elektrinio patvarumo klasė pagal LST EN 62271-102 (IEC 62271-102) ne žemesnė kaip b) | E0 |  |
|  | Mechaninio patvarumo klasė pagal LST EN 62271-102 (IEC 62271-102) ne žemesnė kaip b) | M1 |  |
|  | Galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemiklio atraminiai izoliatoriai turi atitikti standartus b): |  |  |
|  | Didesnės kaip 1000 V vardinės įtampos atraminių izoliatorių, naudojamų lauke ir patalpose, charakteristikos | LST HD 578 S1 (IEC 60273) |  |
|  | Keraminių arba stiklinių vidaus ir lauko įrangos izoliatorių, naudojamų didesnės kaip 1000 V vardinės įtampos sistemose, bandymai, jei galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemiklis tiekiamas su porcelianiniu izoliatoriumi | LST EN 60168+A1+A2 (IEC 60168) |  |
|  | Kompozitiniai atraminiai izoliatoriai, naudojami didesnės kaip 1000 V ir ne didesnės kaip 245 kV kintamosios įtampos pastotėse. Apibrėžtys, bandymo metodai ir priėmimo kriterijai, jei galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemiklis tiekiamas su polimeriniu izoliatoriumi | LST EN 62231 (IEC 62231) |  |
|  | Skirtas naudoti b) | Lauke |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | -35 C ... +35 C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 95 % |  |
|  | Maksimalus vėjo greitis b) | ≥ 30 m/s |  |
|  | Maksimalus apšalo sienelės storis b) | ≥ 10 mm |  |
|  | Vardinė įtampa b) | ≥ 72,5 kV |  |
|  | Tinklo vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |
|  | Izoliacijos lygis b): |  |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 ms) | ≥ 325 kV |  |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) | ≥ 140 kV |  |
|  | Atraminio izoliatoriaus izoliacijos atsparumas taršai pagal IEC 60815 b) | ≥ 25 mm/kV |  |
|  | Trumpojo jungimo atsparumo srovė (1 s) b) | ≥ 16 kA |  |
|  | Smūginė srovė b) | ≥ 40 kA |  |
|  | Mechaninis resursas (įjungimo-išjungimo ciklas) b) | ≥ 2000 |  |
|  | Mechaninė konstrukcija b) | Vienpolis įžemiklis vertikalaus pastatymo |  |
|  | Galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemiklio pavara b) | Variklinė |  |
|  | Variklinės pavaros išpildymas: |  |  |
|  | Rankinio valdymo funkcija b) | Pavaroje turi būti įtaisas, leidžiantis valdyti įžemiklį rankiniu būdu |  |
|  | Pavaros spintos apsaugos laipsnis b) | ≥ IP54 |  |
|  | Apsauga nuo kondensato ir žemos temperatūros b) | Elektrinis pavaros šildymas su automatiniu maitinimo jungikliu, su ≥1NA+1NU kontaktais |  |
|  | Pavaros šildymo ir apšvietimo vardinė įtampa b) | 230 V AC |  |
|  | Pavaros spintos durų konstrukcijoje turi būti numatyta b): |  |  |
|  |  | Durų fiksavimas atidarytoje padėtyje |  |
|  |  | A4 formato dokumentų ir schemų laikiklis vidinėje pusėje |  |
|  |  | Automatinis LED apšvietimas, įsijungiantis atidarius duris |  |
|  | Pavaros spintos durų užraktai b) | Stacionarios, 90° pasukamos durų rankenos su kilpomis pakabinamai spynai |  |
|  | Pavaros ir valdymo grandinių vardinė įtampa b) | Nurodoma užsakant: - 110 V DC; - 220 V DC |  |
|  | Variklio maitinimo automatinio jungiklio išpildymas b) | Turi turėti papildomus ≥1NA+1NU kontaktus |  |
|  | Vietinio pavaros valdymo išpildymas b) | Atskiri įjungimo ir išjungimo mygtukai |  |
|  | Valdymo režimų pasirinkimo rakto išpildymas b) | Trijų pozicijų (vietinis/ nuotolinis/ išjungtas) su signaliniais pagalbiniais kontaktais kiekvienai pozicijai |  |
|  | Laisvų pagalbinių kontaktų kiekis pavaroje b) | ≥ 4NA+4NU |  |
|  | Antrinių grandinių laidai | Turi turėti žymenis |  |
|  | Gamykloje atliktas įžeminimo peilių iki darbinių paviršių žymėjimas b) | 3-4 žalios ir 3-4 geltonos spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis 80-100 mm be tarpų |  |
|  | Gamykloje atliktas įžeminimo peilių traukių žymėjimas b) | 2 žalios ir 2 geltonos spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis 80-100 mm be tarpų |  |
|  | Gamykloje atliktas įžeminimo peilių traukių rankenų žymėjimas b) | Raudona spalva |  |
|  | Atraminio izoliatoriaus medžiaga b) | Porcelianas arba polimeras |  |
|  | Porceliano grupė pagal IEC 60672-3 b) | C130 |  |
|  | Izoliatoriaus spalva b) | Ruda arba pilka |  |
|  | Metalinių konstrukcijų dalių apsauga nuo korozijos b) | Nerūdijančio arba karštai cinkuoto metalo pagal EN ISO 1461 standartą |  |
|  | Vardinių dydžių lentelės b) | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba, užrašai suderinami pasirašant sutartį |  |
|  | Kartu su galios transformatoriaus 110 kV neutralės įžemikliu pristatomi dokumentai b): |  |  |
|  | Įžemiklio pasas (bandymų protokolas) | Lietuvių arba anglų kalbomis |  |
|  | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  | Matmenų brėžinys: | dwg. arba pdf. formatu |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija;

- Produkto autentiškumo sertifikatas išduotas akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members);

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai.