Bendri reikalavimai nuotraukoms

Kai objektas priimamas iš nuotraukų reikia atsižvelgti į:

- nuotraukoms keliamus reikalavimus:

- Nuotraukose turi būti data.

- Nuotraukose turi būti aiškiai matomi atlikti darbai atitinkantys darbų užsakymą ir kiekius pateiktus informacinėje sistemoje.

- Turi užfiksuoti objekto nuotraukas prieš darbų pradžią:

- kai montuojami nauji įrenginiai, turi būti užfiksuota naujų įrenginių montavimo vieta;

- kai darbai vykdomi esamuose įrenginiuose, prieš darbų pradžią fiksuojami esami įrenginiai.

- Iš nuotraukų turi būti aiškiai matytis mastelis.

Darbų eigoje turi būti užfiksuoti:

- Kabelio, vamzdžio klojimui paruoštos tranšėjos ir jos gylys;

- ĮAS, KS/KAS, MT ir kito tipo transformatorinės:

- užfiksuoti išorės vaizdą (sumontuotą objekte);

- vidaus vaizdą (atidarytos durelės ir prijungti įrenginiai);

- Nuotraukose turi būti aiškiai įskaitomi operatyviniai užrašai, reikalingi įspėjamieji ir saugos ženklai, kabelių markiruotės;

- po darbų užbaigimo sutvarkytos aplinkos ir atstatyto gerbūvio nuotraukos;

- iš nuotraukų turi būti galima identifikuoti objektą, prijunginį, OL protarpį, spintą;

- Nuotraukose turi būti darbų atlikimo vietos fiksavimas, pagal kurią būtų galima identifikuoti vietovę, kurioje buvo atlikti darbai.

- Dokumento formatas:

- Naudoti JPEG (.jpg) arba PNG (.png) formatą;

- Nenaudoti „screenshot“ (nes prarandami metaduomenys);

- Turi būti pateiktos originalios nuotraukos atskirame aplanke, nekeliant nuotraukas į jokius dokumentus;

- Aplankalas gali būti suarchyvuotos.

- Metaduomenys:

- BŪTINA: Įjungtas vietos nustatymas (GPS) telefone/fotoaparate;

- BŪTINA: Tiksli data ir laikas įrenginio nustatymuose;

- Nenaudoti programėlių, kurios pašalina metaduomenis (pvz., siunčiant per „Messenger“, „WhatsApp“ nuotraukos suspaudžiamos ir praranda duomenis) – naudoti el. paštą, „OneDrive“ ar „Teams“).

- Fotografavimas:

- Bendras vaizdas (kontekstas, kad matytųsi aplinka);

- Vidutinio nuotolio vaizdas (objektas užima didžiąją kadro dalį);

- Artimas vaizdas (įrenginys, kuriame atliktas darbas);

- Kai vertinami pakeitimai – prieš ir po nuotraukos iš tos pačios vietos/kampo.

- Kokybė:

- Mažiausias raiškos reikalavimas: 12 MP (dažniausiai atitinka telefono numatytą aukštą kokybę);

- Nevengti geresnio apšvietimo – dienos šviesa, vengti tamsių kadrų;

- Rankos stabilumas – kad nebūtų išsiliejusios nuotraukos.

- Pavadinimai:

- Objekto ID;

- Data (pvz.: YYYYMMDD);

- „Prieš“ arba „Po“ (kai bus vertinami pokyčiai), pvz.:

  - KT_123_20250808_pries.jpg

  - KT_123_20250808_po.jpg

0,4-10kV elektros įrenginiuose atlikti/atliekami darbai, kuriuos galima priimti iš nuotraukų

- 0,4 ir 10 kV KL intarpų ir movų priėmimas po gedimo remiantis atmintinėmis: turi būti pateiktos nuotraukos prieš gedimo šalinimą, kuroje turi matytis gerbūvis, danga ir po gedimo pašalinimo. Nuotraukose turi būti matoma sumontuoti KL, mova, paklotas, patiesta apsauginė juosta, sumontuotų KL, movos gylis.

- Paslėpti darbai (KL tranšėjos prieš klojant vamzdžius) iki 200 m remiantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių aktualia redakcija: turi būti pateiktos nuotraukos prieš gedimo šalinimą, kuroje turi matytis gebūvis, danga ir po gedimo pašalinimo. Nuotraukose turi būti matoma sumontuota KL, paklotas, patiesta apsauginė juosta, sumontuotos KL gylis.

- Pavienių KS/KAS montavimas, keitimas, tiesinimas vadovaujantis priėmimo atmintinėmis: turi būti pateiktos nuotraukos prieš KS/KAS montavimą, keitimą, tiesinimą ir po atliktų darbų. Nuotraukoje turi matytis KS/KAS operatyvinis Nr., įžeminimo kontūro matavimas, KS/KAS nuotrauka iš išorės ir vidaus, kai KAS ant atramos, turi būti matomas atramos operatyvinis numeris, nuotraukoje turi aiškiai matytis, kad nuotrauka padaryti koknrečiame objekte.

- OL priėmimas po gedimo ar defekto pašalinimo:

- atramos keitimas: nuotraukose turi būti užfiksuota atrama taip, kad matytųsi naujas operatyvinis Nr., matytųsi visa atrama su metalo kostrukcijomis, jei darytas įžeminimas - įžeminimo kontūro montavimas ir prijungimas;

- laidų/atvadų sujungimas: nuotraukose turi būti užfiksuota sujungimo vieta, turi būti pateiktos nuotraukos prieš gedimo/defekto šalinimą ir po gedimo/defekto pašalinimo;

- traversų keitimas: turi būti pateikta nuotrauka prieš gedimo/defekto šalinimą ir po gedimo/defekto pašalinimo;

- izoliatorių keitimas: nuotraukose turi būti užfiksuoti nauji izoliatoriai, turi būti pateikta nuotrauka prieš gedimo/defekto šalinimą ir po gedimo/defekto pašalinimo.

- Automatinio jungiklio keitimas: automatinis jungiklis nuotraukoje turi būti užfiksuotas prieš ir po pakeitimo, turi matytis automatinio jungiklio duomenys.

- Izoliatorių keitimas: nuotraukoje turi būti užfiksuotas naujas izoliatorius, turi būti pateiktos nuotraukos prieš izoliatorių keitimą ir po izoliatorių pakeitimo.

- Atvadų keitimas: atvadas nuotraukoje turi būti užfiksuotas prieš ir po pakeitimo.

- Gandralizdžio platformos iškėlimas: turi būti pateiktos nuotraukos prieš gandralizdžio platformos montavimą ir po gandralizdžio platformos sumontavimo, nuotraukoje turi būti užfiksuota platformatorma, turi matytis atramos operatyvinis pavadinimas, kurioje sumontuota platformatorma.

- Transformatoriaus keitimas: transformatoriaus nuotraukos, kuriose matytųsi transformatoriaus duomenų lentelė (tipas, parametrai, gamintojo. Nr. ir t.t.) (transformatorinės, ST), sujungimai prie ižoliatorių, šynų nuotraukos (gal šynos prailgintos/patrumpintos), vežlės, poveržlės, kad matytųsi kaip sumontuotos, prijungimo kontaktai, įžemino prijungimas, transformatoriaus atšakos padėtis.

- Operatyvinių pavadinimų ir schemų atnaujinimas: operatyviniai pavadinimai ir schemos nuotraukose turi būti užfiksuoti prieš ir po pakeitimo.

- Iškroviklių keitimas į viršįtampių ribotuvus: turi būti pateikta nuotrauka prieš viršįtampių ribotuvų montavimą, ir užfiksuoti sumontuoti viršįtampių ribotuvai.

- Saugiklių keitimas: saugikliai nuotraukoje turi būti užfiksuoti prieš ir po pakeitimo, nuotraukoje turi būti matomi saugiklių duomenys.

- Kontrolinės apskaitos įrengimo vieta vadovaujantis atmintine, kai priimama tik kontrolinės apskaitos įrengimo vieta arba trūkumų šalinimas: turi būti užfiksuota įrengimo vieta prieš ir po pakeitimo, kai sumontuoti srovės tansformatoriai, jie turi būti užfiksuoti nuotraukoje.

TP, SP, 35kV objektų elektros įrenginiai/darbai, kuriuos galima

priimti iš nuotraukų

- Atramos keitimas: nuotraukose turi būti užfiksuota atrama taip, kad matytųsi naujas operatyvinis Nr., matytųsi visa atrama su renkama armatūra,  įžeminimo kontūro montavimas ir prijungimas;

- Medžių genėjimas: nuotraukose turi būti užfiksuota proskyna iš abiejų linijos pusių ir turi matytis atramos Nr.;

- Žolės pjovimas: nuotraukose turi būti užfiksuota nupjautos žolės teritorija ir nuotrauka su pakrauta į transportą išvežimui nupjauta žolė bei pastotės identifikavimu;

- Izoliatorių keitimas: izoliatoriai nuotraukoje turi būti užfiksuoti prieš ir po pakeitimo;

- Pavarų remontas (išardymas): nuotraukose turi būti užfiksuota išardyta pavara ir nuotraukoje turi matytis narvelio operatyvinis pavadinimas;

- Paukščių baidyklių montavimas: nuotraukose turi būti užfiksuotos paukščių baidyklės ir turi matytis kokiame tarpatramyje yra užkabintos;

- Operatyvinių, technologinių užrašų uždėjimas/keitimas: nuotraukoje turi būti užfiksuoti prieš ir po pakeitimo;

- Šviestuvų ir lempų keitimas: degantys šviestuvai ir lempos;

- Galios transformatorių dujinės, srauto, apipūtimo ventiliatorių, alyvos lygio daviklių keitimas: nuotraukoje turi būti užfiksuotas prieš ir po pakeitimo;

- Šildymo elementų keitimas: nuotraukose turi būti užfiksuoti pakeisti šildymo elementai, nuotraukos turi būti tokiu kampu, kad būtų galima identifikuoti narvelį ar spintą, kur buvo atliktas elemento keitimas;

- Elektros lanko pažeistų narvelių valymas: nuotraukoje turi būti užfiksuotas atstatytas/išvalytas narvelis;

- Alyvinio srovės transformatoriaus keitimas epoksidiniu (35 kV): alyvinio srovės transformatoriaus nuotraukos, kuriose matytųsi transformatoriaus duomenų lentelė (tipas, parametrai, gamintojo. Nr. ir t.t.);

- Automatinių jungiklių montavimas, keitimas: automatinis jungiklis nuotraukose turi būti užfiksuotas prieš ir po pakeitimo, turi matytis automatinio jungiklio duomenys;

- Silikagelio keitimas: nuotraukoje turi būti užfiksuoti silikagelis;

- Kabelių apsaugos vamzdžių įrengimas, sandarinimas, tvirtinimo atnaujinimas: nuotraukoje turi būti užfiksuoti įrengti kabelių apsaugos vamzdžiai, jų sandarinimas ir atnaujinti tvirtinimo elementai;

- Iškroviklių keitimas į viršįtampių ribotuvus: nuotraukoje turi būti užfiksuoti viršįtampių ribotuvai;

- Spynų, užraktų keitimas: nuotraukoje turi būti užfiksuotos naujos spynos, užraktai;

- Smulkių montavimo defektų (įžeminimo prijungimas ir pan.) šalinimas;

- Užrašų keitimas: nuotraukoje turi būti užfiksuoti prieš ir po pakeitimo.

Nuotraukos kartu su parengta atliktų darbų dokumentacija keliama į TIVIS. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti atliktus darbus rasite (nuoroda).