# 110, 35 kV galios transformatoriai

- Naujai statomose ar rekonstruojamose TP, projektuoti galios transformatorius:

| - Tipas | - Transformatoriaus galia, MVA |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Naujai statomose TP | - Rekonstruojamose TP |
| - 35(33)/0,4 kV | 0,1 – 2,5* | - |
| - 35(33)/10 kV | - 4; 6,3; 10 | - 4; 6,3; 10; 16. |
| - 110/10 (6) kV | - 10; 16; 25 | - 6,3; 10; 16; 25. |
| - 110/10/10 kV | - 25; 40; 63 | - 25; 40; 63. |
| - 110/35(33)/10 kV | - 25; 40 | - 10; 16; 25; 40; 63. |

* - Konkretus nominalas parenkamas projektavimo sąlygose.

- Rekonstruojant  esamas TP, galios transformatorius keisti:

  - kai techninės būklės įvertinimo metu matavimais nustatomi kietosios izoliacijos pažeidimai, kurių pašalinimui remonto sąnaudos sudaro 50% ir daugiau, naujo transformatoriaus kainos;

  - kai esamo galios transformatoriaus įtampos reguliatorius yra RNT-13 tipo, kuris yra fiziškai nusidėvėjęs;

  - kai triukšmo lygis viršija higienos normų reikalavimus, o kitos triukšmo lygio sumažinimo techninės priemonės sudaro 50% ir daugiau, naujo transformatoriaus kainos;

  - į didesnės galios, kai  galios transformatoriaus TP normaliu režimu 1500 val. per metus apkrova viršija 60% jų suminės vardinės galios, įvertinant perspektyvinius vartojimo galios srautus ir tinklų plėtrą;

  - į mažesnės galios, jei TP ilgalaikė apkrova yra sumažėjusi ir nėra galios poreikio didėjimo perspektyvos. Optimali galios transformatoriaus galia parenkama vadovaujantis Bendrovės patvirtinta „Technologinių sąnaudų transformatoriuose skaičiavimo metodika“.

  - 35(33)/10 kV automatiškai nereguliuojamus galios transformatorius keisti į automatiškai reguliuojamais.

- Naudoti naujus 110/10 kV, 110/35(33)/10 kV galios transformatorius:

  - su hermetinio tipo 110 kV įvadais pagal bendrovės techninius reikalavimus, turinčiais matavimo išvadus pagrindinio ir išorinio izoliacinio sluoksnio R, C, tgd matavimui;

  - su srovės transformatoriais įrengtais 110 kV įvaduose;

  - su konservatoriuje įrengta plėveline apsauga izoliacinės alyvos sąlyčiui su oru apriboti;

  - su izoliacine mineraline alyva su inhibitoriais ir antioksidantais pagal bendrovės techninius reikalavimus;

  - Naudoti naujus 110/35(33)/10 kV galios transformatorius su 7 atšakų neautomatiniu atšakų perjungikliu 35(33) kV pusėje;

  - Naudoti naujus 110/6 kV galios transformatorius su galimybe perjungti 6 kV apviją į 10 kV apviją

  - 110 kV galios transformatorius su vakuuminiais įtampos reguliatoriaus kontaktoriais;

  - su pavara, skirta automatiniam įtampos reguliavimui, 110 kV įtampos apvijoje;

  - su rankinių atšakų perjungikliu 35(33) kV įtampos apvijoje, bei 35(33) kV neutrale (kompensacinės ritės prijungimui);

  - kurių konservatorius su alyvos lygio rodikliu ir signalo perdavimu į DVS;

  - kurių radiatoriai cinkuoti karštuoju būdu, dangos storis ne mažesnis kaip 85 µm pagal standarto  LST EN ISO 1461 reikalavimus;

  - su atkirtos vožtuvais ar apsauginiais vožtuvais, skirtais apsaugai nuo izoliacinės alyvos slėgio padidėjimo.

  - Galios transformatorių apsaugai nuo viršįtampių  110 kV  neutralėje ir 6-35(33) kV pusėje  naudoti viršįtampių ribotuvus pagal bendrovės techninius reikalavimus.

- Naudoti naujus hermetinius 35(33)/10 kV 4 MVA galios transformatorius.

- Naudoti naujus 35(33)/10 kV 6,3-16 MVA galios transformatorius su:

  - konservatoriuje įrengta plėveline apsauga izoliacinės alyvos sąlyčiui su oru apriboti;

  - izoliacine mineraline alyva su inhibitoriais ir antioksidantais pagal bendrovės techninius reikalavimus;

  - pavara, skirta automatiniam įtampos reguliavimui, 35(33) kV įtampos apvijoje;

  - cinkuotais karštuoju būdu radiatoriais, cinko dangos storis ne mažesnis kaip 85 µm pagal LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus.

  - Naujai įrengti galios transformatoriai turi tenkinti higienos normų HN-33-2011 reikalavimus.

- Remontuojant 110 kV galios transformatorius:

  - keisti susidėvėjusias ir senesnes kaip 30 metų įtampos reguliatorių pavaras (PDP ir MZ-2 tipo);

  - senesnius kaip 30 metų (GBMT tipo) 110 kV transformatorių įvadus keisti hermetinio tipo;

  - keisti alsuoklius;

  - galios transformatorių apsaugai nuo viršįtampių 110 kV neutralėje ir 6-35(33) kV pusėje naudoti viršįtampių ribotuvus pagal bendrovės techninius reikalavimus.

- 35 kV galios transformatoriams priimamas sprendimas ar vykdyti remontą įvertinus remonto apimties ekonominius kaštus (ne daugiau 30 proc. naujo galios transformatoriaus kainos), amžių ir parametrus.

# Transformatorių pastočių 35 kV ir 10 kV skirstyklos

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas TP vadovautis tipinėmis 10kV ir 35kV skirstyklų schemomis (Standarto 1A Priedas).

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas TP, kuomet 6-10 kV skirstyklų ir elektros tinklo elementų atsparumo geba trumpojo jungimo srovėms nėra pakankama, esant techniniam ir ekonominiam pagrindimui, trumpojo jungimo srovių sumažinimui naudoti reaktorius.

- Naujas 35 kV TP statyti tik tuo atveju, kai techniškai ir ekonomiškai nenaudinga arba nėra galimybių perduoti reikiamą galią per 10 kV tinklą ir nesant sprendimui dėl 110 kV plėtros.

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas 35(33)-110 kV TP 35 kV elektros įrenginių ir kabelių apsaugai nuo viršįtampių įrengti viršįtampių ribotuvus pagal bendrovės techninius reikalavimus.

- Rekonstruojant esamas 35(33)-110 kV TP, 35 kV esamus oro šynų tiltus tarp 35 kV skirstyklos ir galios transformatorių, kuomet įrengiamas kabelių pusrūsis ar kolektorius, keisti požeminiais viengysliais kabeliais su XLPE izoliacija. Kai uždaroji skirstykla įrengiama ant polių, minėtus oro šynų tiltus keisti viengysliais kabeliais su XLPE izoliacija, kabelius klojant tranšėjiniu būdu. Keičiant 35 kV oro šynas kabeliais turi būti įvertinta galios transformatorių keitimo galingesniais transformatoriais galimybė.

- Rekonstruojant esamas 35(33)-110 kV TP, 35 kV oro linijų išvadus iki pirmųjų atramų, įvertinus vietos sąlygas, atstumą iki ankerinių ar kampinių atramų ir iki kitų atramų, keisti požeminiais viengysliais kabeliais su XLPE izoliacija ir PE apvalkalu, kabelius klojant tranšėjiniu būdu.

- Rekonstruojant esamas 35(33)-110 kV TP, 35 kV skirtuvus-trumpiklius keisti vakuuminiais jungtuvais.

- Rekonstruojant esamas 35(33) kV TP 35 kV saugiklius, kurie naudojami 35/10 kV galios transformatorių apsaugai, keisti vakuuminiais jungtuvais.

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas 110/35(33)/10 kV TP:

  - naudoti 35 kV uždarąsias skirstyklas su 35 kV vakuuminiais jungtuvais įrengtais narveliuose su dujų izoliacija.

  - naudoti 10 kV uždarąsias skirstyklas su 10 kV vakuuminiais jungtuvais;

  - 10 kV skirstykloms naudoti „metalclad“ tipo narvelius (aptarnavimo klasė LSC 2B, pertvarų klasė PM) su oro izoliacija pagal bendrovės techninius reikalavimus. Tuo atveju, kai skirstykloje nepakanka vietos galima naudoti 10 kV narvelius su hermetizuoto oro/kieta izoliacija pagal bendrovės techninius reikalavimus.

  - 10 kV oro izoliacijos narveliuose įtampos matavimo transformatorių prijungimą prie 10 kV šynų projektuoti  su 10 kV saugikliais. 10 kV hermetizuoto oro/kietos izoliacijos narveliuose įtampos matavimo transformatorių prijungimą prie 10 kV šynų projektuoti  be 10 kV saugiklių;

  - naudoti hermetinio tipo (be konservatorių) kompensavimo ričių transformatorius;

  - savosioms reikmėms panaudoti hermetinio tipo kompensavimo ričių transformatorius su 0,4 kV apvija, o kai kompensavimo ričių nėra - naudoti hermetinio tipo savųjų reikmių transformatorius;

  - naudoti automatiškai valdomas, sklandaus reguliavimo, hermetinio tipo (be konservatorių) kompensacines rites, įvertinant esamas 10 kV tinklo įžemėjimo sroves ir projektuojant ne mažiau 25% atsargą, taip pat vertinant vietovės oro linijų pakeitimo kabelių linijomis perspektyvas;

  - kompensacinės ritės TP turi būti montuojamos ne mažiau kaip 100A. Papildomos mažesnio nominalo kompensacinės ritės (≥ 50 A) jungiamos kliento 10 kV tinklo kompensavimui linijoje. Jei prie TP  įrengtų šynų nėra automatiškai valdomų kompensacinių ričių, prie linijos jungti kompensacinių ričių negalimą.

  - 10 kV įrenginių ir kabelių apsaugai nuo viršįtampių narveliuose įrengti viršįtampių ribotuvus pagal bendrovės techninius reikalavimus.

- Rengiant 10-35 kV oro linijų keitimo į kabelių linijas planus, periodiškai (kas 1 metai), perskaičiuoti TP talpuminės-įžemėjimo srovės vertes, įvertinant 1 metų perspektyvą, talpuminių-įžemėjimo srovių kompensavimo įrangos poreikio nustatymui.

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas 35(33)/10 kV TP:

  - naudoti 35 kV uždarąsias skirstyklas su 35 kV vakuuminiais jungtuvais įrengtais narveliuose su dujų izoliacija.

  - naudoti 10 kV uždarąsias skirstyklas su 10 kV vakuuminiais jungtuvais;

  - 10 kV skirstykloms naudoti „metalclad“ tipo narvelius (aptarnavimo klasė LSC 2B, pertvarų klasė PM) su oro/hermetizuoto oro/kieta izoliacija;

  - 10 kV skirstyklas su hermetizuoto oro/kieta izoliacija naudoti, kai skirstykla su oro izoliacija netelpa esamame pastate (patalpoje) arba naujai statomo karkasinio-modulinio pastato plotas, montuojant jame skirstyklą su oro izoliacija, viršija 80 m2;

  - naudoti hermetinio tipo (be konservatorių) kompensavimo ričių transformatorius;

  - savosioms reikmėms panaudoti hermetinio tipo kompensavimo ričių transformatorius su 0,4 kV apvija, o kai kompensavimo ričių nėra - naudoti hermetinio tipo savųjų reikmių transformatorius;

  - naudoti automatiškai valdomas, sklandaus reguliavimo, hermetinio tipo (be konservatorių) kompensacines rites, įvertinant 10 kV tinklo įžemėjimo sroves su 25% atsarga;

  - 10 kV įrenginių ir kabelių apsaugai nuo viršįtampių narveliuose įrengti viršįtampių ribotuvus pagal bendrovės techninius reikalavimus;

  - 10 kV oro izoliacijos narveliuose įtampos matavimo transformatorių prijungimą prie 10 kV šynų per 10 kV saugiklius. 10 kV hermetizuoto oro/kietos izoliacijos narveliuose įtampos matavimo transformatorių prijungimą prie 10 kV šynų projektuoti  be 10 kV saugiklių.

- Rekonstruojant esamas TP 10 kV esamus oro šynų tiltus tarp 10 kV skirstyklos ir 35(33)-110 kV galios transformatorių, kuomet įrengiamas kabelių pusrūsis ar kolektorius, keisti požeminiais viengysliais kabeliais su XLPE izoliacija ir. Kai uždaroji skirstykla įrengiama ant polių, minėtus oro šynų tiltus keisti viengysliais kabeliais su XLPE izoliacija ir, kabelius klojant tranšėjiniu būdu. Keičiant 10 kV oro šynų tiltus kabeliais turi būti įvertinta galios transformatorių keitimo galingesniais transformatoriais galimybė.

- Naujai statomose arba rekonstruojamose transformatorių pastotėse, kuriose galios transformatoriai su viena 10 kV apvija perspektyvoje gali būti keičiami į transformatorius su skeltomis 10 kV apvijomis, užvedimui į skirstyklą numatyti papildomo 10 kV kabelio įrengimo galimybę bei uždarą skirstyklą projektuoti taip, kad skirstyklos išplėtimui iš 2-jų sekcijų į 4-ių sekcijų skirstyklą būtų numatytas patikimas ekonomiškiausias ir techniškai paprasčiausias įgyvendinimo variantas.

- Naujo galios transformatoriaus įrengimo atvejais, esant vartojimo galios didėjimo perspektyvai, pamatą įrengti tinkamą vienu laiptu didesniam, pagal nominalią galią, galios transformatoriui.

- Rekonstruojant ar remontuojant 35/(33)-110/10 kV TP, kuomet 10 kV alyviniai jungtuvai keičiami vakuuminiais jungtuvais, kabelių apsaugai nuo viršįtampių narveliuose įrengti viršįtampių ribotuvus pagal bendrovės techninius reikalavimus.

- 35(33)-110/10 kV TP, kurios nepatenka į rekonstruojamųjų (5 metų) TP sąrašą, planinio remonto metu arba pagal sudarytą planą VMPP ir VMM tipo jungtuvus, arba jungtuvus su PRBA pavaromis keisti vakuuminiais jungtuvais keičiant RAA įtaisus.

- Remontuojant 35(33)-110/10 kV TP, kai uždarųjų skirstyklų pastatas nėra apšiltintas arba TP įrengtos lauko tipo 10 kV skirstyklos, įrengti drėgmės ir temperatūros jutiklių ir automatiškai valdomų 200-400 W šildymo elementų sistemą, įrengiant ją narveliuose ir 30-100 W šildymo elementus RAA spintose.

3

3