- Įrengiant naujas, rekonstruojant, remontuojant ar iškeliant esamas 35 kV elektros linijas, atsižvelgiant į esamus ir perspektyvinius EE srautus, naudoti šio tipo linijas:

| 35 kV EL tipas | Skerspjūvis, mm2 | Atvejis |
| --- | --- | --- |
| KL | 150,185, 240 Viengyslis aliuminio laidininko kabelis | Naujai įrengiant elektros liniją; Iškeliant esamą OL; Rekonstruojant esamą OL; Įrengiant išvadus iš uždarų TP skirstyklų. |
| OL | 95, 120, 150 Neizoliuotas aliuminio – plieno laidininkas | Rekonstruojant esamą OL; |

- Jei oro linijos defektavimo metu nustatoma, kad atliekant oro linijos rekonstrukciją reiktų keisti daugiau kaip 10% oro linijos atramų – oro linija keičiama į kabelių liniją.

- OL, kurioje jau yra KL intarpų, iškėlimu atveju naudoti esamuose KL intarpuose dominuojančios medžiagos laidininką.

- Keičiant OL ar jos atšakos dalį į KL įrengiamo kabelių intarpo ilgis oro linijoje ar jos atšakoje turi būti ne trumpesnis kaip 500 m. Likusi trumpesnė kaip 500 m ilgio OL dalis iki transformatorių pastotės, atšakos prijungimo prie linijos vietos ar kabelių intarpo turi būti taip pat keičiama į KL.

- Kabelių linijoms naudoti:

  - kabelius su XLPE izoliacija ir PE išoriniu apvalkalu, su išilginiu užtvėrimais nuo vandens. Kabelių PE išorinis apvalkalas turi būti atsparus saulės UV spinduliams;

  - galines movas, kurių izoliuojančios medžiagos atsparios ultravioletinių spindulių poveikiui, paviršinio nuotėkio srovėms (trekingui) ir erozijai, bei jų montavimo technologijoje įžeminimo bei kitiems sujungimams nenaudojamos litavimo operacijos;

  - jungiamąsias movas, kurių išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios atmosferos, agresyvaus grunto, išilginio tempimo ir mechaniniam poveikiams, bei jų montavimo technologijoje įžeminimo bei kitiems sujungimams nenaudojamos litavimo operacijos.

  - Klojant kabelių linijas  naudoti markerius. Markerius naudoti virš jungiamų movų ir kabelių trasai darant posūkius ir ties susikirtimai su kelias ar geležinkeliais.

- Kabelių linijos 1 km ilgio ruože projektuoti nedaugiau kaip 1 jungiamąją movą.

- Oro linijose esančiuose kabelių intarpuose, kabelių apsaugai nuo viršįtampių naudoti viršįtampių ribotuvus pagal bendrovės techninius reikalavimus, įrengiant abiejuose kabelio galuose.

- Rekonstruojant ir remontuojant esamas OL:

  - vadovautis tipiniais linijų statybos albumais;

  - naudoti inkarines ir kampines metalines, tarpines gelžbetonines be atotampų atramas;

  - naudoti gelžbetoninius gamykloje pagamintus standartizuoto tipo pamatus;

  - naudoti cinkuotas plienines konstrukcijas;

  - naudoti stiklinius izoliatorius;

  - naudoti plieno-aliuminio ir atskirais atvejais specialiuosius laidus;

  - esant poreikiui statyti dvigrandes su 10 kV įtampos grandimi, linijas (jų ruožus).

- Rekonstruojant ar remontuojant oro linijų ruožuose, nutiestuose paukščių susikaupimo vietose ar migracijos zonose, įrengti paukščių atbaidymo įrenginius.