- Rekonstruojant ar remontuojant esamas OL vadovautis tipiniais oro linijų albumais.

- Rekonstruojant vienfazes OL ir naujai statomas KL ir OKL linijas įrengti trifazes.

- Įrengiant naujas arba rekonstruojant esamas 0,4 kV elektros linijas, atsižvelgiant į esamus ir perspektyvinius EE srautus, naudoti šio tipo linijas:

| EL tipas | Laidininkų skerspjūvis, mm2 | Pastaba |
| --- | --- | --- |
| Magistralinė KL | 150, 240 | KL (keturgyslis aliuminio laidininkų kabelis su bendru izoliacijos apvalkalu) I-II lygmens vietovėse magistralinėse KL ir visais atvejais nepriklausomai nuo vietovės lygmens projektuojant kvartalus naudoti 240 mm2 |
| Atšakinė KL | ≥ 95* |  |
| Magistralinė OL | 70, 120 | OKL |
| Atšakinė OL | 35, 50, 70 |  |
| Atvadų įrengimui | Nuo 16 | OKL, KL |
| Vartotojams skirtų įvadų įrengimui, kai įvadą įrengia ESO | Nuo 16 (aliuminis) Nuo 16 (varinis) | KL (penkiagyslis aliumininis arba varinis - tais atvejais, kai vartotojas pareikalauja ir pateikia savo kabelį). |

*įvertinti įtampos nuostoliai pagal 34 punktą.

- Įrengiant naujas, rekonstruojant ar remontuojant, iškeliant  esamas 0,4 kV elektros linijas, linijos tipą parinkti atsižvelgiant į vietovę bei darbų pobūdį:

| Darbų tipas: | Lygmuo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I-IV (OL iškėlimas / Naujos EL įrengimas) |
| Kabeliavimas | + | + | +* | +* | + |
| Keitimas į OKL |  | - | +** | +** | - |

*Jeigu atlikus objektų defektavimą, kad darbų vykdymo ruože daugiau kaip 50% linijos atramų eksploatavimo trukmė viršija 36 m. arba nepatikimo tipo (A-1, A-1a, A-1T, C-2, PA-1, SN-2A, kūginė), rekomenduojama demontuoti liniją ir projektuoti požemines kabelių linijas..

**Jeigu atlikus objektų defektavimą, kad darbų vykdymo ruože mažiau kaip 50% linijos atramų eksploatavimo trukmė viršija 36 m. arba nepatikimo tipo (A-1, A-1a, A-1T, C-2, PA-1, SN-2A, kūginė), rekomenduojama keisti defektines atramas ir montuoti 0,4 kV oro kabelių liniją.

- I lygmens vietovėse rekonstruojant esamą KL, numatyti toje pačioje trasoje (rekonstruojamo KL apsaugos zonoje) esančių kabelių su juostine popierine izoliacija (alyvinių) keitimą.

- Savivaldybei vykdant kelio rekonstravimo darbus teritorijoje, kurioje yra pakloti alyviniai kabeliai, įvertinus vartotojų kiekį ir kabelio apkrovimą, privaloma teikti pirmenybę šių kabelių keitimo darbų suderinimui ir vykdymui kartu su rekonstrukcija.

- Naujas KL nuo TR projektuoti ne ilgesnes kaip 600 m išskyrus atvejus kai 4 lygmens retai apgyvendintoje teritorijoje reikalinga prijungti ar perjungti pavienius vartotojus.

- Didinant kabelinių linijų pralaidumą, galima sujungti (porinti) lygiagrečiai tokių pačių parametrų ir konstrukcijos kabelį, tačiau fizinis ilgis negali skirtis daugiau kaip 10 procentų.

- Žemėje klojamiems kabeliams, esant techninėms galimybėms taikyti betranšėjinį (plūgo pagalba) praklojimo būdą, parenkant specialios paskirties kabelius (pritaikytus betranšėjiniam klojimui).

- Rekonstrukcijų metu, kai 0,4 kV kabelių linijos ilgis ≥ 200 m ir vartotojų ≥ 10 įrengti žiedą su kita 0,4 kV kabelių linija, kai iki jos atstumas (geometrinis) ≤ 15 proc. rekonstruojamos linijos.

- Naujai statomuose kvartaluose, kai bendras vartotojų skaičius ≥ 20 (įvertinus perspektyvą), arba suminis linijos vartotojų skaičius ≥ 20 naudojama žiedinė kabelių tinklo schema. Nutraukimo vieta įrengiama numatant tolygų vartotojų apkrovos pasiskirstymą žiede iki normalaus nutraukimo vietos, taip pat, įvertinant 39 punkto nuostatas.

- Kabelių linijų tiesimui:

  - Naudoti kabelius su aliumininėmis srovinėmis gyslomis su XLPE izoliacija ir PE arba PVC bendru išoriniu apvalkalu jungiamąsias movas, kurių išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios atmosferos, agresyvaus grunto, išilginio tempimo ir mechaniniam poveikiams. Kabeliams su juostine popierine izoliacija naudoti atsparias alyvai movų medžiagas;

  - Naudoti galines movas, kurių izoliuojančios medžiagos atsparios ultravioletinių spindulių poveikiui ir erozijai, bei jų montavimo technologijoje sujungimams nenaudojamos litavimo operacijos;

  - Nenaudoti 0,4 kV atsišakojimo movų.

- Tiesiant kabelių linijas ar keičiant OL į kabelių linijas 1 km ilgio kabelio ruože įrengti nedaugiau kaip 2 jungiamąsias movas. Kabelius iki 450 m kloti be jungiamųjų movų.

- Remontuojant OL, kurios neturi tinklo plėtros perspektyvos, OL ruožuose keisti tik avarinės būklės stiebus.

- Esamų 0,4 kV OL trumpinimui, kuomet perkeliamas 0,4 kV OL maitinimo taškas, atsižvelgiant į vietovės lygmenį, įrengti atitinkamo tipo TR pagal šiame standarte numatytus principus.

- Naujos kabelių linijos įrengimo ir pajungimo nuo stulpinės TR atvejais, palikti 2 metrų kabelių linijų atsargas, rezervuojančias kabelių ilgį movų keitimo atvejams.

- Naudoti tranzitines bei įvadines kabelių spintas cinkuotais metaliniais nudažytais šviesiai pilka (RAL 7032) arba plastikiniais korpusais nudažytais šviesiai pilka (RAL 7035) arba atskirais projektiniais sprendiniais gali būti dažoma Tamsiai Ruda (RAL 8017), Šviesiai ruda (RAL 8002), Smėlio spalvos (RAL 1011), Žalia (RAL 6005), Tamsiai pilka (RAL 7021), Juoda (RAL 9017), Balta (RAL 9003) arba vietos architekto nurodyta spalva.

- Esant poreikiui, tranzitinėms bei įvadinėms kabelių spintoms, naudoti specialius dažus arba dažytų paviršių dangas, lengvai valomas nuo „grafiti“ nepažeidžiant pirminės dangos paviršius bei spalvos.

- Naujos 0,4 kV KL prie esamos KL prijungiamos („įpjaunama“) pagal šias sąlygas:

a) L ≤ 50 m (projektinis ilgis, visos punktyru pažymėtos linijos) KL atšaka prijungiama tranzitine schema (1 atvejis);

b) L > 50 m (projektinis ilgis, punktyru pažymėtos linijos) KL atšaka jungiama per KS (2 atvejis).

- Naujas KL projektuoti naudojant skaičiuojamąsias normines elektros apkrovas Psk, kW ne mažesnes reikšmes nei numatytos SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMO METODIKOS aktualioje redakcijoje.

- I – II lygmens vietovėse spinduliniame ir I – IV lygmens vietovėse žiediniame tinkle įrengiant naujus ar plečiant esamus 0,4 kV tinklus, tranzitinėse bei įvadinėse kabelių spintose, kirtiklių-saugiklių blokai įrengiami pagal šiuos kriterijus:

- pirmoje kabelių spintoje (nuo transformatorinės) kirtiklių–saugiklių blokuose įrengiami trumpikliai „NZ“, išskyrus tuos atvejus kuomet lydžiojo įdėklo, įrengimas reikalingas įvertinus trumpojo jungimo sroves;

- Nueinančių linijų prijunginiuose įrengiami saugiklių-kirtiklių blokai. Skirtingose kabelių spintose, lydieji įdėklai su vienoda vardine srove neįrengiami, šiuo atveju kirtiklių-saugiklių blokuose turi būti įrengiami trumpikliai „NZ“;

- Žiediniame tinkle, atšakinė linija prie pagrindinės linijos jungiama tik per kirtiklių-saugiklių bloką su lydžiaisiais įdėklais.

- III – IV lygmens vietovėse spinduliniame tinkle įrengiant naujus ar plečiant esamus 0,4 kV tinklus, tranzitinėse bei įvadinėse kabelių spintose, kirtiklių-saugiklių blokai įrengiami pagal šiuos kriterijus:

- Pirmoje kabelių spintoje (nuo transformatorinės) kirtiklių–saugiklių blokas neįrengiamas, išskyrus tuos atvejus kuomet kirtiklių-saugiklių bloko, su lydžiaisiais įdėklais, įrengimas reikalingas įvertinus trumpojo jungimo sroves;

- kabelių spintose nueinančių linijų prijunginiuose kirtiklių-saugiklių blokai su lydžiaisiais įdėklais įrengiami kas 4 vartotojus (įskaitant apskaitos prietaisų rezervines vietas);

- Per visą linijos ilgį, pagrindinėje linijoje, turi būti įrengiami ≤ 3 vnt. kirtiklių-saugiklių blokai su lydžiaisiais įdėklais, išskyrus tuos atvejus kuomet papildomų kirtiklių-saugiklių blokų, su lydžiaisiais įdėklais, įrengimas reikalingas įvertinus trumpojo jungimo sroves;

- Skirtingose kabelių spintose, lydieji įdėklai su vienoda vardine srove neįrengiami, šiuo atveju kirtiklių-saugiklių blokuose turi būti įrengiami trumpikliai „NZ“;

- Spinduliniame tinkle, atšakinė linija prie pagrindinės linijos jungiama tik per kirtiklių-saugiklių bloką su lydžiaisiais įdėklais;

- Atšakinėje linijoje įrengiant kabelių spintas taikoma b, c, d kriterijai.

- Rekonstruojant 10 kV OL į OLA, lygiagrečiai nutiestas 0,4 kV OL įrengti ant 10 kV OLA atramų. Įrengiant 0,4 kV OL ant 10 kV OLA atramų naudoti OKL.

- Trumpų atšakų (iki 30 m) inkarinėms ir mažų posūkių kampų (iki 20º) kampinėms atramoms naudoti vienstiebes, didesnio lenkimo momento 9,6 m ilgio atramas be ramsčių ir atotampų.

- Rekonstruojant ar remontuojant OL naudoti cinkuotas plienines konstrukcijas.

- OL ir OKL sekcionavimui naudoti 0,4 kV lauko tipo kirtiklių - saugiklių blokus.

- Rekonstruojant 0,4 kV OL ir OKL kuomet linijoje ≥ 50 vartotojų,  įrengti 0,4 kV lauko tipo kirtiklių – saugiklių blokus siekiant kuo tolygiau paskirstyti vartotojus išdalinant ruožus.

- Tiesiant naujus kabelius ar rekonstruojant esamus vienfazius oro atvadus, kai linija trifazė iki KAS  naudoti  trifazę OKL, jeigu linija vienfazė tuomet oro atvadas montuojamas vienfazis OKL.

- Rekonstruojant OL, kuomet OL keičiamos į OKL ar KL, ar kuomet OL atvadai keičiami kabelių atvadais, elektros energijos apskaitas įrengti lauke, elektros tinklus eksploatuojantiems darbuotojams visą parą laisvai prieinamoje vietoje. Įrengiant ar keičiant elektros energijos vartotojų įvadus numatyti:

  - jei įrengiamas OKL  įvadas - naudoti 0,4 kV elektros OKL hermetiškus, izoliaciją prakertančius, gnybtus pagal Bendrovės patvirtintus techninius reikalavimus;

  - jei įrengiamas KL įvadas ir laidininkų sujungimui įrengiamos paskirstymo dėžutės (įvado sujungimui su vartotojo vidaus elektros tinklu), dėžučių apsaugos laipsnis turi būti ≤ IP 65, dėžutėje įrengiamas gnybtynas turi būti srovinis, pritaikytas Cu/Al laidininkų sujungimui bei išbandytas ir pagamintas pagal aktualią standarto LST EN 60947-7-1 redakciją.

- Komercinės apskaitos įrengiamos Klientui ir Bendrovei laisvai prieinamose vietose, kurios atitinka šiuos atvejus:

  - apskaitos įrengimas ant atramos esančios to paties kliento sklype;

  - apskaitos įrengimas ant atramos esančios kliento sklypo išorėje toje pačioje gatvės pusėje, ne kito suformuoto sklypo viduje;

  - apskaitos įrengimas ant esamos požeminės linijos esančios kliento sklypo išorėje toje pačioje gatvės pusėje, ne kito suformuoto sklypo viduje, išskyrus jei pagal kvartalo vystytojo projektą buvo numatyta kitaip;

  - apskaitos įrengimas prie transformatorinių;

- atvejais, kai klientams kuriems atliekamas galios didinimas ir esama komercinė apskaita yra įrengta ant pastato išorinės sienos, komercinės apskaitos skydo įrengimo vieta nekeičiama t.y. paliekama ant pastato išorinės sienos, jeigu papildomos galios prijungimui nereikalinga keisti komercinės apskaitos skydo. Esant poreikiui atvadas keičiamas iki apskaitos skydo.

- atvejais, kai klientams kuriems atliekamas galios didinimas ir esama komercinė apskaita įrengta patalpų viduje, komercinės apskaitos vieta nekeičiama t.y. paliekama patalpų viduje, jeigu esamas skaitiklis yra su nuotoliniu nuskaitymu ir nereikalinga keisti atvadą. Daugiabučių namų apskaitos paliekamos esamose vietose.

- Rekonstruojant OL, kai OL laidininkai keičiami į OKL, keisti atvadų laidus į KL ar OKL. Jei OL ruožo dalis laidų keičiami į OKL, tai už to rekonstruoto OL ruožo galima palikti OL neizoliuotais laidais tik pajungus tą ruožą per saugiklių - kirtiklių blokus.

- Esamose 0,4 kV elektros oro linijų atramose naujai įrengiant įžeminimo įrenginius, įžemintuvus jungti tiesiogiai prie įžeminamo įrenginio ar traversos korozijai atspariu laidininku.

- Rekonstrukcijos metu numatyti kabelių linijų ruožų keitimą naujais kabeliais atsižvelgiant į:

  - jungiamųjų ir pereinamųjų movų, įrengtų gedimo metu, kiekį kabelių linijų atkarpoje;

  - nepatikimų kabelių tipą (AAŠpsU, AAŠv, AAŠvU, ASB, APBbŠv, APBšv, ApsBbŠV, APsBŠV, APSVG, APŠVu, APVB, APVbbŠV, APVBG, APVBšv, APVG, APVVG, ASBGL, AŠVP, AVBbŠV, AVBŠV, AVPB, AVRG, AVVB, AVVG, APSVB, ASB, ASBG, ASBGU, ASBl, ASBož, ASBU, ASBUož, SB);

  - gedimų statistiką;

  - intarpų amžių;

  - vartotojų kiekį;

  - įtampos kokybės parametrus;

  - būklės vertinimą.

- Prijungiant kabelių spintas prie 0,4 kV OL, kabelį prie OL prijungti be komutacinių aparatų.

- Vykdant renovacijos darbus reikia numatyti, kad esamos KS/KAS spintos pritvirtintos arba esančios šalia namo fasado būtų atitraukiamos reikiamais atstumais, kad būtų galimybė pakeisti kabelių spintą be fasado pažeidimo.

- Visais atvejais iškeliant (patraukiant, gilinant ar apsaugant) 0,4 kV kabelių (su popierine izoliacija) liniją ji turi būti keičiama į kabelių liniją su plastiko izoliacija.

- 0,4 kV viršįtampių ribotuvai įrengiami OL pereinant į KL (įskaitant ir KL intarpus). Išskyrus atvadus.

- Planinių linijų rekonstrukcijų metu (vykdomų pagal 3 m. investicinį planą) skaičiuojamieji įtampos nuostoliai tolimiausiame linijos taške turi būti ne didesni ± 5 proc.