- Transformatorių pastotėse įvadiniuose narveliuose rekonstrukcijos metu diegti elektros kokybės analizatorius (EKA) (su EKA prijungimu prie centralizuotos informacinės sistemos).

- Gaminančio vartotojo ar gamintojo prijungimo atveju, kai naujai prijungiamos elektrinės galia ≥250kW (B,C,D tipo elektrinės) diegti elektros kokybės analizatorius (EKA) žemos arba vidutinės įtampos prijungimo taške arba prijunginyje. Šie EKA yra skirti tik Operatoriui ir jie negali būti naudojami elektrinių valdymui, bei matavimo duomenų perdavimui į DMS. Sprendimai detalizuoti Standarto priede Elektrinių prijungimas.

- Diegiami analizatoriai turi tenkinti LST EN 61000-4-30 standarto A klasę, registruoti įtampos kokybės parametrus pagal LST EN 50160 standarto reikalavimus.

- 0,4 kV trifazėse oro linijose, kuriose būtų žemiau nurodytų punktų atitikimas, įtampos asimetrijos ir mirgėjimo aštrumo sumažinimui, kaip laikiną sprendimą, naudoti apkrovų balansavimo įrenginius:

  - 0,4 kV rekonstruota (nauja AMKA) oro linija;

  - Esamas tinklo segmentas su nedaugiau 30 vartotojų;

  - Išmatuotas mirgėjimo aštrumas Plt tinklo segmente viršija 1, bet ne daugiau 1.8 pagal LST EN 50160 standarto ribas;

  - Dėl vienfazių vartotojų apkrovų už planuojamo įrengti apkrovų balansavimo įrenginio tinklo dalyje įtampa fazėje krenta nedaugiau kaip 200 V (pvz.: linijos gale prijungta pas vartotoją vienfazė  4-6 kW galios elektromobilio krovimo stotelė);

  - transformatorinėje, kurioje galios transformatoriaus jungimo grupė yra Yzn11, Dyn11. Jungimo grupė gali būti Yyn0, jei įtampos asimetriją sukelia vienfazės apkrovos už planuojamo įrengti apkrovų balansavimo įrenginio.

- 0,23kV/0,4 kV OL linijose yra poreikis mažinti įtampą, naudoti reaktyvios galios keitiklius:

  - Oro linija rekonstruota (nauja AMKA);

  - Oro linijos ilgis didesnis nei 500 m;

  - Transformatorinėje galios transformatoriaus jungimo grupė yra Yzn11 arba Dyn11;

  - Išmatuotas mirgėjimo aštrumas Plt tinklo segmente neviršija 1;

  - Tinklo segmentas su esamais 1-5 gaminančiais vartotojais;

  - Išmatuota įtampa dėl elektrinių įtakos vartotojo prijungimo taške arba tolimiausiame linijos taške, esant maksimaliai generacijai yra ribose nuo 253 iki 260 V;

  - Įrengiamas tolimiausiame linijos taške, kuriame yra vartotojas/gaminantis vartotojas;

  - Q(U) valdymo algoritmo kreivė parenkama pagal ESO reikalavimus A tipo elektrinėms;

  - Išnaudotos tame tinklo segmente esančių elektrinių Q(U) valdymo galimybės;

  - Jeigu ankščiau nurodytos sąlygos tenkina, prieš šios priemonės parinkimą atlikti linijos modeliavimą Neplan programa.

- 0,23kV/0,4kV linijose, kuriose nutolusiems pavieniams vartotojams arba gaminantiems vartotojams neužtikrinamas įtampos lygis dėl tinklo vartotojų apkrovų pagal standarto LST EN 50160 ribas, diegti įtampos reguliatorius (montuojamas galinėje atramoje nuosekliai, prieš apskaitos spintą):

  - Oro linija (linijos atramos ne A1, A1T), kurių laidai ne mažiau kaip 25 mm2;​

  - Išmatuotas mirgėjimo aštrumas Plt tinklo segmente neviršija 1;​

  - Skaičiuojamas įtampos lygis dėl elektrinių generacijos yra ribose 195V - 265V arba tinklo segmente, kuriame dėl vienfazių didelės galios apkrovų tinkle atsirandanti asimetrija viršijanti EN50160 standarto reikalavimus.

- Atlikus matavimus ir įvertinus esamo tinklo įrangą, kad pajungiamo gaminančio vartotojo/gamintojo elektrinė tieks elektros energiją į skirstomąjį elektros tinklą su pertrūkiais (atsijunginės dėl įtampos asimetrijos), numatyti esamo galios transformatoriaus keitimą į naują galios transformatorių, tenkinantį Bendrovės techninius reikalavimus su Yzn11 jungimo grupe iki 100 kVA imtinai arba su Dyn11 jungimo grupe daugiau kaip 100 kVA.

- Atskirais atvejais, techniškai ir ekonomiškai pagrįstu sprendimu, TR, kuriose dėl generuojančių šaltinių įtakos ar elektros energijos vartojimo nestabilumo vyksta įtampos pokyčiai esamus 10/0,4 kV galios transformatorius keisti naujais su automatiniu įtampos reguliavimu.