- Statant naujus ar rekonstruojant esamus skirstomuosius punktus vadovautis tipinėmis skirstyklų schemomis (Standarto 2a Priedas).

- Naujus 10 kV skirstomuosius punktus statyti tik tuomet, kai pagal bendrą teritorijos patvirtintą planavimo dokumentą (specialusis planas, detalusis planas ir t.t) galios poreikis yra  ne mažesnis kaip 20 MW, o projektavimo užduoties rengimo metu yra poreikis skirstyti ne mažesnę kaip 5 MW galią. Galios poreikis turi būti įvertintas pagal Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodiką. Atskiru Bendrovės centrinės komisijos sprendimu, įvertinant tobulintiną esamos vietovės tinklo schemą, vartotojų skaičių ir aukštesnius elektros persiuntimo patikimumo reikalavimus - galima SP statyba pagal mažesnius galios poreikius.

- Statant naujus SP, jų tiesioginiam prijungimui prie TP naudoti ne mažesnio kaip 500 mm2 skerspjūvio ploto įvadinius viengyslius kabelius.

- Prie esamų ar naujai įrengiamų SP maitinimo kabelių linijų,  TR ar kitų SP, prijungimas negalimas.

- Projektuojant naujas 10 kV SP siekti, kad maitinančios 10 kV kabelių linijos būtų iš skirtingų TP.

- Statant naujus ir rekonstruojant esamus SP:

  - naudoti 10 kV uždarąsias skirstyklas su 10 kV vakuuminiais jungtuvais pagal bendrovės techninius reikalavimus;

  - naudoti „metalclad“ tipo narvelius (aptarnavimo klasė LSC 2B, pertvarų klasė PM) su oro/hermetizuoto oro/kieta izoliacija pagal bendrovės techninius reikalavimus;

  - statant naujas SP 10kV skirstyklas naudoti tik su oro/hermetizuoto oro/kieta izoliacija pagal bendrovės techninius reikalavimus;

  - rekonstruojant SP 10 kV skirstyklas su oro/hermetizuoto oro/kieta naudoti, kai skirstykla su oro izoliacija netelpa esamame pastate (patalpoje) arba kai visus skirstyklos narvelius galima įrengti vienu etapu, nenutraukiant elektros energijos tiekimo vartotojams;

  - 10/0,4 kV galios transformatorių prijungimui prie 10 kV skirstyklos naudoti viengyslius kabelius;

  - įvertinant SP aptarnaujamos teritorijos vystymo planą ir 0,4 kV vartotojų apkrovos didėjimo perspektyvą, 10/0,4 kV galios transformatorius, skirtus elektros energijos tiekimui 0,4 kV vartotojams:

- 250, 400 kVA galios transformatorius prie 10 kV skirstyklos prjungti per galios skyriklius su saugikliais;

- 630 kVA ir didesnės galios – per jungtuvus;

  - jei skirstykla yra su oro izoliacija, įrengiamas hermetinio tipo (be konservatoriaus) savųjų reikmių galios transformatorius su izoliacine alyva be PCB narveliuose, jei oro/hermetizuoto oro/kieta izoliacija – pastato patalpoje, aptveriant tvorele;

  - galios transformatorius prijungti panaudojant galios skyriklius su saugikliais ir apsauga nuo nepilnafazio režimo;

  - 10 kV oro izoliacijos narveliuose įtampos matavimo transformatorių prijungimą prie 10 kV šynų per 10 kV saugiklius. 10 kV oro/hermetizuoto oro/kieta izoliacijos narveliuose įtampos matavimo transformatorių prijungimą prie 10 kV šynų projektuoti be 10 kV saugiklių.

- 10 kV SP, kurios nepatenka į 5-ių metų rekonstruojamųjų SP sąrašą, planinio remonto metu, arba pagal sudarytą planą VMPP tipo jungtuvus, arba jungtuvus su PRBA pavaromis, keisti vakuuminiais jungtuvais, keičiant RAA įtaisus.

- Rekonstruojant ar remontuojant 10 kV SP, kuomet 10 kV alyviniai jungtuvai keičiami vakuuminiais jungtuvais, kabelių apsaugai nuo komutacinių viršįtampių narveliuose įrengti viršįtampių ribotuvus pagal bendrovės techninius reikalavimus.

- Naujai statomuose ar rekonstruojamuose, o taip pat keičiant galios transformatorius esamuose 10 kV SP naudoti naujus transformatorius pagal Nr. 4 nurodytas alyvinių 10/0,4 kV galios transformatorių nurodytas apkrovos ir tuščiosios veikos nuostolių vertes.

- Planuojant 10 kV SP 10 kV skirstyklos rekonstrukciją, kartu planuoti ir 0,4 kV skirstyklos rekonstrukciją.

- Esamuose 10 kV SP planinio remonto metu AVM tipo automatinius jungiklius keisti naujais.