- Naudoti relinės apsaugos ir automatikos įtaisus pagal standartizuotus techninius reikalavimus.

- Statant naujas ir rekonstruojant esamas 35-110/10 kV TP ir 10 kV SP:

  - parenkant apsaugas ir automatiką atsižvelgiama į energijos tiekimo patikimumo reikalavimus ir eksploatavimo sąlygas. Atliekant retrofitą, kai nėra nuolatinės srovės šaltinio - naudoti mikroelektronines apsaugų rėles be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio, kai yra nuolatinės srovės šaltinis (akumuliatorių baterijos) - naudoti MRA terminalus;

  - MRA įrengimo principai:

    - apsaugos funkcijos komplektuojamos viename MRA terminale su prijunginio valdymo funkcijomis, kai naudojamas nepertraukiamas operatyvinės įtampos šaltinis(-iai);

    - projektuojant 10 ir 35 kV linijų relinę apsaugą ir automatiką, pirmumą teikti projektiniams sprendimams, kuriuose prijunginio visos apsaugos funkcijos išpildytos viename MRA terminale;

    - MRA įtaisai komplektuojami ir išdėstomi pagal pirminius prijunginius;

    - visų MRA įtaisų valdymas, reikalingas operatyviniam pastotės įrenginių valdymui, atliekamas nuotoliniu būdu iš dispečerinio valdymo sistemos arba vietiniu būdu pastotėje per MRA terminalus.

    - MRA terminaluose numatyti kelias MRA nuostatų grupes su galimybe jas keisti nuotoliniu būdu, kai galimi TP ar SP skirtingi maitinimo  režimai.

    - prijunginių MRA ir valdymo terminalai komplektuojami su skystųjų kristalų ekranais skirtais matavimų ir komutacinių aparatų atvaizdavimui;

    - kiekviename MRA terminale turi būti integruoti įvykių ir avarinių procesų registratoriai;

    - diegti MRA įtaisų monitoringo sistemas naujai statomose ar rekonstruojamose 35-110/10 kV TP ir 10 kV SP, kuriose numatomas IP duomenų perdavimo tinklas, su informacijos perdavimu į RAA eksploatuojančio personalo darbo vietą/vietas;

    - TP ir SP iš skirstyklos narvelių turi būti numatomi matavimo signalai su galios kryptimi.

  - kai ryšiui su SCADA/DMS naudojama optika, radijo relinė (RRL) ar daugiaprotokolis komutavimas pagal žymę (MPLS), MRA terminalus parinkinėti veikiančius IEC 61850 (Edition 2) protokolu. Kai ryšiui su SCADA/DMS naudojama radijo modemas ar GPRS, MRA terminalus parinkinėti veikiančius IEC 60870-5-103 protokolu.

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas 35-110/10 kV TP kai vienas galios transformatorius gali būti laikomas išjungtas technologinių sąnaudų mažinimui, 35-110 kV pirminių įrenginių dalyje, įrengti galios transformatorių ARĮ.

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas 35-110/10 kV TP ar 10 kV SP numatyti selektyvių šviesolaidinių elektros lanko apsaugų įrengimą kabelių, jungtuvų ir šynų (priklausomai nuo narvelio konstrukcijos) skyriuose su puslaidininkiniais optiniais jutikliais ir srovės kontrole įvadiniuose, sekcijiniuose narveliuose.

- Statant naujas, rekonstruojant arba atliekant retrofitą 35-110/10 kV TP ir 10 kV SP linijų prijunginiuose numatyti kryptinių įžemėjimo apsaugų įrengimą.

- Keičiant techniškai susidėvėjusias galios transformatorių įtampos reguliatorių pavaras keisti įtampos reguliatorių valdiklius keisti šiuolaikiniais mikroprocesoriniais valdikliais su binarinio kodo palaikymu.

- TR, kuriose galios transformatorių prijunginyje įrengiami jungtuvai,  įrengti mikroelektronines apsaugas su srovės transformatoriais, veikiančias be išorinių operatyvinės srovės šaltinių.

- Skirtingų elektros tinklų operatorių bei kitų savininkų RAA įtaisai įrengiami atskirose spintose (panelėse). Skirtingų turto savininkų RAA grandinių riboje įrengiami skiriamieji gnybtynai.

- RAA nuostatų perskaičiavimas atliekamas vadovaujantis skirstomojo elektros tinklo normalių nutraukimo vietų parinkimo taisyklių aktualia redakcija.