- Statant naujas arba rekonstruojant esamas TP, kuriose įrengtas 1 galios transformatorius, pagrindinį savųjų reikmių galios transformatorių prijungti prie 10 kV skirstyklos šynų, rezervuojantį  - prijungti prie 10 kV linijos, besijungiančios su kita TP,  prijunginio arba atvesti 0,4 kV maitinimą iš šalia esančio 0,4 kV tinklo prijunginio (ilgis ne didesnis kaip 200 m) kuris maitinamas iš 10 kV linijos besijungiančios su kita TP.

- Statant naujas arba rekonstruojant esamas TP, kuriose įrengti 2 galios transformatoriai, savųjų reikmių galios transformatorius prijungti prie 10 kV skirstyklos šynų.

- 110 kV skirstyklų kintamosios srovės savosios reikmės prijungiamos prie skirstomojo elektros tinklo pagal II-ai aprūpinimo elektra patikimumo kategorijai keliamus reikalavimus, esant II-os kategorijos išpildymo galimybei.

- Statant naujus arba rekonstruojant esamus SP, savosios reikmės maitinamos nuo 1 galios transformatoriaus, jeigu turi 0,4 kV skirstyklą ir pajungti vartotojai, savosios reikmės maitinamos nuo 2 galios transformatorių.

- 110 kV TP operatyvinių grandinių maitinimui naudoti  2 V, o 35 kV TP ir 10 kV SP – 2 V arba 6 V įtampos lygio akumuliatorių baterijas.

- Perdavimo tinklo savųjų reikmių maitinimo kabelių linija jungiama prie esamos arba naujai įrengiamo skirstomojo tinklo savųjų reikmių komercinės apskaitos skydo.

- Operatorių kintamosios ir nuolatinės srovės skydų jungties įvadą bei kabelių kanalą operatorių skydus jungiančiam kabeliui pakloti savo teritorijoje įrengia operatorius pirmasis atliekantis transformatorių pastotės (skirstyklos) rekonstrukciją arba naujo objekto statybą. Kabelį tarp operatorių skydų pakloja operatorius, kuris vėliau rekonstruoja (stato) savo dalį.

- Savųjų reikmių kintamosios srovės skyduоsе kabelio tarp operatorių skydų apsaugai nuo viršįtampių įrengti viršįtampių ribotuvus.

- Operatorių nuolatinės ir kintamosios srovės skydams sujungti naudoti kabelius varinėmis gyslomis ir užveržiamaisiais gnybtais.