- Statant naujas ar rekonstruojant esamus technologinius objektus įžeminimo įrenginių įrengimo technologijos parinkimui turi būti įvertinama vietovės grunto savitoji varža. Priklausomai nuo grunto savitosios varžos, dirbtiniams įžemintuvams naudoti variuotus ir cinkuotus elektrodus. Urbanizuotose vietovėse ar esant tankiam inžinerinių tinklų kiekiui naudoti giluminius įžemintuvus naudojant plieninius vamzdžius.

- Statant naujas TP/SP ar rekonstruojant esamas TP/SP visada įrengiamas giluminis įžemiklis užtikrinantis 0,5 omo varžą.

- Įžemintuvų tarpusavio sujungimui ir įžeminimo kontūro sujungimui su įrenginiais naudoti cinkuoto plieno juostas.

- Įžeminimo kontūrus TP atvirose skirstyklose kloti  ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje.

- Visus kontūro ir įžemintuvų sujungimus grunte atlikti suvirinimo būdu, o įžeminimo ir apsauginius laidininkus virš grunto, taip pat ir prie įrenginių jungti varžtiniais sujungimais. Varžtiniai kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.

- TP visus įrenginius ir statinius (modulinius pastatus, metalinius bokštus, portalus ir pan.) įžeminti prijungiant prie bendro TP įžeminimo įrenginių.

- TP apsaugą nuo viršįtampių įrengti vadovaujantis standartų LST HD 60364-4-443:2016;LST  EN 62305-4:2011; LST EN 61643-11:2012; LST CLC/TS 61643-12:2010; LST EN 61643-21:2002; LST CLC/TS 61643-22:2006 reikalavimais.

- Transformatorių pastočių potencialo išlyginimą įrengti vadovaujantis standartų LST EN 62305-4:2011; LST HD 60364-4-41:2017; LST 60364-5-54:2011 reikalavimais.

- Transformatorių pastotės pastatų ir atvirosios skirstyklos įrenginių apsaugai įrengti žaibolaidžius taip, kad saugomi pastatai ir įrenginiai būtų apsaugoti pagal LST EN 62305 trečio lygio apsaugos nuo žaibo zonos reikalavimus.

- Uždaros skirstyklos viduje, pusrūsyje (rūsyje) įrengti potencialų išlyginamąjį tinklą iš varinių juostų suvirintų egzoterminiu būdu per visą patalpos perimetrą ir jį sujungti su pastotės įžeminimo įrenginiais ne mažiau kaip 2 vietose.

- Atvirosios skirstyklos teritorijoje žemėje, gelžbetoniniuose kabelių loviuose, metaliniuose vamzdžiuose arba izoliaciniuose vamzdžiuose klojant iki 35 kV kabelius turi būti išlaikomi atstumų iki įžeminimo elementų normatyviniai  reikalavimai.

- Kintamosios srovės savųjų reikmių ir nuolatinės srovės savųjų reikmių skydų apsaugai nuo viršįtampių įrengti viršįtampių ribotuvus.

- Apsaugos signalų, valdymo signalų ir iki 20 mA srovės signalų kabelių, išeinančių į uždarosios skirstyklos išorę, apsaugai nuo viršįtampių:

  - naudoti ekranuotus kabelius;

  - ilgesnių nei 50 m kabelių ekranus įžeminti įeinant į skirstyklą bei tarpiniame gnybtyne;

  - trumpesnių nei 50 m kabelių ekranus įžeminti tarpiniame gnybtyne;

  - kontrolinių kabelių laisvas (atsargines) gyslas sujungti tarpusavyje ir įžeminti viename iš kabelio galų;

  - standartų reikalaujamais minimaliais atstumais atskirti nuo galios kabelių;

  - ilgesniems nei 50 m kabeliams įrengti viršįtampių ribotuvus įvaduose į pastatus;

  - kabelius ant žaibosaugos bokštų konstrukcijų kloti įžemintose metaliniuose vamzdžiuose.

- Ryšių namelio (aparatinė) apsaugai įrengti žaibolaidžius taip, kad jie būtų apsaugoti pagal LST EN 62305 trečio lygio apsaugos nuo žaibo zonos reikalavimus ir IEC 61024 reikalavimus.

- Namelių apskardinimą įžeminti ne mažiau kaip 2 vietose, atskiri apskardinimo skardos lapai tarpusavyje privalo turėti elektrinį kontaktą.

- Ryšių namelio (aparatinės) įžeminimo tinklą sujungti su TP įžeminimo įrenginiais ne mažiau kaip 2 vietose.

- Potencialų išlyginimui pratiesti cinkuotą juostą tarp ryšių namelio/aparatinės ir ryšių bokšto (kabelių klojimo tranšėjoje).

- Ryšių bokšto įžeminimui įrengti atskirą įžeminimo kontūrą ir per kontrolines dėžutes išardomais sujungimais sujungti su bendru pastotės įžeminimo kontūru ne mažiau kaip 2 vietose.

- Bokšto įžeminimo kontūro (įžemintuvo) varža turi būti ne daugiau kaip 4 Ω.

- Bokšto metalo konstrukcijas šuntuoti atskiru vientisu žaibolaidžio laidininku (kontaktų pereinamoji varža žaibolaidis – bokšto įžemintuvas – pastotės bendras kontūras ≤ 0,05 Ω).

- Ryšių įrangos elektros energijos tiekimui naudoti 3-jų (L+N+PE) laidų varinius kabelius.

- Apšildymo ir kitos įrangos elektros energijos tiekimo grandinės turi būti įrengtos atskirais kabeliais.

- Naujai klojant radijo relinių linijų, radijo ryšio, radijo modemų kabelius:

  - kabelių šarvus sujungti su bokšto konstrukcijom (įžeminti) bokšto viršuje, bokšte kas 20 m bei bokšto apačioje;

  - prieš kabelius užvedant į pastatą, radijo modemo dėžę turi būti įrengtas saugiklis/iškroviklis;

  - kabelių šarvų įžeminimas turi būti įrengtas pastato (radijo modemo dėžės/spintos) išorėje.

- Naujai klojant aukšto dažnio ryšių koaksialinius kabelius technologiniuose objektuose:

  - įrengti saugiklį/iškroviklį pastato išorėje;

  - įžeminti kabelių šarvus pastato išorėje.

- Naujai klojant daugiagyslius ryšių varinius magistralinius kabelius:

  - kabelių įvadines spintas įrengti pastato (aparatinės) išorėje;

  - įrengti grandinių saugiklius/iškroviklius pastato išorėje;

  - įžeminti kabelių šarvus pastato išorėje.

- Naujai klojant kontrolinius kabelius į ryšių ir valdymo sistemų aparatines:

  - naudoti tik ekranuotus kabelius;

  - kabelių ekranus įžeminti įeinant į ryšių ir valdymo sistemų aparatinę bei tarpiniame gnybtine;

  - kontrolinių kabelių laisvas (atsargines) gyslas sujungti tarpusavyje ir įžeminti;

  - išmontuoti senus nenaudojamus kabelius.

- Įvadiniuose ryšių ir valdymo sistemų aparatinių skydeliuose įrengti viršįtampių ribotuvus.