- Elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai vadovaujasi LR priešgaisrinės apsaugos įstatymu, kitais galiojančiais Priešgaisrinės apsaugos norminiais dokumentais, projektavimo normomis.

- Kai TP, SP galios kabeliai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį turi būti užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai.

- Naujai statant ar rekonstruojant TP ar SP jų teritorijose esančiuose pastatuose visose patalpose turi būti įrengtos automatinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (kombinuoti dūminiai-temperatūriniai) su vietiniu žmonių informavimu ir signalo perdavimu DMS.

- Naujai statant ar rekonstruojant TP, SP patalpose esantys galios kabeliai turi būti su degimo nepalaikančia izoliacija arba jei kabeliai yra degūs tai jie turi būti padengti ugniai atspariais dažais. Kontroliniai kabeliai turi būti su degimo nepalaikančia izoliacija.

- 35/110 kV transformatorių pastotėse, kur yra personalas, turi būti ne mažiau kaip du gesintuvai, kiekviename iš jų turi būti ne mažesnis 4 kg (l) gesinimo medžiagos kiekis. Gesintuvai turi būti skirti gesinti veikiančius elektros įrenginius. Jų pastatymo vietos nustatomos atsižvelgiant į TP išplanavimą. Gesintuvų laikymo vietos paženklinamos.

- TP, SP ir TR patalpose ar įrenginiuose, kur nėra numatyta gesintuvų, darbus vykdantis darbuotojai, atsižvelgiant į numatomų vykdyti darbų pobūdį (operatyviniai darbuotojai, remonto darbuotojai atsivežę kibirkščiavimą ar liepsną sukeliančius įrankius, atliekantys dažymo ar ugnies darbus), privalo su savimi turėti ne mažiau kaip du gesintuvus, kuriuose kiekviename turi būti ne mažesnis 4 kg (l) gesinimo medžiagos kiekis.

- Naujai statant, rekonstruojant ar remontuojant TP įrengti ne mažiau kaip dvi vietas gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti toliau nuo elektros įrenginių ir technologinių pastatų. Vietas gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti įrengti 0,7-1 m. aukštyje nuo žemės paviršiaus, vieną prie įvažiavimo į teritoriją vartų, kitą 2-5 m atstumu nuo elektros įrenginių ir technologinių pastatų.

- Naujai statant ar rekonstruojant SP, stacionariąsias transformatorines bei naujai statant modulines transformatorines įrengti ne mažiau kaip dvi vietas gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti pastato pamatų lygyje arba virš jų, tačiau ne aukščiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus ir prijungti prie bendro įžeminimo įrenginio.

- Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo juostos privalo būti ne mažiau kaip 50 mm atitrauktos nuo pastato, bei privalo turėti nedažytą 50 mm įžeminimo juostos tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20-30 mm ilgio cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržle. Sparnaveržles dėti aptvertose TP teritorijose.

- Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos vietos turi būti pažymėtos ženklais. Ženklai turėtų gerai matytis ir būti nemažesni kaip 100 mm x 100 mm, kurios raudoname fone pažymėtas juodas įžeminimo ženklas.