- Fizinės saugos lygiai Bendrovėje nustatomi vadovaujantis Dėl galimos grėsmės ir poveikio balų intervalų įvertinimo bei fizinės saugos lygių nustatymo metodikos aktualia redakcija.

- Privalomos ir rekomenduojamos priemonės užtikrinti fizinės saugos lygius nurodytos Dėl galimos grėsmės ir poveikio balų intervalų įvertinimo bei fizinės saugos lygių nustatymo metodikos aktualioje redakcijoje.

- Funkciniai reikalavimai fizinės saugos sistemoms elektros energetikos objektuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose priskirtiems strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių objektų grupei:

  - neleisti arba maksimaliai apsunkinti galimybę nesankcionuotai patekti į objekto teritoriją ir patalpas slapčia arba panaudojus jėgą;

  - nustatyti ir sutrukdyti bet kokius nelojalius objekte dirbančių asmenų veiksmus;

  - techninėmis ir administracinėmis priemonėmis valdyti objekte dirbančių asmenų galimybes patekti į klasifikuotas teritorijas ir patalpas;

  - per maksimaliai trumpiausią laiką nustatyti saugos režimo pažeidimus ir į juos reaguoti.

- Dispečerinio valdymo centrų patalpų fizinės saugos priemonės:

  - elektroninė įeigos (asmenų patekimo į teritoriją ir dispečerinio valdymo patalpas) kontrolės sistema;

  - dispečerinio valdymo patalpų apsaugos signalizacijos sistemos, turinčios kontroliuoti uždarytą/atidarytą pastatų įėjimo durų ir langų padėtį, durų ir langų konstrukcijų vientisumą/pažeidimą;

  - apsaugos signalizacijos signalų indikacija (optinė ir/arba garsinė) budinčio personalo patalpose.

- 110 kV, 35 kV įtampos TP ir skirstyklose įrengiamos fizinės saugos priemonės:

  - objekto teritorijos aptvaras pagal „Statinių“ skyriaus reikalavimus;

  - objekto teritorijos ir joje esančiose ryšių ir valdymo sistemos įrangos patalpų, uždarųjų skirstyklų patalpų apsaugai įrengiamos apsaugos signalizacijos sistemos, turinčios kontroliuoti uždarytą/atidarytą vartų ir vartelių, patalpų durų ir langų padėtį, judėjimą patalpose;

  - objekto be nuolat budinčio personalo teritorijoje esančių galios transformatorių, didžiatūrių alyvinių jungtuvų apsaugai nuo alyvos išleidimo įrengiami alyvos lygį kontroliuojantys įrenginiai.

  - apsaugos zona turi būti aptverta ne mažesne kaip 1,8 metrų aukščio tvora;

  - apsaugos sistemų signalų nuotolinio monitoringo sistema per bendrą objektą eksploatuojančios įmonės informacinę sistemą arba tikslinis signalų perdavimas per dispečerinio valdymo sistemą.

- TP, skirstyklose, SP kartu su fizinės saugos priemonėmis pagal poreikį įrengiamos papildomos objekto saugumą užtikrinančios priemonės:

  - technologinės signalizacijos sistemos;

  - ryšio linijų ir informacinės sistemos įrenginių fizinė apsauga.

- Bendrose teritorijose esančios perdavimo ir skirstomojo tinklo apsaugos sistemos gali būti integruojamos ir bendrai naudojamos eksploatuojančių organizacijų sutarčių pagrindu.

- Rekonstruojant transformatorių pastotes perimetro aptvėrimas numatomas su "koncertinų" įrengimu. Transformatoriai apsaugomi apsauginėmis sienelėmis.

- Kamerų įrengimas derinamas su Perdavimo tinklo operatoriumi įvertinus saugos lygius.