- Projektuoti 35-110/10 kV transformatorių pastočių ir 10 kV SP esamų uždarųjų skirstyklų statinių renovavimą, numatant statinio sienų ir stogo apšiltinimą, langų pašalinimą, pusrūsio ar kabelių kanalų įrengimą tik jei tai pagrįsta ekonomiškai – kuomet statinių renovavimas yra pigesnis už naujo modulinio statinio statybą arba techniškai – dėl vietos sąlygų nėra galimybės įrengti naujo modulinio statinio.

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas 35-110/10 kV TP 6-35 kV skirstyklų, 0,4 kV skirstyklos/savųjų reikmių, ryšių ir valdymo sistemos įrangos, 10/0,4 kV galios transformatorių patalpų ir 10 kV SP uždarųjų skirstyklų (jei rekonstrukcijos metu esamas statinys griaunamas) įrengimui naudoti karkasinius-modulinius statinius:

  - pagal standartizuotus bendruosius reikalavimus;

  - atitinkančius ne žemesnio kaip II ugniai atsparumo laipsnio reikalavimui. Statinių karkaso plieno konstrukcijos nugruntuotos antikoroziniu gruntu ir nudažytos ugniai atspariais dažais.

  - kurių stogo ir sienų plokštės sudarytos iš degimo nepalaikančio izoliacinio sluoksnio ir padengtos cinkuotos skardos lakštais, kurių paviršius padengtas plastiku arba antikorozinių dažų sluoksniu;

  - be langų;

  - pagal poreikį su patalpomis: 35 kV skirstyklos, 10 kV skirstyklos, 0,4 kV skirstyklos/savųjų reikmių, ryšių ir valdymo sistemos įrangos, 10/0,4 kV galios transformatorių;

  - su 6-35 kV skirstyklų išplėtimo galimybe;

  - kurių sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti nedidesnis kaip 0,3 W/m2 K, išorinių durų, išskyrus galios transformatorių patalpų durų ≤ 0,19 W/m2 K, stogo ≤ 0,4 W/m2 K, perdangos virš pusrūsio ≤ 0,4 W/m2 K, pertvaros tarp ryšių ir valdymo patalpos ir kitų patalpų ≤ 0,5 W/m2 K;

  - kurių duryse įrengtos spynos su unifikuotais cilindriniais „vieno rakto“ sistemą atitinkančiais užrakto mechanizmais ir momentinio atidarymo iš vidaus rankenos;

  - su patalpų automatiniu vėdinimu ir šildymu;

  - su ryšių ir valdymo patalpos automatinio kondicionavimo įranga pagal LST EN 300 019-1-3 standarto reikalavimus;

  - su trumpojo jungimo metu narveliuose susidarančių dujų išmetimo į pastato išorę kanalais sujungtais su narveliais;

  - miestų teritorijose esančių TP modulinio pastato išorė padengta šviesiai pilka (RAL 7032) arba vietos architekto nurodytos spalvos danga;

  - naujus 10 kV uždarųjų skirstyklų modulinius pastatus statyti ant polių, kai prijungtų 10 kV elektros linijų skaičius ≤20, arba esant nepalankioms vietos sąlygoms, pvz.: pelkėta vietovė. Su pusrūsiais, kai prijungtų 10 kV elektros linijų skaičius >20. Šios nuostatos netaikomos vietos architektui nurodžius kitokius reikalavimus.

- Renovuotų uždarųjų skirstyklų:

  - kurių sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti nedidesnis kaip 0,3 W/m2 K, išorinių durų, išskyrus galios transformatorių patalpų durų ≤ 0,19 W/m2 K, stogo ≤ 0,4 W/m2 K;

  - duryse turi būti įrengtos spynos su unifikuotais cilindriniais „vieno rakto“ sistemą atitinkančiais užrakto mechanizmais ir momentinio atidarymo iš vidaus rankenos;

  - turi būti įrengtas patalpų automatinis vėdinimas ir šildymas;

  - ryšių ir valdymo patalpose turi būti įrengta automatinio kondicionavimo įranga pagal LST EN 300 019-1-3 standarto reikalavimus;

  - patalpų vidaus sienas ir lubas išskyrus galios transformatorių patalpas, dažyti atspariais lauko sąlygoms dažais, sulaikančiais dulkių prasiskverbimą, atliekant minimalią vidaus sienų ir lubų apdailą;

  - patalpų grindis nudažyti specialiais trinčiai atspariais bei dulkių prasiskverbimą sulaikančiais dažais. Grindų danga turi būti neslidi bei atspari gniuždymui atsižvelgiant į narvelių tipą bei narvelio vežimėlio konstrukciją bei svorį; kuomet įrengiami pusrūsiai, grindų perdangos  įrengimui naudoti presuotų medienos drožlių su cemento ir mineraliniais priedais, B1 medžiagų atsparumo degimui grupės plokštes, pvz.: CETRIS;

  - miestų teritorijose esančių uždarųjų skirstyklų išorinę apdailą projektuoti atsižvelgiant į vietos architekto nurodytus reikalavimus.

- 35-110 kV galios transformatorių aptarnavimo aikštelių paviršius turi būti padengtas izoliacinei alyvai atsparia danga.

- Statant naujas ar rekonstruojant esamas 35-110/10 kV TP turi būti įrengiama:

  - alyvos duobė su nuotekų kanalizacijos tinklais, naftos produktų skirtuvo sistema, požeminis rezervuaras alyvai ir vandenpylės šulinys išvalytų nuotekų išsiurbimui arba infiltravimui į gruntą;

  - alyvos rezervuaras (rinktuvas), kurio talpa parenkama pagal pastotėje įrengtą didžiausią izoliacinės alyvos kiekį turintį 35-110 kV galios transformatorių, įvertinant jo keitimo galingesniu (su didesniu izoliacinės alyvos kiekiu) galimybę.

- Statant naujas ir rekonstruojant esamas 35-110/10 kV TP:

  - atvirųjų skirstyklų įrenginius laikančias metalo konstrukcijas, portalus, apšvietimo ir žaibosaugos bokštus, įrengti ant gamykloje pagamintų standartizuoto tipo pamatų;

  - projektuoti lengvos konstrukcijos tvoras su cinkuotais stulpeliais, surenkamu gelžbetoniniu cokoliu  ir korozijai atspariu tinkleliu. Miestų teritorijose esančių TP tvoras projektuoti atsižvelgiant į vietos architekto nurodytus reikalavimus;

  - projektuoti gelžbetoninius kabelių kanalus, uždengtus gelžbetonio plokštėmis;

  - projektuoti vidaus kelius su asfalto arba trinkelių danga;

  - projektuoti pastotės teritorijos apšvietimo prožektorių įrengimą ant uždarosios skirstyklos pastato sienų ar įrenginių plieninių konstrukcijų, lengvai prieinamose vietose;

  - pastotės teritorijos aptvaro varteliuose įrengti spynas su unifikuotais cilindriniais „vieno rakto“ sistemą atitinkančiais užrakto mechanizmais;

  - aplink atvirosios skirstyklos įrenginius ir statinius naudoti skaldos dangą, arba asfalto arba plytelių dangą kilnojamoms eksploatavimo aikštelėms pastatyti, likusioje pastotės teritorijoje – žolės dangą;

  - rekonstruojant esamas 35-110/10 kV TP optimizuoti užimamą teritorijos plotą jį mažinant.

- Planinio remonto metu 35-110/10 kV TP, kurios nepatenka į 5 metų rekonstruojamųjų TP sąrašą, įvertinus vietos sąlygas:

  - keičiant susidėvėjusias tvoras naujomis, naudoti lengvos konstrukcijos tvoras su cinkuotais stulpeliais ir korozijai atspariu tinkleliu;

  - keičiant defektines gelžbetonines konstrukcijas naudoti cinkuotas pagal LST EN 10327 standarto reikalavimus plieno konstrukcijomis;

  - laikančiąsias plienines konstrukcijas, kurių aprūdijimo laipsnis Ri 3 arba aukštesnis (pagal LST EN ISO 4628-3) dengti antikorozine danga. vadovaujantis Bendrovės patvirtinta plieninių konstrukcijų padengimo antikorozine danga technologija. Jeigu plieninių konstrukcijų elementų skerspjūvio plotas dėl korozijos poveikio sumažėjęs 20% ir daugiau, pažeistas esamas konstrukcijas keisti karštai cinkuotomis pagal LST EN 10327 standarto reikalavimus.

- Įrengiant naujai ar rekonstruojant TP, SP, TR, kuomet keičiamos išorinės durys,  įrengti spynas su unifikuotais cilindriniais „vieno rakto“ sistemą atitinkančiais užrakto mechanizmais.