1.3.  Techniniai reikalavimai gelžbetoniniai stiebai 10 kV elektros oro linijoms

(Versija 2)

Data: 2025-07-03

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Stiebams gaminti vadovautis galiojančiais standartaisd) | Pagal LST EN 12843 |  |
|  | Stiebai gaminami pagal tipinius darbo brėžinius | Brėžiniai turi būti suderinti su operatoriumi |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 |  |
|  | Norminiai dokumentai d) | Pagal STR 1.01.04 |  |
|  | Naudojimas d) | Skirti naudoti lauke |  |
|  | Gelžbetoninio stiebo konstrukcija d) | Iš normaliojo betono su įtempiamąja armatūra |  |
|  | Stiebo ilgis d) | Nustatomas užsakant: - 11 m - 13 m |  |
|  | Skaičiuojamasis lenkimo momentas d) | Nustatomas užsakant: - 11 m ilgio stiebui 34,3 kNm - 13 m ilgio stiebui 68,6 kNm |  |
|  | Gaminio įtempiamoji armatūrad) | Pagal LST EN ISO 15630 |  |
|  | Įtempiamoji armatūra d) | Be sudūrimų |  |
|  | Įžeminimo laidininko skersmuo: d) - viršutinio (cinkuotas); - apatinio (necinkuotas). | 6 mm; 10 mm |  |
|  | Įžeminimo laidininkas turi būti privirintas prie darbo armatūros strypo d) | Iš abiejų pusių |  |
|  | Įžeminimo laidininko suvirinimo siūlės ilgis vienoje pusėje d) | 6 laidininko diametrai |  |
|  | Plokštelė (cinkuota) įžeminimo įrenginio prijungimui atstumu nuo stiebo storgalio d) | Nustatomas užsakant: - 11 m ilgio stiebui 2,3 m; - 13 m ilgio stiebui 2,6 m |  |
|  | Klasė pagal stiprį gniuždant C d) | 30/37 |  |
|  | Betono nepralaidumo vandeniui markė: d) | W8 |  |
|  | Atsparumas šalčiui d) | 150 F |  |
|  | Vandens ir cemento santykis V/C | 0,45 0,55 |  |
|  | Kūgio nuoslūgis S1 | 4 cm |  |
|  | Apsauginio betono sluoksnio storis: d) - nuo išilginės armatūros stiebo galuose; - nuo išilginės armatūros stiebo viduryje; - nuo skersinės armatūros | 25 5 mm; 25 +10 mm, -5 mm; 15 mm |  |
|  | Betono paviršiaus įdubos: d) - skersmuo; - gylis | 6 mm; 3 mm |  |
|  | Stiebo skerspjūvis d) | Lygiašonė trapecija |  |
|  | Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis storgalyje d) | Nustatomas užsakant: - 11 m ilgio stiebui 280 mm; - 13 m ilgio stiebui 380 mm |  |
|  | Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis plongalyje d) | Nustatomas užsakant: - 11 m ilgio stiebui 165 mm; - 13 m ilgio stiebui 165 mm |  |
|  | Plataus šono ilgis plongalyje ir storgalyje d) | Nustatomas užsakant: - 11 m ilgio stiebui 185 mm; - 13 m ilgio stiebui 235 mm |  |
|  | Masė d) | Nustatoma užsakant: - 11 m ilgio stiebui 1,13 t; - 13 m ilgio stiebui 1,81 t |  |
|  | Kėlimo kilpos d) | Dvi – įbetonuotos stiebo plačiame šone |  |
|  | Kėlimo kilpų aukštis d) | 60 70 mm |  |
|  | Specialus žymeklis, kuriame nurodytas gamintojas, pagaminimo data bei užrašyti stiebo žymuo, masė bei TK žyma d) | Įspaustas 3-3,5 metrų atstumu nuo stiebo storgalio |  |
|  | Įspaudas stiebo įgilinimo gyliui nustatyti d) | 3 metrų atstumu nuo stiebo storgalio siaurajame šone lygiakraščio trikampio formos (3535 mm) |  |
|  | Tarnavimo laikas d) | ≥ 40 metai |  |
|  | Garantinis laikas d) | ≥ 25 metai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas.