10.3.5 TECHNINIAI REIKALAVIMAI

0,4-10 KV KABELIŲ VARŽTINIAI ANTGALIAI

(Versija 2)

Data: 2026-01-26

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| Bendri techniniai reikalavimai |  |  |  |
|  | Antgalio paskirtis d) | 0,4 kV ir 10 kV kabelių laidininkams prijungti |  |
|  | Vardinė įtampa d) | ≥ 10 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 12 kV |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus d): |  |  |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos šeimos a) standartas. | ISO 14001 |  |
|  | Suspaudžiamosios ir mechaniškai c) ir b) suveržiamosios jungtys galios kabeliams prijungti, kurių vardinė įtampa neviršija 36 kV (Um = 42 kV). 1 dalis. Bandymo metodai ir reikalavimai | LST EN 61238-1 |  |
|  | Prijungiamojo Al arba Cu laidininko skerspjūvis, mm2 d) | Nurodoma užsakant: - 35 mm2 - 50 mm2; - 95 mm2 - 120 mm2; - 150 mm2 - 240 mm2; |  |
|  | Antgaliai d) | - Varžtiniai bimetaliniai (tinkami varinėms ir aliuminėms kabelio gysloms); - A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis; - Antgalio kontaktinės plokštumos skylės diametras pritaikytas 10-12 mm varžtams; - 35 - 150 mm2 imtinai antgaliai gali būti tiek su vienu, tiek ir su dviem laidininką veržiančiais varžtais. 240 - 300 mm2 skersmens antgaliai turi būti su ne mažiau kaip dviem laidininką veržiančiais varžtais; - Sandarūs/nelaidūs vandeniui su specialiu tepalu viduje; - Antgaliai turi būti tinkami daugiavielėms ir sektorinėms laidininkų gysloms prijungti; |  |
|  | Tarnavimo laikas d) arba e) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.