14.6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

10 kV vidaus tipo galios skyrikliai

(Versija 2)

Data: 2025-07-03

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| Bendri techniniai reikalavimai |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus d): |  |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji techniniai reikalavimai, keliami kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiams | LST EN 62271-1 |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 103 dalis. Perjungikliai, skirti didesnėms kaip 1 kV ir iki 52 kV imtinai vardinėms įtampoms. | LST EN 62271-103 |  |
|  | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei b) |  |  |
|  | Galios skyriklio bandymai c) | Žaibo impulsinės įtampos bandymai (angl. Lightning impulse voltage tests) pagal LST EN 62271-1 |  |
|  | Galios skyriklio bandymai c) | Trumpalaikis ir didžiausios srovės atsparumas (ang. Short-time withstand current and peak withstand current tests) pagal LST EN 62271-1 |  |
|  | Galios skyriklio bandymai c) | Srovės nutraukimo bandymai (ang. Breaking current switching tests) pagal LST EN 62271-103 |  |
|  | Galios skyriklio bandymai c) | Trumpojo įjungimo bandymai (ang. Short-circuit making Current.) pagal LST EN 62271-1 |  |
|  | Skyriklio komplektacija (visos užsakomos dalys turi būti suderintos su skyrikliu) d) | Nurodoma užsakant: - Su valdymo pavaromis - Su traukėmis ir kardaninėmis jungtimis traukių valdymui - Su valdymo rankenomis; - su galios skyriklio tvirtinimo metalo konstrukcijomis. |  |
|  | Skirtas naudoti d) | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | -35 °C … +40 °C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d) | ≥ 95% |  |
|  | Vardinė įtampa d) | ≥ 10 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 12 kV |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Vardinė srovė d) | ≥ 630 A |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė (1 s) d) | ≥ 31,5 kA |  |
|  | Smūginė srovė d) | ≥ 80 kA |  |
|  | Izoliatoriai d) | Polimeriniai |  |
|  | Galios skyriklio aplinkos izoliacija d) | Oras |  |
|  | Izoliacijos lygis d): - impulsinė bandymo įtampa (1,2/50ms) - bandymo įtampa (50Hz, 1min) | ≥ 75 kV; ≥ 28 kV. |  |
|  | Izoliacijos atsparumas taršai pagal IEC 60815 d) | ≥ 20 mm/kV |  |
|  | Konstrukcija d) | Nurodoma užsakant: - su saugikliais (lydžiųjų įdėklų ilgis 292 mm) ir įžemikliu; - be saugiklių su įžemikliu; |  |
|  | Polių skaičius d) | Trijų polių, valdomi kartu |  |
|  | Galios skyriklio pavara d) | mechaninė su spyruokle, palengvinančia įjungimą. |  |
|  | Galios skyriklio įžemiklio pavara d) | Mechaninė su spyruokle palengvinančia įjungimą |  |
|  | Galios skyriklio pavaros valdymas d) | Su valdymo traukėmis, |  |
|  | Galios skyriklio įžemiklio pavaros valdymas d) | Su valdymo traukėmis |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio padėties indikacija d) | Mechaninė arba šviesinė |  |
|  | Apsauga nuo nepilnafazio režimo d) | su apsauga nuo nepilnafazio režimo (suveikus bent vienam saugikliui turi atsijungti galios skyriklis – trys poliai); |  |
|  | Blokuotės tipas d) | mechaninė; |  |
|  | Blokuotės d): | - Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis; - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis. |  |
|  | Atstumas tarp polių d) | ≥ 170 mm (±5 mm) |  |
|  | Galios skyriklio matmenys d) | - plotis (įskaitant pavaras) ≤ 750 mm; - aukštis (be saugiklių konstrukcijos) ≤ 680 mm |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - Galios skyriklio pasas; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |
|  | Tarnavimo laikas d) arba e) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.