28.22. Techniniai reikalavimai 35/10 (30/10) kV 2,5 ÷ 4 MVA hermetiniams galios transformatorių įtampos reguliavimo valdikliams (Versija 1)

Data: 2023-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI: |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi atitikti standartą (-us): b) |  |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-2 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumo elektrostatiniam išlydžiui bandymas | LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-3 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo spinduliuojamam elektromagnetiniam radijo dažnių laukui bandymas | LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumo elektriniam sparčiajam pereinamajam vyksmui arba impulsų vorai bandymas | LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-5 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo viršįtampiams bandymas | LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumas radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams | LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) |  |
|  | Aplinkos poveikio bandymai. 2-1 dalis. Bandymai. A bandymas. Šaltis | LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) |  |
|  | Aplinkos poveikio bandymai. 2-2 dalis. Bandymai. B bandymas. Sausoji šiluma | LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) |  |
|  | Elektrinės relės. 21 dalis. Matavimo relių ir apsauginės įrangos atsparumo vibracijoms, smūgiams, sukrėtimams ir seisminiam poveikiui bandymai. 1 skyrius. Atsparumo sinusinėms vibracijoms bandymai | LST EN 60255-21-1 (IEC 60255-21-1) |  |
|  | Elektrinės relės. 21 dalis. Matavimo relių ir apsauginės įrangos atsparumo vibracijoms, smūgiams, sukrėtimams ir seisminiam poveikiui bandymai. 2 skyrius. Atsparumo smūgiams ir sukrėtimams bandymai | LST EN 60255-21-2 (IEC 60255-21-2) |  |
|  | Elektrinės relės. 21 dalis. Matavimo relių ir apsauginės įrangos atsparumo vibracijoms, smūgiams, sukrėtimams ir seisminiam poveikiui bandymai. 3 skyrius. Seisminio atsparumo bandymai | LST EN 60255-21-3 (IEC 60255-21-3) |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 25 C … +35 C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 95 % |  |
|  | Operatyvinė įtampa b) | 110 – 220 V DC ir 230 V AC |  |
|  | Valdiklis turi būti b) | mikroprocesorinis |  |
|  | Šviesos diodai indikacijai b) | ≥ 4 |  |
|  | Valdiklis turi tilpti į spintą b) | 19 colių |  |
|  | Įtampos kontrolė b) | 10 kV šynų sekcijoje (matuojamos trys fazinės įtampos) |  |
|  | Minimaliosios įtampos blokuotė b) | 0,7...0,9 Un |  |
|  | Sroviniai įėjimai b) | 1 arba 5 A, laisvai keičiama (matuojamos trys fazinės srovės) |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas: b) |  |  |
|  | ilgalaikis | ≥ 2,5 In |  |
|  | 1 s | ≥ 100 In |  |
|  | Maksimaliosios srovės blokuotė b) | 0,5...1 In |  |
|  | Turi būti galimybė įvesti įtampos ir srovės transformatorių koeficientus b) | taip |  |
|  | Delsos ribos b) | 10...120 s |  |
|  | Įtampos kritimo linijoje kompensacija b) | funkcija |  |
|  | Galios transformatoriaus lygiagretaus veikimo režimas b) | funkcija |  |
|  | Nuotolinis (iš DMS) perjungimas b) |  |  |
|  | iš automatinio valdymo į distancinį rankinį ir atvirkščiai | 2 komandos |  |
|  | didinti/mažinti | 2 komandos |  |
|  | Komplektuojama su sensoriniu ekranu informacijos atvaizdavimui, valdymui b) |  |  |
| 19.1 | įstrižainė | ≥ 10 colių |  |
| 19.2 | sensorinis ekranas | talpuminio tipo |  |
| 19.3 | suderinimas | su teikiamu įtampos reguliatoriaus valdikliu |  |
| 19.4 | Informacijos atvaizdavimas (vienų metų) | - įtampos indikacija; - valdymo režimo indikacija; - atšakos padėties indikacija. |  |
|  | Blokuotė nuo ne pilnafazio režimo b) | funkcija |  |
|  | Blokuotė nuo daugkartinio atšakų perjungimo didėjančia/mažėjančia kryptimi b) | funkcija |  |
|  | Įtampos monitoringas b) | taip |  |
|  | Įvykių registratorius b) | taip |  |
|  | Vidinis laikrodis b) | taip |  |
|  | Binariniai įėjimai b) | ≥ 1 |  |
|  | Binariniai išėjimai b) | ≥ 2 |  |
|  | Sąsaja (-os) sujungimui su pastotės TSPĮ - optinis kabelis (-iai), MM tipo su ST, SC arba LC jungtimis, ryšio protokolu b) | Nurodoma užsakant: - viena sąsaja LST EN 60870-5-104; - dvi sąsajos LST EN 61850 (Edition 2). Duomenų perdavimo rezervavimas (PRP) pagal LST EN 62439. |  |
|  | Sąsajų režimas b) | „Light-off“ |  |
|  | Atskira sąsaja sujungimui į monitoringo sistemą (kai naudojamas LST EN 61850 (Edition 2) protokolas atskira sąsaja nenumatoma, naudojama viena iš esamų dviejų sąsajų) b) | taip |  |
|  | Sąsaja valdiklio konfigūravimui b) | USB arba RJ45 (LAN) |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklis skirtas ECOTAP VPD pavaros valdymui | Turi būti pilnai sukomplektuotas |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su įtampos reguliavimo valdikliu pristatomi dokumentai: b) |  |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklio vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklio techninis aprašymas | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklio konfigūravimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklio eksploatavimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | dwg. arba PDF formatu |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) b) | Skirta konfigūravimui bei eksploatavimui |  |
|  | Prisijungimo kabelis prie įtampos reguliavimo valdiklio b) | Skirtas konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a)	Vadybos sistemos sertifikato kopija;

b)	Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;

c)	Tiekėjo deklaracija.