28.8 Techniniai reikalavimai

relinės apsaugos ir automatikos spintoms (Versija 2)

Data: 2024-03-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Aplinkos sąlygos |  |  |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės b) | +5° C … +35° C |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | 5 – 90 % |  |
|  | Spintos apsaugos klasė pagal IEC 60529 b) | IP 2X |  |
|  | RAA spinta |  |  |
|  | Įrenginių montavimas |  |  |
|  | Spintos rėmas pagal IEC 60297-3-100 b) | 19’’ (482,6 ± 0,4 mm) (RackMount) |  |
|  | Montavimo plokštuma b) | DIN bėgelis EN 50022 |  |
|  | Spintos gabaritai pagal IEC 60297-3-100 b) |  |  |
|  | Aukštis b) | 2000 mm |  |
|  | Plotis b) | 800 mm |  |
|  | Gylis b) | 800 mm |  |
|  | Pagrindas b) | 100 mm |  |
|  | Visi gnybtai gnybtynuose turi būti: 1), d) | Vienaeiliai ir vienaukščiai su galimybe nutraukti grandinę neatjungiant kabelio (kiekiai nurodomi darbo projeke), kabelių pajungimas turi būti varžtinis |  |
|  | Visi spintų vidinio montažo laidai, kabeliai ir kabelių gyslos turi būti sužymėti ir atitikti gamyklinius ir darbo projekto brėžinius d) | Žymėjimai turi būti spausdinti atitinkamo dydžio šriftu, aiškūs ir įskaitomi, ilgaamžiai, atsparūs poveikiui ir klimatinėms sąlygoms |  |
|  | Operatyviniai pavadinimai spintoje ir ant spintos d) | Lietuvių kalba |  |
|  | Operatyvinei dokumentacijai sumontuojamas dėklas. Dėkle turi būti įdėti įrangos surinkimo brėžiniai, signalų sąrašai, išorinio maitinimo ir maitinimo paskirstymo schemos d) | Dėklas (kišenė dokumentacijai) |  |
|  | Spintos paskirtis | Vienpusio montavimo RAA įrenginiams b) arba c) |  |
|  | Spintos komplektacija: 1), d) |  |  |
|  |  | Skirtuminės srovės automatiniais jungikliais (angl.RCBO) 230V AC spintos bei atskirų komponentų maitinimui |  |
|  |  | Pažymėti automatinių jungiklių, kirtiklių normalias padėtis patikimai priklijuojamais, atspariais poveikiui, raudonos spalvos žymekliais, kurių forma yra apskritimas (Išorinis ir vidinis montažas) b) arba c) |  |
|  |  | Kiekvienam įrenginiui atskiras maitinimo automatas |  |
|  |  | Kištukinių lizdų blokas |  |
|  |  | Kabelių kanalai bei kreipiamosios |  |
|  |  | Kabelių laikikliai |  |
|  |  | Vidinis apšvietimas įsijungiantis nuo durų atidarymo ir rankiniu jungikliu |  |
|  |  | Įžeminimo rinklė (šyna) |  |
|  |  | Automatiniai jungikliai su signaliniais kontaktais |  |
|  |  | Kabelių įėjimas iš viršaus arba iš apačios su užsandarinimu ir numatyta atsarga perspektyvai |  |
|  |  | Visi vidinio montažo laidai ir spintoje esanti įranga turi būti žymima pagal gamyklinius montažo brėžinius |  |
|  | Priekinių durų komplektacija: b) | Stiklinės (grūdinto stiklo) |  |
|  | Durų užraktas b) | Rankeną su cilindriniu užraktu |  |
|  | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai | - spintos pasas lietuvių kalba - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba - matmenų brėžinys |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 m |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėn. |  |

Pastabos:

- Spintos detalizavimas ir kiekiai nurodomi darbo projekto metu.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija;

- Pagrindžiančio dokumento pateikti nereikia – tiekėjas techninio parametro atitikimą patvirtina prekės atitikties techniniams reikalavimas atitikimo grafoje pažymėdamas „Atitinka“; „Taip“ arba nurodydamas konkrečią parametro reikšmę.