# 8.1.13 Techniniai reikalavimai 24 kv trigysliems kabeliams plastikine izoliacija, skirtiems kloti žemėje

# (Versija 2)

# Data: 2025-02-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Standartas | LST HD 620 S2 10M |  |
|  | Kabelio konstrukcijos bandymai:b) arba c) |  |  |
| 3.1 | Pateikti tipo bandymų protokolus. Tipo bandymai turi būti atlikti pagal LST HD 620 S2 standarto 10M dalies reikalavimus. Bandymai turi būti atlikti kabelio konstrukcijai tenkinančiai žemiau pateiktus reikalavimus; |  |  |
| 3.2 | Pateikti vandens barjerų tipo bandymų protokolų kopijas. Barjerų bandymas turi būti atliktas kabelio konstrukcijai, tenkinančiai reikalavimus pagal LST HD 605 (arba lygiaverčio) standarto 2.4.9 skyriaus reikalavimus. |  |  |
|  | Tinklo sistemos kategorija pagal IEC 60183, kuriai turi būti pritaikyta kabelio konstrukcija (Angl. Voltage system category).e) | B kategorija |  |
|  | Vardinė įtampa, U0/U e) | 12/20 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa, Um e) | 24 kV |  |
|  | Vardinis dažnis e) | 50 Hz |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos e) | Žemėje |  |
|  | Aplinkos temperatūra e) | -35 ... +35°C |  |
|  | Kabelio konstrukcija pagal LST HD 620 S2 standarto 10M skyriaus reikalavimus: e) |  |  |
|  | Laidininkas e) | - 2 klasės suvytas, supresuotas apvalus aliuminio laidininkas pagal LST EN 60228; - Laidininkas su išilgine apsauga nuo drėgmės; - Laidininko skerspjūviai pagal 1 lentelės reikalavimus. |  |
|  | Laidininko ekranas e) | Pusiau laidi medžiaga |  |
|  | Izoliacija pagal LST HD 620 S2 10M skyriaus 3.1 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai. e) | XLPE |  |
|  | XLPE izoliacijos storis pagal LST HD 620 S2 10M skyriaus 3.2 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai. e) | Nominalus XLPE izoliacijos storis 5,5 mm. |  |
|  | Izoliacijos ekranas e) | Pusiau laidi medžiaga |  |
|  | Kabelio ekrano konstrukcija (Vielinis Cu ekranas) e) | - Vielinis vario vielų (Cu) ekranas; - Vielinio ekrano konstrukcija turi tenkinti LST HD 620 S2 10M skyriaus 9.2 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai; - Vielinio Cu ekrano skerspjūviai pateikti 1 lentelėje; |  |
|  | Išilginė vandens blokuotė kabelio konstrukcijoje. e) | Drėgmėje brinkstanti juosta. |  |
|  | Išorinio apvalkalo įpjovimo virvės (angl. ripcord) e) | Virvės pagamintos iš aramido. |  |
|  | Išorinis kabelio apvalkalas e) | Juodas PE, atsparus UV |  |
|  | Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas e) | Nustatoma užsakant iš 1 lentelės |  |
|  | Žemiausia kabelio klojimo temperatūra e) | -20°C |  |
|  | Minimalus kabelio lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |
|  | Maksimali leistinoji tempimo jėga e) | Sx30 N/mm2 S – bendras laidininkų skerspjūvio plotas, mm2 |  |
|  | Kabelių elektrotechniniai parametrai e) | Nustatomi užsakant pagal 1 lentelę |  |
|  | Tarnavimo laikasd) arba e) | > 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas d) arba e) | ≥ 24 mėnesių |  |

24 kV TRIGYSLIŲ KABELIŲ SU PLASTIKINE IZOLIACIJA, SKIRTŲ KLOTI ŽEMĖJE ELEKTROTECHNINIAI PARAMETRAI

1 lentelė

| Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas, mm2 | Varinių (Cu) vielų skerspjūvio plotas, mm2 | Didžiausia varinio vielinio Cu ekrano aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km | Didžiausia aliuminio gyslų aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km | Leistinoj ilgalaikė gyslos (65°C) darbinė srovė grunte, A* | Leistinoji ilgalaikė gyslos (90°C) darbinė srovė ore, A*** | Leistinoji trumpojo jungimo (1 s) srovė laidininke, kA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x50 | 16 | 1,2 | ≤0,641 | 145 | 160 | 4,7 |
| 3x120 | 16 | 1,2 | ≤0,253 | 230 | 265 | 11,3 |

Pastabos:

* Ilgalaikės darbinės srovės laidininke nurodytos pagal LST HD 620 S2 10F, kai oro temperatūra +25 °C, grunto +15 °C

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.