29.11.7 Lauko tipo ryšio spintos techniniai reikalavimai (Versija 1)

Data: 2026-03-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus: b) |  |  |
|  | Tuščiaviduriai žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankų apgaubai. Bendrieji reikalavimai | LST EN IEC 62208 (IEC 62208) |  |
|  | Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) | LST EN 60529 (IEC 60529) |  |
|  | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 25 °C … + 40 °C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 95 % |  |
|  | Apsaugos laipsnis, pagal IEC 60529 b) | ≥ IP55 |  |
|  | Apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b) | IK10 |  |
|  | Spintos gabaritai: |  |  |
|  | Aukštis b) | ≥ 1600 mm |  |
|  | Plotis b) | ≥ 600 mm |  |
|  | Gylis b) | ≥ 600 mm |  |
|  | Pagrindas b) | 100 mm |  |
|  | Spintos konstrukciniai elementai: b) |  |  |
|  | Šoninės plokštės, galinė plokštė bei durys | Aliumininės, dvigubų sienelių |  |
|  | Stogas | Aliumininis arba nerūdijančio plieno, dvigubų sienelių |  |
|  | Rėmas | Aliumininis arba nerūdijančio plieno |  |
|  | Pagrindas | Aliumininis arba nerūdijančio plieno |  |
|  | Pamatas | Betoninis, surenkamas |  |
|  | Spintos dažymas b) | Miltelinis |  |
|  | Spintos spalva b) | RAL 7035 |  |
|  | Spintos rėmas b) | 19” (RackMount) |  |
|  | Montavimo plokštuma b) | DIN bėgelis EN 50022 |  |
|  | Spintos durų atidarymo kryptis b) | Dešinė arba kairė (nurodoma užsakant) |  |
|  | Spintos durų užraktas b) | Rankena su cilindriniu ABLOY užraktu |  |
|  | Spintos durų fiksatorius b) | Vyris su fiksuojama padėtimi |  |
|  | Visi gnybtai gnybtinuose turi būti: b) arba c) | Vienaeiliai ir vienaukščiai su galimybe nutraukti grandinę neatjungiant kabelio, kabelių pajungimas turi būti varžtinis |  |
|  | Pažymėti automatinių jungiklių normalias padėtis patikimai priklijuojamais, atspariais atmosferiniam poveikiui, raudonos spalvos žymekliais, kurių forma yra apskritimas b) arba c) | Išorinis ir vidinis montažas |  |
|  | Visi vidinio montažo laidai ir kabeliai ir kabelių gyslos spintoje turi būti sužymėti ir atitikti gamyklinius ir darbo projekto brėžinius b) arba c) | Žymėjimai turi būti spausdinti atitinkamo dydžio šriftu, aiškūs ir įskaitomi, ilgaamžiai, atsparūs atmosferiniam poveikiui ir klimatinėms sąlygoms |  |
|  | Pavadinimai spintose ir ant spintų b) arba c) | Lietuvių kalba |  |
|  | Spintos komplektacija: b) arba c) |  |  |
|  |  | Metalinis maitinimo blokas su paruoštomis vietomis paskirstymo automatinių jungiklių montavimui bei su vienu vienfaziu kištukiniu lizdu su įžeminimu |  |
|  |  | Vidinis apšvietimas įsijungiantis nuo durų atidarymo ir rankiniu jungikliu |  |
|  |  | Lentynos |  |
|  |  | Kabelių kanalai bei kreipiamosios |  |
|  |  | Kabelių laikikliai |  |
|  |  | Įžeminimo rinklė (šyna) |  |
|  |  | Šildymo termoreguliatorius |  |
|  |  | Šildytuvas |  |
|  |  | Kabelių įėjimas iš apačios su užsandarinimu ir numatyta atsarga perspektyvai |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su spinta pristatomi dokumentai: b) arba c) |  |  |
|  | Techninis aprašymas | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Eksploatavimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Transportavimo ir montavimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Montavimo brėžiniai b) arba c) | dwg. arba PDF formatu |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimu:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.