30.7 Techniniai reikalavimai mažos galios, trifaziams nuo 6 iki 7,5 KW elektros generatoriams (Versija 1)

Data: 2022-07-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gaminys atitinka standartus a) | LST EN 60204-1 LST EN ISO 8528-13 LST EN 60034-1 arba lygiaverčiai Europos sąjungoje galiojantys standartai ir normos; |  |
| 2. | Gaminys atitinka ES reglamentą a) | ES reglamentas Nr. 2016/1628 „dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu“ (Stage V) |  |
| 3. | Gaminys atitinka Europos Bendrijos atitikties deklaraciją a) | Europos Bendrijos atitikties deklaracija „CE“ ženklinimas |  |
| 4. | Gaminio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | – 10⁰C ÷ +35⁰C |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis b) | ≥24 mėn. |  |
| 6. | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai a) | Pajungimo ir naudojimo instrukcija |  |
| 7. | Generatoriaus korpusas a) | Atviras rėmas su antivibracinėmis atramomis |  |
| 8. | Nominali galia kW a) | ne mažiau kaip 6 kW ir nedaugiau 7,5 kW |  |
| 9. | Generuojama įtampa a) | 400 ± 5% V |  |
| 10. | Dažnis a) | 50 Hz |  |
| 11. | Galios koeficientas (cos ϕ) a) | ≥ 0,8 |  |
| 12. | Alternatoriaus tipas a) | Sinchroninis |  |
| 13. | Įtampos reguliatorius AVR a) | Automatinis, elektroninis |  |
| 14. | Generatoriaus elektros grandinės apsauga a) | Yra |  |
| 15. | Išėjimo lizdai, vnt.a) | ≥400 V ± 5% – 1 vnt., ≥230 V ± 5% – 1 vnt.. |  |
| 16. | Variklis a) | 4-taktis |  |
| 17. | Kuras a) | Benzinas |  |
| 18. | Aušinimas a) | Oras |  |
| 19. | Greičio reguliatorius a) | Mechaninis - automatinis arba elektroninis |  |
| 20. | Variklio apsaugos a) | alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos generatorius išjungiamas |  |
| 21. | Variklio užvedimas a) | Rankinis arba rankinis ir starterinis |  |
| 22. | Kuro bako talpa, L a) | ≥ 17 L, esant galimybei - užrakinama įpylimo anga |  |
| 23. | Generatoriaus autonomija a) | ≥ 4 val. (esant 75% apkrovai), pageidautinas kuo ilgesnis autonomijos laikas. |  |
| 24. | Atsparumas aplinkos veiksniams a) | ≥ IP23 |  |
| 25. | Generatoriaus svoris a) | ≤ 100 kg, pageidautinas kuo mažesnis svoris |  |
| 26. | Generatoriaus mobilumo komplektas a) | pilnos gumos ratukai su rankena (-omis) |  |
| 27. | Maksimalus generatoriaus su pritvirtintu mobilumo komplektu išmatavimai a) | ilgis ≤ 120cm , plotis ≤ 65 cm, aukštis ≤ 78 cm, (Pateiktuose išmatavimuose turi būti įvertinta: visų labiausiai išsikišusių elektros generatoriaus su pritvirtintu mobilumo komplektu konstrukcijų maksimalūs gabaritai – ilgis x plotis x aukštis) |  |
| 28. | Papildoma įranga – atsparus drėgmei apsauginis uždangalas generatoriaus transportavimui b) | Kiekis: 1 vnt. |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.