31.1.  MODULINIS-KARKASINIS STATINYS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖMS IR 10 kV SKIRSTOMIESIEMS PUNKTAMS. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Versija 3)

Data: 2026-01-27

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus c): | Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, STR 2.05.08: 2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ Kiti galiojantys teisės aktai |  |
|  | Eksploatacijos sąlygos c): aplinkos temperatūra vidutinis santykinis oro drėgnumas santykinis oro drėgnumas (trumpalaikis) apsaugos laipsnis | -40 …+40 °C 50 ... 90 % iki 100% IP44 |  |
|  | Statinio patikimumo klasė c) | RC2 |  |
|  | Statinio skaičiuotino eksploatacijos laikotarpio kategorija c) | 4 |  |
|  | Statinio atsparumo ugniai laipsnis b,c) | Pagal SPEĮĮT* |  |
|  | Statinio plieno konstrukcijų, plieninių dalių, cinkuotų paviršių atmosferinio koroziškumo kategorija d) | C3 |  |
|  | Statinio atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U (W/(m²×K)) vertės b): Stogo Sienų Perdangos | ≤ 0,30 ≤ 0,35 ≤ 0,40 |  |
|  | Geologiniai tyrimai montavimo vietoje | privalomi |  |
|  | Statinio garantinis terminas (suteikiamas rangovo) c), metais | ≥ 10 |  |
|  | Statinio kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų c) | Cg |  |
|  | Statinio minimali gyvavimo trukmė, metais c) | ≥ 50 |  |
|  | Patalpų aukštis e) | ≥ įrangos (narvelių) aukštis + 0,8m, ne žiemiau kaip 2,5m |  |
|  | Statinio patalpos | Projektuojama pagal poreikį: su 35 kV uždarosios skirstyklos, ryšių ir valdymo sistemų įrangos patalpa, su 10 kV uždarosios skirstyklos patalpa, 0,4 kV skirstyklos/savųjų reikmių patalpa, su 10/0,4 kV galios transformatorių patalpa (-mis) |  |
|  | 35 kV uždarosios skirstyklos patalpa, ryšių ir valdymo sistemų įrangos patalpa c) | Turi būti įrengtos trumpojo jungimo slėgio išmetimo į statinio išorę angos (apsaugotos grotelėmis) |  |
|  | 10 kV uždarosios skirstyklos patalpa e) | Turi būti įrengti trumpojo jungimo slėgio išmetimo į statinio išorę kanalai, sujungti su 10 kV narveliais, arba sienose slėgio į statinio išorę išmetimo angos (apsaugotos grotelėmis) |  |
|  | 10/0,4 kV galios transformatorių patalpa e) | Su alyvos surinktuvu visam galios transformatorių izoliacinės alyvos kiekiui, galios transformatoriaus keitimo būdas - pro duris, su raudonos spalvos užtvaru (barjeru), ribojančiu priėjimą prie galios transformatoriaus, užtikrintas savaiminis neleidžiantis kondensuotis drėgmei vėdinimas (pagal poreikį – priverstinė vėdinimo/aušinimo sistema) |  |
|  | Statinio durys, išskyrus transformatorių patalpų f) | Atidaromos į lauką, su iš vidaus momentinio (avarinio) durų atidarymo rankenomis, su fiksatoriumi atidarytų durų padėties fiksavimui, su spyna pagal AB ESO regionų techninius reikalavimus |  |
|  | 10/0,4 kV galios transformatorių patalpų durys f) | Atidaromos į lauką, su spyna pagal AB ESO regionų techninius reikalavimus, su fiksatoriumi atidarytų durų padėties fiksavimui, su aušinimui skirtomis grotelėmis |  |
|  | Apšvietimas e) | Visų patalpų darbinis, lauko šviestuvai virš įėjimų durų su judesio davikliais, patalpų avarinis apšvietimas, cokolinės dalies apšvietimas, apšvietimo ir priverstinio vėdinimo jungikliai - statinio viduje prie patekimo į pastatą durų |  |
|  | Skirstyklų ir valdymo patalpų vėdinimas e) | Programuojamas nuo vidaus temperatūros priverstinis, avarinis SF6 dujų ištraukiamasis 5 kartus/val - jeigu narveliai be tiesioginio dujų išmetimo į lauką, natūralus su reguliuojamo uždarymo grotelėmis, vėdinimo angos apsaugotos nuo lietaus, sniego, dulkių, avarinis dūmų ištraukiamasis – įjungimo mygtukas prie įėjimo durų |  |
|  | Skirstyklų ir valdymo patalpų šildymas e) | Automatinis elektrinis šildymas. Palaikoma statinio patalpų temperatūra nuo +16°C iki +30°C esant veikiantiems elektros įrenginiams |  |
|  | Valdymo patalpos vėsinimas d) | Inverterio tipo kondicionierius, ne žemesnės kaip A+ klasės |  |
|  | Signalizacija e) | Apsauginė, gaisrinė-technologinė |  |
|  | Pamatai e) | Gręžtinių polių, esant aukštam GVL** – CFA*** poliai, juostiniai gelžbetoniniai**** |  |
|  | Laikančiosios konstrukcijos e) | Metalinių profilių iš karštai cinkuotų plieno stačiakampių vamzdžių modulinis karkasas, su išplėtimo galimybe. Karkaso tvirtinimo mazgus (suvirintų profilių arba varžtinių sujungimų), karkaso metalinius profilius bei schemą pagrįsti skaičiavimais. |  |
|  | Statinio cokolinė dalis e): Pagrindas – geotekstilė, dolomito skalda, frakcija 22-56 mm, storis Atraminiai stulpai - metaliniai, karštai cinkuoto plieno, aukštis Apdaila statinio perimetru ant metalinio karkaso Liukas Reikalavimas liuko šiluminei varžai Alyvos duobės talpa | ≥12 cm 1,2 m Profiliuota skarda ≥0,45 mm storio 0,8 m x 1,1 m; su šilumos izoliacija Netaikomas 100% viso alyvos kiekio |  |
|  | Stogo tipas, minimalus nuolydis e) | „Sandwich“ tipo, dvišlaitis, ≥ 9% |  |
|  | Perdangos/grindų konstrukcija d): | Metalinis karkasas, apatinis palaikantysis sluoksnis – plokštės arba 1,5 mm cinkuotos skardos, garų izoliacija, mineralinės vatos šilumos izoliacija, grindys - iš degimo nepalaikančių plokščių atlaikančių įrenginių apkrovas arba armuoto skiedinio su apdaila, danga neslidi, transformatorių patalpoje danga atspari alyvos poveikiui. Visų patalpų grindys viename lygyje, be slenksčių |  |
|  | Lietaus nuvedimo sistema f): | Plieniniai latakai, lietvamzdžiai su antikoroziniu padengimu, automatine šildymo sistema, skardos mini stogeliai (200 mm ilgio) virš lauko durų |  |
|  | Lauko laiptų konstrukcija c): | Cinkuoto metalo grotelių (≥ 30 mm storio) ir profilių |  |
|  | Statinio fasadų ir stogo dangos spalva c) | RAL 9006 arba vietos architekto nurodyta spalva |  |
|  | Statinio perimetras c): | Nuogrinda iš betoninių trinkelių 50÷60 mm storio, dangos perimetru vejos bordiūras arba plastikinis bortelis (Plastbort tipo). Lietvamzdžių vietose įrengti betoniniai latakai |  |
|  | Metalinių statinio dalių įžeminimas, apsauga nuo žaibo c) | Pagal EĮĮBT*****, STR 2.01.06:2009 reikalavimus |  |
|  | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus c) | Ant pastato durų iš išorės bei ant užtvarinių skydų (tinklinių pertvarų) |  |
|  | Papildoma įranga (pasirinktinai) d): | Kompaktinis (svoris iki 10 kg) nešiojamas biotualetas 1 vnt., stalas, kėdės – 2 vnt., pakaba rūbams – 1 vnt. |  |
|  | Rangovo pateikiama dokumentacija c): | Statinio projektas, pasas lietuvių kalba, visų įrenginių gamykliniai pasai, garantijos, transportavimo, montavimo ir eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba, paslėptų darbų aktai, inžinierinių sistemų instaliacijų schemos ir bandymo protokolai, gaisrinių tyrimų centro ataskaita apie laikančiųjų konstrukcijų padengimą priešgaisrine danga. |  |

Pastabos:

* Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės

** Gruntinio vandens lygis

*** Continuous Flight Auger technologija

**** Tik išskirtiniais atvejais, suderinus su AB ESO

***** Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

b. Bandymų, atliktų akredituotoje laboratorijoje protokolų kopijos;

c. Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

d. Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

e. Gaminio brėžinys;

f.  Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

g. Pagrindžiančio dokumento pateikti nereikia – tiekėjas techninio parametro atitikimą patvirtina prekės atitikties techniniams reikalavimas atitikimo grafoje pažymėdamas „Atitinka“;