31.7 MODULINIS-KARKASINIS STATINIS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖMS IR 10 kV SKIRSTOMIESIEMS PUNKTAMS. MIKROKLIMATO INŽINERINĖS SISTEMOS.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Versija 3)

Data: 2026-02-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Statybos techniniai reglamentai, Standartai: |  |  |
| 1.1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 1.2. | Gaminys turi atitikti standartus g): | Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, RSN 156-94, STR 2.09.02:2005, HN 69:2003, LST EN 13779:2007, LST EN 14511:2018, HN 33:2011, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai |  |
| 2. | Inžinerinių sistemų palaikomo patalpų mikroklimato parametrai: |  |  |
| 2.1. | Statinio patalpos d) | Skirstyklos/savųjų reikmių patalpa (I), ryšių ir valdymo sistemų įrangos patalpa (II), transformatorių patalpa (III), cokolinė erdvė (IV) |  |
| 2.2. | Patalpose palaikoma temperatūra,°C I, II III IV | +16 ... +25 +5 ... +35 Nereglamentuojama |  |
| 2.3. | Patalpose palaikoma santykinė oro drėgmė (I, II), % | ≤ 80 |  |
| 2.4. | Patalpų oro kokybės kategorija (I,II) | IDA 3 |  |
| 2.5. | Deguonies koncentracija ore patalpose (I,II), % | 18 ÷ 22 |  |
| 2.6. | Anglies dioksido koncentracija ore patalpose (I,II), % | ≤ 4,5 |  |
| 2.7. | Garų kondensacija (I,II) | Neleistina |  |
| 2.8. | Kontroliuojami (perduodami) parametrai | Lauko temperatūra patalpų temperatūros (I,II,III) santykinė oro drėgmė (I,II) |  |
| 3. | Šildymas, patalpos | I, II |  |
| 3.1. | Sistemos palaikoma vidaus patalpų temperatūra, t °C | +16 |  |
| 3.2. | Prietaisų tipas c,d) | Elektriniai konvektoriai |  |
| 3.3. | Valdymas | Rankinis mechaninių termostatų nustatymas |  |
| 3.4. | Veikimo algoritmas, programavimas | Sistema nuolat įjungta, programuojama vidaus patalpų temperatūra + 16°C |  |
| 3.5. | Sistemos komponentai | Šildymo prietaisai, vidaus temperatūros sensoriai |  |
| 3.6. | Prietaisų valdymas | Termostatai |  |
| 3.7. | Prietaisų korpusas | Aliuminio arba plieno |  |
| 3.8. | Vardinė įtampa | 230V |  |
| 3.9. | Prietaisų tvirtinimas | Ant sienos |  |
| 3.10. | Prietaisų tvirtinimo aukštis nuo grindų, mm | 100 ... 200 |  |
| 3.11. | Prietaisų atsparumo klasė | IP44 |  |
| 3.12. | Reguliavimo skalė | °C |  |
| 3.13. | Prietaisų funkcijos | Ekonominis režimas, apsauga nuo perkaitinimo, auto restart |  |
| 3.14. | Prietaisų paviršiaus temperatūra, °C | ≤ +60 |  |
| 3.15. | Kaitinimo elementas | Uždaro tipo |  |
| 3.16. | Šilumą atspindintis ekranas ant sienos | Taip |  |
| 3.17. | Garantijos terminas, metai | ≥ 3 |  |
| 3.18. | Privalomi dokumentai | Šildymo sistemos aprašymas, sistemos eksploatavimo vadovas, instaliavimo schema, prietaisų naudojimo instrukcija, CE ženklinimas ir atitikties dokumentai f) |  |
| 3.19. | Garantinis laikotarpis, metai | ≥ 3 |  |
| 4. | Natūralus vėdinimas, patalpos | I, II, III, IV |  |
| 4.1. | Skaičiuojamoji oro kaita per valandą (patalpos tūris x) | ≥ 0,1 K (I,II) Pagal įrangos reikalavimus (III) |  |
| 4.2. | Oro pritekėjimo ir šalinimo vidaus grotelės 5) e) | Plotas apskaičiuojamas. Su elektros pavara (I,II), rankinio reguliavimo galimybė (I,II,III) |  |
| 4.3. | Oro pritekėjimo/šalinimo grotelių montavimas | Vertikalių atitvarų apačioje/viršuje, skirtingose atitvarų plokštumose (I,II,III) |  |
| 4.4. | Natūrali oro trauka | Atskirai iš kiekvienos patalpos |  |
| 4.5. | Lauko grotelės 5) e) | Žaliuzių tipo su 1 x 1 cm akių tinkleliu, aliuminio arba cinkuoto plieno, apsaugotos nuo kritulių, dulkių, vandalizmo, fasadų spalvos |  |
| 5. | Mechaninė vėdinimo sistema, patalpos | III |  |
| 5.1. | Tipas 1) c) | Ištraukiamoji, vėsinimui |  |
| 5.2. | Valdymas | Automatizuotas nuo transformatoriaus patalpos temperatūros |  |
| 5.3. | Signalas į pultą | Taip |  |
| 5.4. | Veikimo algoritmas, programavimas | Sistemos veikimas numatomas nenuolatinis, įsijungimo ir išsijungimo temperatūros programuojamos pagal sumontuotos įrangos gamintojo reikalavimus |  |
| 5.5. | Oro kaita per valandą (patalpos tūris x) | ≥ 8 K |  |
| 5.6. | Ventiliacijos sistemos max garso lygis, dBA | ≤ 50 |  |
| 5.7. | Sistemos komponentų apsauga nuo garų kondensacijos | Taip |  |
| 5.8. | Šalinamo ir įpučiamo į patalpą oro temperatūrų skirtumas, °C | ≤ 15 |  |
| 5.9. | Oro pritekėjimas/šalinimas | Dvejų skirtingų atitvarų plokštumose apačioje/viršuje, oro srauto judėjimo vektorius turi užtikrinti transformatoriaus aušinimą. |  |
| 5.10. | Lauko grotelės | Žaliuzių tipo su 1 x 1 cm akių tinkleliu, aliuminio arba cinkuoto plieno, apsaugotos nuo kritulių, vandalizmo, fasadų spalvos |  |
| 5.11. | Priešgaisriniai uždaromieji oro vožtuvai 1)2)c) | Su elektromagnetine pavara |  |
| 5.12. | Priešgaisrinių vožtuvų atsparumo ugniai klasė | EI60 |  |
| 5.13. | Priešgaisrinių vožtuvų atsparumo klasė | IP54 |  |
| 5.14. | Priešgaisrinių vožtuvų aktyvavimas, sąlyga | Nutraukus elektros tiekimą, išsilydžius terminiam saugikliui, signalas iš valdymo bloko |  |
| 5.15. | Terminių saugiklių reagavimo temperatūra, t °C | 72 |  |
| 5.16. | Terminių saugiklių reagavimo laikas, min | ≤ 5 |  |
| 5.17. | Reikalavimai sistemos ventiliatoriui Įtampa1) b), dažnis Maksimali pratekančio oro temperatūra, t °C Variklio apsaugos klasė Energetinė klasė | 400/230 V,50Hz ≥ 55 IP54 ≥ B |  |
| 5.18. | Privalomi dokumentai | Vėdinimo sistemos aprašymas, sistemos eksploatavimo vadovas, instaliavimo schema, bandymo protokolas, CE ženklinimas ir atitikties dokumentai f) |  |
| 5.19. | Garantinis laikotarpis, metai | ≥ 3 |  |
| 6. | Avarinė dūmų šalinimo sistema, patalpoms | I, II |  |
| 6.1. | Tipas | Ištraukiamoji |  |
| 6.2. | Veikimo algoritmas, valdymas | Avarinė sistema, veikimas numatomas SF6 dujų nuotėkio atveju (oro pasiurbimas iš apačios), rankinis įjungimas dūmų šalinimui (oro pasiurbimas iš viršaus) po patalpos uždūminimo - jungiklis iš vidaus pusės prie įėjimo |  |
| 6.3. | Signalas į pultą | Taip |  |
| 6.4. | Maitinimas | 400/230 V, 50Hz |  |
| 6.5. | Sistemos komponentų atsparumo ugniai klasė | EI60 |  |
| 6.6. | Ventiliatoriaus atsparumo klasė | IP54 |  |
| 6.7. | Oro kaita per valandą (patalpos tūris x) | ≥ 8 K |  |
| 6.8. | Privalomi dokumentai | Sistemos eksploatavimo vadovas, instaliavimo schema, bandymo protokolas, CE ženklinimas ir atitikties dokumentai |  |
| 6.9. | Garantinis laikotarpis, metai | ≥ 3 |  |
| 7. | Kondicionavimas, patalpos | I, II |  |
| 7.1. | Tipas1) c) | Split arba multi-split inverter |  |
| 7.2. | Atitikimas | Eurovent Certita Certification |  |
| 7.3. | Valdymas | Automatizuotas nuo patalpų temperatūros, nuotolinio valdymo pultu |  |
| 7.4. | Veikimo algoritmas, programavimas | Sistemos veikimas numatomas avarinio vėsinimo atveju. Sistema įsijungia kai patalpos temperatūra pasiekia +30°C, prietaisai programuojami į maksimalaus vėsinimo režimą, sistemos veikimas blokuojamas kai temperatūra nukrenta žemiau +25°C |  |
| 7.5. | Maitinimas | 220-240V/50Hz |  |
| 7.6. | Energijos efektyvumo klasė | ≥ A+ |  |
| 7.7. | Galimybė nustatyti prietaisų įsijungimo temperatūra vėsinime/šildyme, t °C | Nuo +35/+3 |  |
| 7.8. | Darbinė lauko temperatūra vėsinime/šildyme, t °C | -15 ÷ 45/-15 ÷ 24 |  |
| 7.9. | Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas vėsinime SEER | ≥ 5,6 |  |
| 7.10. | Sezoninis veiksmingumo koeficientas šildyme SCOP | ≥ 4,0 |  |
| 7.11. | Šaltnešio tipas | R32 |  |
| 7.12. | Išorinio/vidinių blokų tipai | Sieniniai |  |
| 7.13. | Prietaisų funkcijos, savybės | Savaiminės diagnostikos, energijos taupymo režimas, auto restart, atitirpinimo funkcija, nuotolinio valdymo pultas, vidinio bloko displėjus, dulkių filtras |  |
| 7.14. | Maksimalus triukšmo lygis minimaliu greičiu, dBA | ≤ 35 |  |
| 7.15. | Maksimalus triukšmo lygis maksimaliu greičiu, dBA | ≤ 50 |  |
| 7.16. | Sistemos vamzdynai | Izoliuoti antikondensacine uždarų porų izoliacija |  |
| 7.17. | Vidinio ir išorinio kondicionieriaus blokų montavimas d) | Ant laikančiųjų konstrukcijų pagal gamintojo rekomendacijas, būtinos antivibracinės tarpinės |  |
| 7.18. | Kiti reikalavimai | Kondensatas savitaka nuvedamas už statinio konstrukcijų ribų |  |
| 7.19. | Privalomi dokumentai | Prietaisų instaliavimo schema, prietaisų pasai ir naudojimo instrukcija, bandymo protokolai, CE ženklinimas ir atitikties dokumentai f), Eurovent Certita Certification |  |
| 7.20. | Garantijos terminas, metai | ≥ 3 |  |

Pastabos:

- Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų veikimas derinamas tarpusavyje.

- Gaisro atveju vėdinimas blokuojamas, tai pat numatyti rankinio atjungimo galimybę.

- Projektuojant ŠVOK sistemas atsižvelgti į galiojančius priešgaisrinius reikalavimus, montuojamų įrenginių šilumos išskyrimą ir įrenginių eksploatacijos sąlygas.

- ŠVOK sistemų įrangos valdymo skydeliai ≥ IP54 klasės.

- Inžinierinių sistemų lauko komponentai (grotelės, difuzoriai, kronšteinai, t.t.) turi atitikti C3 koroziškumo kategorijos reikalavimų.

- Visi ŠVOK sistemų komponentai tinkamai paženklinti, operatyviniai ir kiti užrašai turi būti valstybine kalba.

- Galioja reikalavimas apmokyti ESO AB atstovus eksploatuoti ŠVOK sistemas.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui :

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Gaminio brėžinys;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- CE ženklinimo notifikuotoje įstaigoje sertifikatas notifikuotos įstaigos numeriu;

- Pagrindžiančio dokumento pateikti nereikia – tiekėjas techninio parametro atitikimą patvirtina prekės atitikties techniniams reikalavimas atitikimo grafoje pažymėdamas „Atitinka“; „Taip“ arba nurodydamas konkrečią parametro reikšmę