Elektros energijos kokybės analizatoriaus 
Janitza UMG 511, 512, 605 
konfigūracija

AB „Energijos skirstymo operatorius“

2026 m.

Janitza UMG 511, 512, 605

Prietaiso pajungimas-įtampos, srovės grandinių prijungimas

0,4 kV tinklas

35/30/10/6 kV tinklas

Prietaiso įtampos matavimo grandinių prijungimo schema, kai N grandinė (bendras taškas) yra įžemintas

Prietaiso įtampos matavimo grandinių prijungimo schema, kai B fazė yra įžeminta

Konfigūracija

Reikalinga programinė įranga GridVis

Paskutinę versiją parsisiųsti iš gamintojo puslapio adresu:

https://www.janitza.com/en/downloads/gridvis#alle-downloads

Janitza UMG 511, 512 komunikacijos prievadas kitoje prietaiso pusėje naudojant LAN tinklo kabelį.

Įrenginio lokalus IP adresas randasi meniu Comunication

Susikurti naują projektą (spausti File -> New project) ir naują įrenginio šabloną

Prisijungti reikalingas įrenginio IP adresas, prisijungus galima pradėti atlikti nustatymus

Nurodyti prietaiso montavimo vieta

Įtampos, srovės transformatorių pirminė/antrinė įtampa, srovė

Sutikrinti įtampos ir srovės sekos atitikimą

Parinkti prietaiso pajungimo schemą (žr. sekantį puslapį)

Konfigūracijos parinkimas priklausomai nuo pajungimo schemos

35/30/10/6 kV tinklas

3w 3m

- Įtampos transformatorius antrinėse grandinėse įžemintas bendras taškas ,,N“.

- Trys srovės transformatoriai.

3w 2i

- Įtampos transformatorius antrinėse grandinėse įžemintas bendras taškas ,,N“.

- Du srovės transformatoriai.

3w 2u

- Įtampos transformatorius antrinėse grandinėse įžeminta ,,B“ fazė.

- Trys srovės transformatoriai.

3w 2u

- Įtampos transformatorius antrinėse grandinėse įžeminta ,,B“ fazė.

- Trys srovės transformatoriai.

Nurodyti vardines įtampos ir srovės matavimo parametrus

Nustatyti nustatymus: viršįtampiai, įtampos kryčiai, įtampos pertrūkai, viršsrovis, hysteresis

Nustatyti pranešimų fiksavimo parametrus

Nurodyti pereinamųjų procesų fiksavimo būdą (Automatic)

Parinkti pereinamųjų procesų fiksavimo laikotarpį

Nurodyti vidutinius matuojamų parametrų intervalų laikotarpius (10 min.)

Parinkti standartą EN50 160-2016. Ištrinti nurodytus perteklinius reikalavimus

Po pakeitimo

Atminties pasiskirstymas

Nurodyti mirgėjimo režimą