POŽEMINIŲ KABELIŲ KLOJIMO GRUNTE ATMINTINĖ

AB „Energijos skirstymo operatorius“

2021 m.

TURINYS

- Atmintinės taikymas

- Grunto klasifikavimas ir KL klojimo teisinis reglamentas

- Smėlingo arba molingo grunto atpažinimo testas

- Atviros tranšėjos paruošimo, kabelio klojimo pavyzdžiai su nuotraukomis

- Atmintinės taikymas

Atmintinė taikoma 0,4 - 35 kV įtampos požeminių KL klojimo atviroje tranšėjoje darbams. Jos paskirtis palengvinti grunto identifikavimą bei paaiškinti, kuriais atvejais reikalinga pilti papildomą smėlį klojant kabelį.

- Grunto klasifikavimas ir KL klojimo teisinis reglamentas

Požeminių kabelių klojimas reglamentuojamas LR energetikos ministerijos „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse“ (Nr. 1-309). Naujai teikiamame siūlyme 159 p. išdėstyta taip: Tiesiant kabelius tranšėjose po kabeliu ir ne mažiau 10 cm virš kabelio, neturi būti akmenų, kurių skersmuo didesnis nei 3 cm, statybinių šiukšlių ir šlako. Kitu atveju po kabeliu ir  (arba) virš kabelio turi būti pilamas ne mažesnio nei 10 cm storio smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksnis be akmenų, statybinių šiukšlių ir šlako.

Gruntai identifikuojami ir klasifikuojamai pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 14688-1: 2018 bei LR aplinkos ministerijos įsakymą (Nr. 1-175) „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“. Žemiau pateikiama supaprastinta lentelė, kurioje įvardintos smulkiai frakcijai priklausančios uolienos bei nurodyta, ar reikalingas smėlio pylimas:

| Grunto frakcija | Pogrupis | Akmenų skersmuo | Ar reikia papildomai pilti smėlį? |
| --- | --- | --- | --- |
| Labai rupūs | Didieji rieduliai / luitai | > 63 cm | Taip, jeigu nėra galimybės pašalinti |
|  | Rieduliai / luitai | 20 – 63 cm |  |
|  | Gargždas / skalda | 6 – 20 cm |  |
| Rupūs | Žvyras (sudarytas iš žvirgždo ir smėlio) | 2 mm – 6 cm | Tik jeigu nėra galimybės pašalinti > 3 cm skersmens akmenis |
|  | Smėlis | 0,063 – 2 mm | Nereikia, išskyrus išdžiūvusį molį ** |
| Smulkūs | Dulkis* | 0,002 - 0,063 mm |  |
|  | Molis* | < 0,002 mm |  |

Pastabos:

* Inžinerinėje geologijoje bei geotechnikoje pagal Sovietų Sąjungos, o dabar Rusijos valstybinį standartą priesmėliu buvo vadinamas gruntas, sudarytas iš molio, dulkio ir smėlio dalelių, kurio plastiškumo skaičius Ip = 1-7% ir analogiškai priemoliu, kurio Ip = 7-17%. Lietuvoje perėmus Europos standartus terminai „priesmėlis“ ir „priemolis“ beveik nenaudojami, vietoj jų naudojami terminai „mažo plastiškumo molis arba dulkis“, kurie priskiriami smulkios frakcijos gruntui.

** Kadangi molio dalelės pasižymi vidiniu sankabumu, išdžiūvęs molis pasidaro kietas ir stiprus, todėl gali pažeisti kabelį ir laikomas netinkamu gruntu 10 cm sluoksnio pylimui virš kabelio.

Šlakas - kietojo kuro degimo liekana kūryklose, išsilydę ir į gabaliukus sukepę pelenai.

- Smėlingo arba molingo grunto atpažinimo testas

Testą rekomenduojama atlikti prieš klojant kabelį:

A – Paimkite saują sauso grunto testui;

B – Sugniaužkite gruntą delne.

C – Jeigu atgniaužus gruntas subyra į smulkias daleles, grunto tipas yra smėlis arba smėlis su labai maža molio priemaiša (tinkamas kabelio užklotui).

D – Jeigu atgniaužus gruntas subyra dalimis, tikėtina, kad tai dulkingas molis arba smėlingas molis (tinkamas kabelio užklotui, jeigu nėra didesnių sukietėjusių gabalų).

E - Jeigu atgniaužus gruntas subyra labai mažai arba visai nesubyra – tai bus molis (netinkamas kabelio užklotui dėl sukietėjimo išdžiūvus).

Iš kairės į dešinę grunto pogrupiai: rieduliai, gargždas, žvyras.

Iš kairės į dešinę grunto pogrupiai: smėlis, dulkis, molis.

- Atviros tranšėjos paruošimo, kabelio klojimo pavyzdžiai su nuotraukomis

Paruošiamieji darbai ir KL klojimas

Jeigu tranšėjos pagrindas yra akmenuotas, turi būti išrinkti akmenys (didesni nei 3 cm skersmens) arba pilamas ne mažiau nei 10 cm smėlio paklotas po kabeliu.

Kairėje: tranšėjos atkarpa, kurioje gruntas tinkamas, be akmenų, todėl papildomo smėlio pilti nereikia nei po kabeliu, nei virš jo.

Dešinėje: to paties kabelio atkarpa su > 3 cm akmenimis, todėl tokio grunto užpilti negalima – reikalingas atsijojimas arba smėlio pylimas ne mažiau nei 10 cm virš kabelio. Taip pat ir po kabeliu, jeigu pagrindas akmenuotas ir nėra galimybės išrinkti akmenų.

Klojant kabelius atviru būdu pelkėtose vietovėse, vadovautis LR energetikos ministerijos patvirtintų elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių: 124. Įrengiant KL gruntuose, kuriuose yra kabelių apvalkalus ardančių medžiagų, (druskožemiuose, pelkėse, supiltame grunte, kuriame yra šlako, statybos produktų ir pan.), ir zonose, kur yra elektros korozijos pavojus, turi būti naudojami atitinkami kabeliai be metalinių apvalkalų arba kabeliai su švininiais apvalkalais ir sustiprinta apsaugine danga, arba kabeliai su aliumininiais apvalkalais ir sustiprinta apsaugine danga, įtraukti į ištisą drėgmei nelaidžią ir atsparią plastikinę žarną.(nuoroda, žr. ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą, 9 p.).

Jeigu darbų metu dalį smėlio sluoksnio virš kabelio išplovė lietus, tose vietose, kur gylis nebesiekia 10 cm, turi būti užpilama nauju smėliu bei išrenkami > 3 cm skersmens akmenys, jei pateko į tranšėją.

Grunto sutvarkymas po paklojimo

Kairėje: Ant signalinės juostos pilamas gruntas nereglamentuojamas (t.y. nereglamentuojama gylyje 10 cm virš kabelio iki žemės paviršiaus).

Dešinėje: atlikus darbus atstatomas gerbūvis, statybinės atliekos turi būti surinktos ir išvežtos. Akmenys turi būti sukrauti į krūvas, kad netrukdytų žemės ūkio darbams, pravažiavimui ir pan. Iškastų akmenų išvežimo poreikis derinamas su sklypo savininku.