15.6.1. 10/0,4 kV modulinė galinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta) techniniai reikalavimai (Versija 3)

Data: 2026-06-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaminys atitinka standartą b) ir c) arba b) ir e) | LST EN 62271-202 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aplinkos temperatūra d) | -35 …+35 C |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Apsaugos laipsnis | IP 44 |  |  |  |  |  |  |
| Nurodomi užsakant parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatorinės užsakomų parametrų parinkimo sąrašas: |  | Nurodoma užsakant (palikti tik vieną pasirinkimą): |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sumontuojami 0,4 kV skyriuje linijiniai komutaciniai aparatai, vnt. | 1-4 |  |  |  |  |  |  |
| Vidutinės įtampos skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Vidutinės įtampos skirstykla d) : |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 10 kV narvelis be galios skyriklio, įrengiama tik 10 kV saugiklių konstrukcija, išlaikant saugius atstumus. Saugiklių narvelis su rakinamomis durimis, užraktai ne mažiau kaip dvejose vietose. Narvelio apsaugos laipsnis turi būti ≥ IP2X; |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Prieš saugiklius turi būti įrengtas apsauginis barjeras (raudonos spalvos užtvaras, ribojantis priėjimą prie srovinių įtampą turinčių dalių) vadovaujantis elektros įrenginių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vidutinės įtampos kabelių skyrius d) ir g): |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Kabelių užvedimo angos pamate turi būti išcentruotos modulinės prijungimo taškų atžvilgiu; |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Kabelių užvedimo angos pamatinėje dalyje turi būti parenkamos optimalaus diametro, kad būtų galima lengvai užvesti du trigyslius ir/ar viengyslius kabelius (įvertinant leistinus kabelių lenkimo spindulius) pagal pateiktus kabelių diametrus: |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Siūlomas kabelių įvedimo angos ir sandarinimo sprendimas turi būti tinkamas šių konstrukcijų kabeliams: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabelio konstrukcija | Kabelio skerspjūvis, mm2 | Kabelio diametras pagal LST HD 620 S2 standartą, mm |  | Pastaba | Siūlomo sprendimo gamintojas, konkretus modelis |  |
|  |  | Viengyslis, 10 kV | 3x1x120 mm2 | ~29 mm |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Viengyslis, 10 kV | 3x1x240 mm2 | ~36 mm |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Viengyslis, 20 kV | 3x1x120 mm2 | 32-38 mm (min/max) |  | HD 620 S2 10C dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Viengyslis, 20 kV | 3x1x240 mm2 | 38-44 mm (min/max) |  | HD 620 S2 10C dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 10 kV | 3x50 mm2 | ~44 mm |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 10 kV | 3x120 mm2 | ~56 mm |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 10 kV | 3x240 mm2 | ~69 mm |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 20 kV | 3x50 mm2 | ~56 mm |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 20 kV | 3x120 mm2 | ~67 mm |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Pastaba: HD 620 S2 10M dalyje kabelio išorinis diametras nurodytas apytikslis, HD 620 S2 10C dalyje kabelio diametrui pateikiami leidžiami rėžiai. Kabelio diametrai pateikiami kaip orientaciniai (realių kabelių diametrai gali skirtis priklausomai nuo gamintojo). |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Vertikalus atstumas tarp vidutinės įtampos narvelio (šynų prijungimo gnybtų centro) ir dviejų vidutinės įtampos kabelių movų galūnių, įskaitant ir kabelių laikiklius, turi būti ne mažesnis nei 850 mm; |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Vidutinės įtampos skyriaus ir transformatoriaus skyriaus pertvaros apsaugos laipsnis ≥IP2X |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. |  | Kabelių skyriuje turi būti numatyta galimybė pajungti du trigyslius vidutinės įtampos kabelius (pajungti tranzitu). Kabelių fazės negali būti jungiamos vienu varžtu, kabelių fazės turi būti prijungiamos skirtingais varžtais, skirtingose vietose prie vienų šynų. |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. |  | Vidutinės įtampos skyriaus pavyzdinis brėžinys Nr.1 Pastabos: - 10 kV saugiklių konstrukcija gali būti montuojama ir šonu (prie šoninių modulinės konstrukcijų išlaikant saugius atstumus ir konstrukciją) bei galinės movos (pagal PVZ. 1 - 850 mm) atstumus iki saugiklių šynų konstrukcijos, nurodytus PVZ.1. - Brėžinyje pateiktas vieno vidutinės įtampos KL prijungimo pvz. tačiau, visais atvejais turi būti numatyta, dviejų vidutinės įtampos kabelių prijungimo galimybė prie vienų šynų. |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 kV įtampos skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Vardinė įtampa d) | 400V |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Vardinė įrenginių izoliacijos įtampa d) | 690 V |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Šynų vardinė srovė d) | 250 A |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Įvadinių komutacinių aparatų skaičius d) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maksimalus linijinių komutacinių aparatų skaičius transformatorinėje d) | 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Generatoriaus prijungimo vieta d) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Įvadinis komutacinis aparatas d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Vertikalus 0,4 kV vidaus tipo saugiklių – kirtiklių blokas, NH2 gabaritas, poliai atjungiami kartu (Pagal techninius reikalavimus); |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | 63 kVA, 100 kVA, 160 kVA galios transformatorių apsaugai komplektuojami NH2 gabarito gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai (Pagal techninius reikalavimus); |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | 40 kVA galios transformatorių apsaugai komplektuojami NH2 gabarito gG/gL klasės saugiklių lydieji įdėklai; |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. |  | Komplektuojamų su transformatorine gTr taikymo klasės saugiklių lydžiųjų įdėklų nominalas kVA parenkama pagal projektinę schemą. |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. |  | Mažesni nei 40 kVA galios transformatoriai MT ne įrengiami. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 0,4 kV skirstykla - šynos dengtos plastikiniais gaubtais d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | Plastiko šynų gaubtų saugos laipsnis (įskaitant ir rezervines vietas) ne mažesnis nei IP 2X.; |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. |  | Gaubto nedegumas FV0 pagal LST EN 60695-11-10 arba lygiavertį standartą (arba V0 pagal UL94). |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. |  | Gaubtai turi būti pritaikyti papildomų saugiklių – kirtiklių blokų (įskaitant ir rezervines ir generatoriaus vietas) montavimui ar keitimui neatliekant papildomų gaubtų modifikavimo darbų ir neatjungus įtampos šynose, lengvai nuimami; |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. |  | Plastiko šynų gaubtai ir saugiklių – kirtiklių blokai turi būti suderinti; |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. |  | Saugiklių – kirtiklių blokai prie šynų su gaubtais turi būti jungiami specialiais kontaktiniais kabliais (angl. connecting hooks); |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. |  | Saugiklių – kirtiklių blokai pagal techninius reikalavimus; |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. |  | Generatoriaus prijungimui šynų kontaktinė dalis |  |  |  |  |  |  |
| 15.8 |  | Generatoriaus prijungimo vieta uždengiama degimo nepalaikančiu plastiku, saugos laipsnis ne mažesnis nei IP 2X; |  |  |  |  |  |  |
| 15.9. |  | Generatoriaus plastikinis apsauginis dangtis turi būti lengvai ir saugiai nuimamas esant įtampai šynose (pritvirtintas su nedaugiau kaip 2 lengvai nuimamais tvirtinimo elementais); |  |  |  |  |  |  |
| 15.10. |  | Kontrolinės apskaitos srovės matavimo transformatoriai dengti degimo nepalaikančiu plastiku, saugos laipsnis ne mažesnis nei IP 2X. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 0,4 kV skirstykla - gali būti naudojama izoliuotų šynų sistema d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Sistemos plastikas turi būti nepalaikantis degimo FV0 pagal LST EN 60695-11-10 arba lygiavertį standartą (arba V0 pagal UL94). |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. |  | Įzoliuotų šynų sistemos saugos laipsnis (įskaitant ir rezervines vietas) ne mažesnis nei IP 2X; |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. |  | Izoliuotos šynos, specialūs (prijungimo prie šynų) kontaktiniai kabliai (angl. connecting hooks) ir saugiklių – kirtiklių blokai turi būti suderinti; |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. |  | Izoliuotų šynų sistema turi būti pritaikyta papildomų saugiklių – kirtiklių blokų (įskaitant ir rezervines vietas) montavimui ar keitimui neatliekant papildomų gaubtų modifikavimo darbų ir neatjungus įtampos šynose; |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. |  | saugiklių – kirtiklių blokai pagal techninius reikalavimus; |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. |  | Generatoriaus prijungimui šynų kontaktinė dalis neizoliuota, generatoriaus prijungimo vieta uždengiama degimo nepalaikančiu plastiku, saugos laipsnis ne mažesnis nei IP 2X; |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. |  | Generatoriaus plastikinis apsauginis dangtis turi būti lengvai ir saugiai nuimamas esant įtampai šynose (pritvirtintas su nedaugiau kaip 2 lengvai nuimamais tvirtinimo elementais); |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. |  | Kontrolinės apskaitos srovės matavimo transformatoriai dengti degimo nepalaikančiu plastiku, saugos laipsnis ne mažesnis nei IP 2X. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 0,4 kV įtampos skyriaus ir transformatoriaus skyriaus pertvaros apsaugos d) | ≥ IP2X |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 0,4 kV skyriaus su sumontuotais įrenginiais ir rezervinių vietų apsaugos laipsnis nuo įtampą turinčių dalių d) | ≥ IP2X |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Maksimalus linijinių komutacinių aparatų skaičius transformatorinėje d) | 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Linijiniai komutaciniai aparatai d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. |  | Vertikalūs 0,4 kV vidaus tipo saugiklių - kirtiklių blokai, NH2 gabarito, poliai atjungiami kartu (Pagal techninius reikalavimus); |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. |  | Nueinančių linijų apsaugai naudojami gG/gL klasės saugiklių lydieji įdėklai. Komplektuojamų su transformatorine saugiklių lydžiųjų įdėklų vardinė srovė parenkama pagal projektinę schemą; |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. |  | Visais atvejais MT turi būti numatytos 4 vietos saugiklių – kirtiklių blokams įrengti, nepriklausomai nuo pagal projektą įrengiamų blokų skaičiaus; |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. |  | Skirstykloje paliekama 1 papildoma vieta generatoriaus prijungimui; |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 0,4 kV kabelių skyriusd): |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. |  | Atskiras žemosios įtampos kabelių skyrius, atviros konstrukcijos su anga pamato dugne 0,4 kV kabelių užvedimui; |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. |  | Kabelių skyriaus konstrukcija turi užtikrinti leistiną minimalų iki 240 mm2 kabelių lenkimo spindulį kabelių užvedimui, kabeliams pagamintiems pagal LST 1702 (HD 603) standartą; |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. |  | Kabelių laikikliai turi būti išcentruoti 0,4 kV saugiklių - kirtiklių blokų prijungimo gnybtų atžvilgiu; |  |  |  |  |  |  |
| 21.4. |  | Pamato ir/ar karkaso konstrukcijos elementai turi netrukdyti kabelio užvedimui į kabelių skyrių; |  |  |  |  |  |  |
| 21.5. |  | Uždaroma anga generatoriaus prijungimo jungtims turi būti įrengta 0,4 kV paskirstymo dalyje (modulinės metalo konstrukcijoje, šone), taip kad būtų įrengta žemiau saugiklių – kirtiklių blokų pajungimo gnybtų. Anga turi būti atidaroma tik iš vidaus, matmenys 100x150 mm (plotis/aukštis ±5mm). Atidengta anga turi būti be aštrių briaunų; |  |  |  |  |  |  |
| 21.6. |  | Įrengiamas kabelio įvedimo angų skaičius maksimaliam saugiklių-kirtiklių blokų skaičiui (tame tarpe įtraukiant ir rezervinių vietų skaičių); |  |  |  |  |  |  |
| 21.7 |  | Visi instaliaciniai vamzdžiai (tarp jų ir gofruoti) turi būti nepalaikantys degimo. |  |  |  |  |  |  |
| 21.8. |  | Maksimalus vieno 0,4 kV užvedamo kabelio skersmuo D≤60 mm, minimalus kabelio lenkimo spindulys R≥ 720 mm; |  |  |  |  |  |  |
| 21.9. |  | Kabelių laikikliai turi būti išcentruoti 0,4 kV saugiklių - kirtiklių blokų prijungimo gnybtų atžvilgiu. Vidutinės ir žemosios įtampos kabelių laikikliai turi būti veržiami varžtais/veržlėmis (negali būti naudojami dantyto dirželio tipo); |  |  |  |  |  |  |
| 21.10. |  | Pamato arba karkaso konstrukcijos elementai turi netrukdyti kabelio užvedimui į kabelių skyrių; |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kontrolinė apskaita d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. |  | Turi būti numatyta 1 vieta (trijų fazių) kontroliniam elektros apskaitos prietaisui įrengti, 0,4 kV paskirstymo įrenginių skyriaus dalyje; |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. |  | 0,5 arba 0,5s tikslumo klasės srovės transformatoriai (pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolų kopijas, įrodančias 0,5 tikslumo klasę); |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. |  | Įrengiamas skaitiklio bandymo gnybtinas; |  |  |  |  |  |  |
| 22.4. |  | Transformatorinės gamintojas savo nuožiūra numato srovės transformatorių montavimo vietą. Sumontuoja antrinių grandinių laidus nuo srovės transformatoriaus iki bandymo gnybtyno ir nuo bandymo gnybtyno iki elektros apskaitos prietaiso įrengimo vietos. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Komercinė apskaita: | Komercinė apskaita transformatorinėje nemontuojama. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Vienfazis kištukinis lizdas d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. |  | Lizdas IP 4X, 230 V su įžeminimo kontaktais; |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. |  | Kištukinis lizdas turi būti apsaugotas skirtumine (nuotėkio) srovės rėle ir 16 A automatiniu srovės jungikliu (pagal techninius reikalavimus), C atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1 standartą; |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. |  | Lizdas ir automatinis jungiklis turi būti įrengiamas laisvai prieinamoje vietoje, įrengimas gamintojo atsakomybėje; |  |  |  |  |  |  |
| 24.4. |  | Instaliacija turi tenkinti Elektros įrenginių įrengimo taisykles; |  |  |  |  |  |  |
| Galios transformatorių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Pritaikyta alyviniam galios transformatoriui d) | Pagal 10/0,4 kV galios transformatorių techninius reikalavimus |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Vardinė alyvinio galios transformatoriaus galia d) | iki 160 kVA imtinai; |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Maksimalus 160 kVA alyvinio galios transformatoriaus gabaritas, kurį turi talpinti transformatoriaus skyrius. d) | - Ilgis ≤1180 mm; - Plotis ≤820 mm; - Aukštis ≤1600 mm; Transformatoriaus svoris su alyva ≤1150 kg. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Apsauginis barjeras d) | Raudonos spalvos užtvaras ribojantis priėjimą prie galios transformatoriaus |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Galios transformatoriaus prijungimas d): | Naudojamos 0,4 kV ir 10 kV jungtys (arba izoliuotos šynos) |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. |  | Jungtys - viengysliai kabeliai arba izoliuotos šynos skirtos maksimaliai 160 kVA galios transformatoriaus galiai; |  |  |  |  |  |  |
| 29.2. |  | Jungčių prijungimui turi būti naudojami varžtiniai antgaliai (presuojami antgaliai nenaudojami); |  |  |  |  |  |  |
| 29.3. |  | Jungčių laikikliai turi būti nepalaikantys degimo. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Transformatorinės įgilintas alyvos rinktuvas d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. |  | Turi talpinti 20 % 160 kVA galios transformatoriuje esančios alyvos; |  |  |  |  |  |  |
| 30.2. |  | Alyvos surinkimo talpa turi būti nelaidi vandeniui ir transformatoriaus alyvai. Tais atvejais, kai gelžbetoninis pamatas yra su įgilėjimu alyvos surinkimui ir metaline talpa, metalas turi būti padengtas lydaline cinko danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |
| 30.3. |  | Esantys grunte ir 100 mm virš jo paviršiaus betoninis pamatas privalo būti izoliuotas nuo drėgmės. Betono atsparumas vandeniui (markė) ne mažiau W10. Pateikti pamato eksploatacinių savybių deklaraciją. |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindiniai reikalavimai modulinės transformatorinės konstrukcijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pagrindiniai reikalavimai MT konstrukcijai d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. |  | Modulinė transformatorinė aptarnaujama iš išorės; |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. |  | Vidutinės ir žemosios įtampos skirstomųjų įrenginių, transformatorių skyriuose apšvietimas nenumatomas. |  |  |  |  |  |  |
| 31.3. |  | Virš žemės esanti plieninė transformatorinės konstrukcija pastatoma ant gelžbetoninės pamato plokštės; |  |  |  |  |  |  |
| 31.4. |  | Pamato ir transformatorinės konstrukcijos sujungimo vieta turi būti hermetiška (sujungimo vietoje naudojamos hermetizuojančios medžiagos, užpildai); |  |  |  |  |  |  |
| 31.5. |  | Transformatorinės metalinio pagrindo aukštis ≥100 mm; |  |  |  |  |  |  |
| 31.6. |  | Įrenginiai montuojami per duris. Jei pro duris netelpa įrenginiai, plieninis transformatorinės stogas gali būti nuimamas, užtikrinantis galimybę pakeisti įrenginius nepažeidžiant konstrukcijos. |  |  |  |  |  |  |
| 31.7. |  | Visuose transformatorinės 10 ir 0,4 kV skirstomųjų įrenginių, transformatorių skyriuose turi būti įrengiama savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių, vėdinimo sistema; |  |  |  |  |  |  |
| 31.8. |  | Transformatorinės vėdinimo ir vandens šalinimo konstrukcijos turi būti atsparios vandens ir sniego poveikiui; |  |  |  |  |  |  |
| 31.9. |  | Metalinis karkasas, korpusas ir stogas turi būti padengtas dažų plėvelės danga, kuri atspari korozijai, atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir alyvai. Dangos patvarumo lygis aukštas (ang. High), tarnavimo laikas daugiau nei 15 m. pagal LST EN ISO 12944-5 arba lygiavertį standartą. Spalva RAL7032. Pateikti naudojamos dangos techninę specifikaciją; |  |  |  |  |  |  |
| 31.10. |  | Metalinė transformatorinės konstrukcija - korpusas ir stogas pagamintas iš karštai cinkuotų lygaus plieno lakštų pagal LST EN 10346 arba lygiavertį standartą, kurių storis ne mažesnis kaip 2 mm. Konstrukcijos - korpuso plieninės dalys padengtos ne plonesne kaip 20 µm lydaline cinko danga; |  |  |  |  |  |  |
| 31.11. |  | Konstrukcijos rėmo pagrindas pagamintas iš karštai cinkuotų plieno lakštų, kurių storis nemažesnis kaip 4 mm. Vidutinis dangos storis ne mažesnis kaip 70 µm pagal LST ISO 1461 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |
| 31.12. |  | Pateikti transformatorinės dažytų dangų atsparumo korozijai pagal LST ISO 4628-3 arba lygiaverčių standartų bandymų protokolų kopijas; |  |  |  |  |  |  |
| 31.13. |  | Konstruktyvų sujungimams naudojami varžtai, veržlės, poveržlės cinkuotos arba pagamintos iš nerūdijančio plieno; |  |  |  |  |  |  |
| 31.14. |  | Moduline transformatorinė (konstrukcija, įgilintas pamatas) turi būti su 4 kilpomis, kėlimo elementais, kurie pagaminti iš karštai cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno. Šie elementai turi užtikrinti mechaninį tvirtumą nemažiau kaip 40 metų. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Pagrindiniai reikalavimai konstrukcijai pagal standartą b) ir c) arba b) ir e): |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. |  | Transformatorinės klasė (angl. Enclosure class) ne didesnė kaip 20, pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |
| 32.2. |  | Vidinė lanko klasė (angl. internal arc classification) IAC-B; 16 kA, 1 s., pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |
| 32.3. |  | Stogo minimali atlaikoma apkrova 2500 N/m2 pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |
| 32.4. |  | 20 J (Džiaulis) sienų, durų, ventiliacinių grotelių atsparumas smūgiams pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Reikalavimai pamato plokštei f) | Pamato plokštė pagaminta iš nežemesnės kaip B30 stiprumo klasės gelžbetonio; |  |  |  |  |  |  |
| Įžeminimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Pagrindiniai reikalavimai įžeminimui d): |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. |  | Transformatorinės skirstymo įrenginiai įžeminami vadovaujantis LST EN 62271-202 standarto 5.3 (angl. Earthing of switchgear and controlgear) skyriaus reikalavimais; |  |  |  |  |  |  |
| 34.2. |  | Įrengiamos dvi modulinės transformatorinės įžeminimo kontūro prijungimo vietos su gnybtais (Pvz. žemiau). Sprendimas turi būti hermetiškas ir užtikrinti vandens nepatekimą į transformatorinės vidų. Gali būti siūlomas ir lygiaverčio funkcionalumo sprendimas. Įžeminimo kontūro prijungimo gnybto pvz.. |  |  |  |  |  |  |
| 34.3. |  | Transformatoriaus konstrukcijos įžeminimo laidininkas - varinis, lankstus ≥ 10 mm²; |  |  |  |  |  |  |
| 34.4. |  | Transformatoriaus neutralės prijungimo laidininkas - vientisas, pažymėtas pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ aktualius reikalavimus; |  |  |  |  |  |  |
| 34.5. |  | Transformatoriaus 0,4 kV neutralės įžeminimas - išorinis įžeminimo kontūras (neutralė tiesiogiai įžeminama vientisu laidininku), pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ aktualius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
| 34.6 |  | Įrengiama viena PEN šyna, 0,4 kV kabelių neutralės laidininkai prijungiami prie vientisos PEN šynos. |  |  |  |  |  |  |
| Žymenys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Fazių bei įžeminimo spalvinis žymėjimas d) | Pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles“ aktualius reikalavimus (LST EN 60446) |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų (pagal „Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių“ reikalavimus) d) | Ant visų transformatorinės durų, bei transformatoriaus apsauginių barjerų ženklas turi būti pagamintas iš ≥1,5 mm storio plastiko, atsparaus UV ir atmosferiniam poveikiui. (pagal techninius reikalavimus) |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Mnemoschemos d) | Ant 10 kV skyriaus durų viduje. |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Operatyviniai ir kiti užrašai d) | Lietuvių kalba, pagal elektros įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo tvarką, patvirtintus techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
|  | • Išorė • 10 kV skirstykla: • Galios transformatoriaus kamera: - 10 kV ir 0,4 kV jungtys (kabelis). Jungties pagaminimo data žymenyje gali būti užrašyta permanentiniu markeriu • 0,4 kV skirstykla: | „0,4 kV Tel. 1852”, „T“, „10 kV“; „10 kV ĮTAMPOS KONTROLĖ“, „T“, „Transformatoriaus galia kVA“; Iš abiejų jungčių pusių ant kiekvienos jungties; 0,4 kV“, galios transformatoriaus įvadinis saugiklių - kirtiklių blokas „T“, saugiklių - kirtiklių eilės numeris (įskaitant ir rezervines saugiklių-kirtiklių vietas), saugiklio srovė, „Generatoriaus pajungimas“; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Savų reikmių skydelis - Srovės transformatoriai - Apskaita ir bandymo gnybtynas | Visi žymenys; Visi žymenys ir laidų markiravimas; Visi žymenys ir laidų markiravimas. |  |  |  |  |  |  |
|  | *Žymenys turi būti suderinti su Užsakovu prieš pristatant į objektą pirmai transformatorinei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Durų užrakinimo sistema d) | Pagal „Modulinių ir betoninių transformatorinių užrakinimo spynos ir raktai“ techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Durų fiksavimas d) | Atidarytos durys tvirtinamos fiksatoriumi |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Kartu su pasiūlymu teikiama dokumentacija Lietuvių arba Anglų kalba, jei siūloma transformatorinė neįtraukta į ESO patvirtintų medžiagų sąrašą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1. |  | Tipo bandymų protokolų kopijos įrodančios atitikimą LST EN 62271-202 standarto reikalavimams; |  |  |  |  |  |  |
| 41.2. |  | Transformatorinės instrukcija; |  |  |  |  |  |  |
| 41.3. |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos; |  |  |  |  |  |  |
| 41.4. |  | Eksploatavimo instrukcija; |  |  |  |  |  |  |
| 41.5. |  | Transformatorinės brėžiniai (grunto darbai, bendras vaizdas – gabaritinis, galios transformatoriaus skyriaus, įrangos išdėstymo, kontrolinės apskaitos, pamato; |  |  |  |  |  |  |
| 41.6. |  | Kontrolinės apskaitos siūlomų srovės transformatorių techninius aprašymus, sertifikatus įrodančius 0,5S tikslumo klasę; |  |  |  |  |  |  |
| 41.7. |  | Transformatorinės dažytų dangų atsparumo korozijai pagal LST ISO 4628-3 arba lygiaverčių standartų bandymų protokolų kopijas. |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Prekių tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis pateiks dokumentus kuriuos sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1. |  | Gamyklinių bandymų protokolus; |  |  |  |  |  |  |
| 42.2. |  | Su Pirkėju suderintas transformatorinės ir komplektuojamų įrenginių pasas Lietuvių kalba; |  |  |  |  |  |  |
| 42.3. |  | Transformatorinės montavimo instrukcijas Lietuvių; |  |  |  |  |  |  |
| 42.4. |  | Eksploatavimo instrukciją Lietuvių kalba (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |
| 42.5. |  | Matmenų brėžinius (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |
| 42.6. |  | Transformatorinės savų reikmių schemos dwg formate (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |
| 42.7. |  | Transformatorinės brėžiniai (grunto darbai, bendras vaizdas–gabaritinis, galios transformatoriaus skyriaus, įrangos išdėstymo, kontrolinės apskaitos, pamato, TSPĮ spintos montavimo vietos (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |
| 42.8. |  | Transformatorinės pamato eksploatacinių savybių deklaracija; |  |  |  |  |  |  |
| 42.9. |  | Pateikiamų techninių dokumentų rejestras. |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Garantinis laikas d) | ≥ 24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Apžiūrų periodiškumas d) | ≥ 6 metai |  |  |  |  |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija.