15.2.10.  10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)

techniniai reikalavimai (versija 2)

Data: 2026-06-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaminys atitinka standartą b) ir c) arba b) ir e) | LST EN 62271-202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aplinkos temperatūra d) | -35 …+35 °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Nurodomi užsakant parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatorinės užsakomų parametrų parinkimo sąrašas: |  | Nurodoma užsakant (palikti tik vieną pasirinkimą): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vidutinės įtampos narvelių konfigūracija (šios lentelės 10 punktas) | - LLTv; - LLLTv; - LLLLTv; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sumontuojami žemosios įtampos skyriuje linijiniai komutaciniai aparatai, vnt. | - 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Linijinių saugiklių-kirtiklių blokų gabaritai | - NH2 (400 A); - NH3 (630 A). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Komercinė apskaita (šios lentelės 25 - 26 punktai). | - Be komercinės apskaitos; - Komercinė apskaita (apskaitomas 1 saugiklių-kirtiklių blokas); - Komercinė apskaita (apskaitomi 2 ir daugiau saugiklių-kirtiklių blokai). |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Vidutinės įtampos kabelių įvedimo per pamatą sandarinimo sistema. Užsakant transformatorinę kiekvienai linijai nurodoma kabelio įtampa, konstrukcija, skerspjūvis. Galimos parenkamos kabelio konstrukcijos: - 10 kV (3x1x120, 3x1x240); - 10 kV (3x50, 3x120, 3x240); - 20 kV (3x1x120, 3x1x240, 3x1x500); - 20 kV (3x50, 3x120). Pastaba: 3x120 reiškia trigyslio kabelio konstrukciją, 3x1x120 reiškia viengyslio kabelio konstrukciją. | Įvedamo kabelio numeris |  |  |  | Kabelio konstrukcija (parinkti iš galimų konstrukcijų tinkamą): |  |  |  |
|  |  | Linija 1 |  |  |  | nurodyti |  |  |  |
|  |  | Linija 2 |  |  |  | nurodyti |  |  |  |
|  |  | Linija 3 |  |  |  | nurodyti |  |  |  |
|  |  | Linija 4 |  |  |  | nurodyti |  |  |  |
| 10 kV įtampos skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 10 kV skirstykla d) | 10 kV skirstykla turi tenkinti techn. reikalavimus: „Hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais techniniai reikalavimai“. - Naudojant vidutinės įtampos skirstyklą pagal (Hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais techniniai reikalavimai) techninius reikalavimus, pateikti transformatorinės gamintojo deklaraciją, patvirtinančią, kad siūloma transformatorinė su numatyta vidutinės įtampos skirstykla tenkina 62271-202 punkto 6.102 „Internal arc test“ papunkčio 6.102.7 „Transferability of tests results“ reikalavimus „... su sąlyga, kad pirminis bandymas buvo sudėtingesnis ir numatytos vidutinės įtampos skirstyklos dizainas gali būti laikomas panašiu į vidutinės įtampos skirstyklos dizainą su kuria buvo atlikti bandymai (...provided that the original test was more onerous and the latter design can be considered as similar to the one tested in all the following respects)“: - lanko srovė ir lanko laikas (arc current and arcing time); - lanko dujų srauto kryptis (directions of gas flow from the internal arc); - transformatorinės matmenys ir išdėstymas (dimensions and layout of the prefabricated substation); - konstrukcijos stiprumas (structure and strenght of the enclosure, floor and partitions, if any); - vėdinimas (ventilation grids); - slėgio išleidimo įtaiso veikimas, jei toks yra (performance of the pressure release device, if any). Ši sąlyga galioja tuomet kai transformatorinė yra išbandyta su (SF6) vidutinės įtampos skirstykla. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Skirstyklos narvelių konfigūracija d): L – linijinis narvelis su galios skyrikliu; Tv – galios transformatoriaus narvelis (su vakuuminiu jungtuvu). Pastabos: Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas); | - LLTv; - LLLTv; - LLLLTv; |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Valdymo spintos įrengimo vieta d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Transformatorinėje 10 kV skirstyklos valdymo įrangos montavimo vieta numatoma 10 kV skyriuje, paliekant ≥ 35 cm pločio tuščią vietą valdymo spintos įrengimui; |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Turi būti užtikrinta galimybė netrukdomai ateityje sumontuoti spintą nuotolinio valdymo įrangai; |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. |  | Nuo 0,4 kV skyriaus savų reikmių skydelio iki įrangos montavimo vietos atvestas 3x1,5 mm2 Cu kabelis, paliekant kabelio rezervą įrangos maitinimo pajungimui. Kabelio galas turi būti saugiai izoliuotas; |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. |  | Savų reikmių skydelyje turi būti sumontuojamas automatinis srovės jungiklis (pagal techninius reikalavimus). |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. |  | 800-1000 kVA transformatorinės 10 kV skyriaus elementų išdėstymas: Pastaba: Pavyzdinis brėžinys, galimas ir kitoks elementų išsidėstymas priklausomai nuo narvelių eiliškumo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Vidutinės įtampos kabelių skyrius d) ir g): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Kabelių skyriaus konstrukcija, kabelių laikikliai, lenkimo spinduliai turi būti pritaikyti šioms kabelių konstrukcijoms: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabelio konstrukcija | Kabelio skerspjūvis, mm2 | Kabelio diametras pagal LST HD 620 S2 standartą, mm |  |  | Pastaba | Siūlomo sprendimo gamintojas, konkretus modelis |  |
|  |  | Viengyslis, 10 kV | 3x1x120 mm2 | ~29 mm |  |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Viengyslis, 10 kV | 3x1x240 mm2 | ~36 mm |  |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Viengyslis, 20 kV | 3x1x120 mm2 | 32-38 mm (min/max) |  |  | HD 620 S2 10C dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Viengyslis, 20 kV | 3x1x240 mm2 | 38-44 mm (min/max) |  |  | HD 620 S2 10C dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Viengyslis, 20 kV | 3x1x500 mm2 | 46-52 mm (min/max) |  |  | HD 620 S2 10C dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 10 kV | 3x50 mm2 | ~44 mm |  |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 10 kV | 3x120 mm2 | ~56 mm |  |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 10 kV | 3x240 mm2 | ~69 mm |  |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 20 kV | 3x50 mm2 | ~56 mm |  |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Trigyslis, 20 kV | 3x120 mm2 | ~67 mm |  |  | HD 620 S2 10M dalis | Pildo MT gamintojas su pasiūlymu |  |
|  |  | Pastaba. HD 620 S2 10M dalyje kabelio išorinis diametras nurodytas apytikslis, HD 620 S2 10C dalyje kabelio diametrui pateikiami leidžiami rėžiai. Kabelio diametrai pateikiami kaip orientaciniai (realių kabelių diametrai gali skirtis priklausomai nuo gamintojo). |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  | Kabelių užvedimo angos pamate turi būti išcentruotos skirstyklos narvelių prijungimo taškų atžvilgiu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  | Kabelių užvedimo angos pamatinėje dalyje turi būti parenkamos optimalaus diametro, kad būtų galima lengvai užvesti viengyslius arba trigyslius vidutinės įtampos kabelius, nurodytus aukščiau; |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. |  | 10 kV skyriaus ir transformatoriaus skyriaus pertvaros apsaugos laipsnis ≥IP2X. (Visų izoliuoto oro arba kietos izoliacijos narvelių galinės „nugarinės“ dalies plotas gali būti be pertvaros). |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. |  | narveliai įrengiami ant papildomo metalinio pagrindo taip, kad atstumas tarp 10 kV narvelio izoliatorių (kištukinių movų) centro ir vidutinės įtampos movos galūnės, įskaitant ir kabelio laikiklius, turi būti ne mažesnis nei 850 mm; |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. |  | Papildomo pagrindo priekinė dalis prisukama varžtais (nuimama). Nuėmus priekinę papildomo pagrindo dalį turi būti galimybė užvestą vidutinės įtampos kabelį atlenkti į priekį (palengvinamas movos montavimas); |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 kV įtampos skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Vardinė įtampa d) | 400V |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Vardinė įrenginių izoliacijos įtampa d) | ≥ 690 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Šynų vardinė srovė d) | 1600 A |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Įvadinių komutacinių aparatų skaičius d) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Įvadinis komutacinis aparatas d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. |  | Galios transformatoriaus apsaugai komplektuojami horizontalūs NH4a (1600A) 0,4 kV vidaus tipo saugiklių–kirtiklių blokai (pagal saugiklių–kirtiklių blokų techninius reikalavimus); |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. |  | Transformatorių apsaugai naudojami gG/gL klasės saugiklių lydieji įdėklai. Komplektuojamų su transformatorine saugiklių lydžiųjų įdėklų vardinė srovė parenkama pagal projektinę schemą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Dvi rezervinės vietos 0,4 kV paskirstymo įrenginiuose, skirtos generatoriaus prijungimui d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. |  | Apsaugota nuimamu dangčiu nuo prisilietimo prie įtampa turinčių srovinių dalių (Ant dangčio turi būti užrašas „Tik rezervinio generatoriaus prijungimui“); |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. |  | Paliekama generatoriaus prijungimui rezervinė vieta šynose (NH gabarito) saugiklių-kirtiklių bloko prijungimui; |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. |  | Šynose turi būti įmontuotos (įpresuotos) standartiniais atstumais (185 mm.) veržlės saugiklių-kirtiklių bloko prijungimui; |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. |  | Plastikinis apsauginis dangtis turi būti lengvai ir saugiai nuimamas esant įtampai šynose (pritvirtintas su nedaugiau kaip 2 lengvai nuimamais tvirtinimo elementais); |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. |  | Plastikinio dangčio nedegumas FV0 pagal LST EN 60695-11-10 arba lygiavertį standartą (arba V0 pagal UL94). |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 0,4 kV įtampos skyriaus ir transformatoriaus skyriaus pertvaros apsaugos d) | ≥ IP2X |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 0,4 kV skyriaus su sumontuotais įrenginiais ir rezervinių vietų apsaugos laipsnis nuo įtampą turinčių dalių d) | ≥ IP2X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Maksimalus linijinių komutacinių aparatų skaičius transformatorinėje d) | 12 vnt. + 2 laisvos vietos generatoriaus prijungimui be komutacinių aparatų |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Linijiniai komutaciniai aparatai d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. |  | Vertikalūs 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai, NH2 arba NH3 gabarito, poliai atjungiami kartu (Pagal techninius reikalavimus); |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. |  | Nueinančių linijų apsaugai naudojami gG/gL klasės saugiklių lydieji įdėklai. Komplektuojamų su transformatorine saugiklių lydžiųjų įdėklų vardinė srovė parenkama pagal projektinę schemą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. |  | Šynose maksimaliam saugiklių-kirtiklių blokų skaičiui (įskaitant ir rezervines vietas) turi būti įmontuotos (įpresuotos) standartiniais atstumais (185 mm.) veržlės blokų prijungimui; |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4. |  | Visais atvejais turi būti numatyta 12 vietų saugiklių–kirtiklių blokams įrengti (kai komercinės apskaitos transformatorių komutavimui įrengiamas NH4a (1600A) saugiklių-kirtiklių blokas tais atvejais numatomos 8 vietos saugiklių-kirtiklių blokams įrengti), nepriklausomai nuo įrengiamų blokų skaičiaus. Saugiklių - kirtiklių blokai turi būti įrengti taip, kad visais atvejais būtų galimybė pajungti suporintus (ne daugiau du 240 mm2) kabelius naudojant tik tos saugiklių – kirtiklių bloką pagaminusios gamyklos adapterius. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5. |  | Rezervinės vietos turi būti uždengtos plastikiniais apsauginiais dangčiais. Plastikinis apsauginis dangtis turi būti lengvai nuimamas (pritvirtintas su nedaugiau kaip 2 lengvai nuimamais tvirtinimo elementais). Plastikinio dangčio nedegumas FV0 pagal LST EN 60695-11-10 arba lygiavertį standartą (arba V0 pagal UL94). |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 0,4 kV kabelių skyriaus konstrukcija d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. |  | Kabelių skyriaus konstrukcija turi užtikrinti leistiną minimalų iki 240 mm2 kabelių lenkimo spindulį kabelių užvedimui, kabeliams pagamintiems pagal LST 1702 (HD 603) standartą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. |  | Kabelių užvedimo angos pamate turi būti išcentruotos kabelio prijungimo taškų atžvilgiu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3. |  | Įrengiamas kabelio įvedimo angų skaičius maksimaliam saugiklių-kirtiklių blokų skaičiui (tame tarpe įtraukiant ir rezervinių vietų skaičių); |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4. |  | Maksimalus vieno 0,4 kV užvedamo kabelio skersmuo D≤60 mm, minimalus kabelio lenkimo spindulys R≥ 720 mm; |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5. |  | Kabelių laikikliai turi būti išcentruoti 0,4 kV saugiklių-kirtiklių blokų prijungimo gnybtų atžvilgiu. Kabelių laikikliai turi būti veržiami varžtais/veržlėmis (negali būti naudojami dantyto dirželio tipo); |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6. |  | Pamato arba karkaso konstrukcijos elementai turi netrukdyti kabelio užvedimui į kabelių skyrių; |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.7. |  | Uždaroma anga generatoriaus prijungimo jungtims turi būti įrengta 0,4 kV paskirstymo dalyje (modulinės metalo konstrukcijoje, šone), taip kad būtų įrengta žemiau saugiklių kirtiklių blokų pajungimo gnybtų. Anga turi būti atidaroma tik iš vidaus, matmenys 200x200 mm (plotis/aukštis). Atidengta anga turi būti be aštrių briaunų; |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.8. |  | Kabelių laikikliai, bei visi instaliaciniai vamzdžiai (tame tarpe ir gofruoti) turi būti nepalaikantys degimo; |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.9. |  | Atskiras žemosios įtampos kabelių skyrius, atviros konstrukcijos su anga pamato dugne 0,4 kV kabelių užvedimui; |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kontrolinė apskaita d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. |  | Turi būti numatyta 1 vieta (paruošta įrengimui) trijų fazių kontroliniam elektros apskaitos prietaisui įrengti, 0,4 kV paskirstymo įrenginių skyriaus dalyje; |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. |  | 0,5 arba 0,5s tikslumo klasės srovės transformatoriai (pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolų kopijas, įrodančias 0,5 tikslumo klasę); |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. |  | Įrengiamas skaitiklio bandymo gnybtinas; |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4. |  | Transformatorinės gamintojas savo nuožiūra numato srovės transformatorių montavimo vietą. Sumontuoja antrinių grandinių laidus nuo srovės transformatoriaus iki bandymo gnybtyno ir nuo bandymo gnybtyno iki elektros apskaitos įrengimo vietos; |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Komercinė apskaita (apskaitomi 2 ir daugiau saugiklių-kirtiklių blokai) d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. |  | Srovės transformatoriai sumontuojami 0,4 kV skyriuje šynose pagal aktualius Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus; |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. |  | Komercinė apskaitos spinta (KAS) įrengiama transformatorinėje, įrengiant atskiras dureles. Durelių užraktas pagal kabelių spintų ir komercinių apskaitos spintų užrakinimo spynos ir raktai techninius reikalavimus („trikampio formos“); |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. |  | Pagal projektinę schemą įrengiamas 0,4 kV vertikalus NH2 ar NH3 saugiklių – kirtiklių blokas arba horizontalus NH4a (1600A) saugiklių - kirtiklių blokas komercinės apskaitos transformatorių komutavimui. Vardinė srovė parenkama atsižvelgiant į projektinę schemą (srovė); Poliai atjungiami kartu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4. |  | Sumontuojamos visos reikiamos antrinės grandinės komerciniai apskaitai nuo srovės transformatorių iki KAS skaitiklio įrengimo gnybtų; |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Komercinė apskaita (apskaitomas 1 saugiklių-kirtiklių blokas) d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. |  | Srovės transformatoriai sumontuojami ant NH2, NH3 gabarito saugiklių-kirtiklių bloko išėjimo gnybtų (srovės transformatoriai negali būti montuojami saugiklių-kirtiklių bloko nugarinėje dalyje – srovės transformatorių tikrinimas, keitimas vykdomas nenuimant saugiklių kirtiklių bloko nuo šynų); |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2. |  | Vertikalūs 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai ant kurių gnybtų montuojami srovės transformatoriai turi tenkinti saugiklių-kirtiklių techninius reikalavimus; |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3. |  | Sumontuotų transformatorių plotis negali viršyti saugiklių kirtiklių bloko pločio; |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.4. |  | Turi būti galimybė užsakyti 200/5, 400/5, 600/5 nominalų srovės transformatorius, tikslumo klasė 0,5S; |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5. |  | Transformatorinės užsakymo dieną srovės transformatoriai turi būti tinkami komercinei apskaitai, įtraukti į Lietuvos metrologijos inspekcijos matavimo priemonių registrą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6. |  | Komercinė apskaitos spinta (KAS) įrengiama transformatorinėje, įrengiant atskiras dureles. Durelių užraktas pagal kabelių spintų ir komercinių apskaitos spintų užrakinimo spynos ir raktai techninius reikalavimus („trikampio formos“) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.7. |  | Sumontuojamos visos reikiamos antrinės grandinės komerciniai apskaitai nuo srovės transformatorių iki skaitiklio įrengimo gnybtų; |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.8. |  | Gali būti naudojamas alternatyvus sprendimas pagal punkto „Komercinė apskaita (apskaitomi 2 ir daugiau saugiklių-kirtiklių blokai)“ reikalavimus. Naudojant alternatyvų sprendimą įkainyje turi būti įskaičiuota vertikalaus 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių bloko ir saugiklių lydžiųjų įdėklų, srovės transformatorių 3 fazėms, NH vertikalaus kirtiklių bloko komercinės apskaitos srovės transformatoriams komutuoti kainos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Vienfazis kištukinis lizdas (apšvietimas)d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. |  | Lizdas IP 4X, 230 V su įžeminimo kontaktais; |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. |  | Kištukinis lizdas turi būti apsaugotas skirtumine (nuotėkio) srovės relė ir 16 A automatiniu srovės jungikliu (pagal techninius reikalavimus), C atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1 standartą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3. |  | Lizdas ir automatinis jungiklis turi būti įrengiamas laisvai prieinamoje vietoje, įrengimas gamintojo atsakomybėje; |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.4. |  | Instaliacija turi tenkinti Elektros įrenginių įrengimo taisykles; |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5. |  | Apšvietimas nenumatomas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Galios transformatorių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pritaikyta alyviniam galios transformatoriui d) | Pagal 10/0,4 kV galios transformatorių techninius reikalavimus |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Vardinė alyvinio galios transformatoriaus galia d) | - 800 kVA; - 1000 kVA; |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Maksimalus 1000 kVA alyvinio galios transformatoriaus gabaritas, kurį turi talpinti transformatoriaus skyrius. d) | - Ilgis ≤1660 mm; - Plotis ≤1130 mm; - Aukštis ≤1880 mm; Transformatoriaus svoris su alyva ≤3080 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Apsauginis barjeras d) | Raudonos spalvos užtvaras ribojantis priėjimą prie galios transformatoriaus |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Galios transformatoriaus prijungimui naudojamos 0,4 kV ir 10 kV jungtys (arba izoliuotos šynos) d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. |  | Jungtys - viengysliai kabeliai arba izoliuotos šynos skirtos maksimaliai 1000 kVA galios transformatoriaus galiai; |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2. |  | Jungčių prijungimui turi būti naudojami varžtiniai antgaliai (presuojami antgaliai nenaudojami); |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3. |  | Jungčių laikikliai turi būti nepalaikantys degimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Transformatorinės įgilintas alyvos rinktuvas d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. |  | Turi talpinti 20 % 1000 kVA transformatoriuje esančios alyvos; |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2. |  | Alyvos surinkimo talpa turi būti nelaidi vandeniui ir transformatoriaus alyvai. Tais atvejais, kai gelžbetoninis pamatas yra su įgilėjimu alyvos surinkimui ir metaline talpa, metalas turi būti padengtas lydaline cinko danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindiniai reikalavimai modulinės transformatorinės konstrukcijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 800-1000 kVA modulinės transformatorinės įrenginių išdėstymas d) | MV- (angl. medium voltage) vidutinės įtampos skyrius su įrenginiais; LV- (angl. low voltage) žemos įtampos skyrius su įrenginiais; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Pagrindiniai reikalavimai konstrukcijai d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1. |  | Modulinė transformatorinė aptarnaujama iš išorės; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2. |  | Virš žemės esanti plieninė transformatorinės konstrukcija pastatoma ant gelžbetoninės pamato plokštės; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3. |  | Pamato ir transformatorinės konstrukcijos sujungimo vieta turi būti hermetiška (sujungimo vietoje naudojamos hermetizuojančios medžiagos, užpildai); |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4. |  | Įrenginiai montuojami per duris. Jei pro duris netelpa įrenginiai plieninis transformatorinės stogas gali būti nuimamas, užtikrinantis galimybę pakeisti įrenginius nepažeidžiant konstrukcijos. Stogo danga atspari atmosferiniam poveikiui; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5. |  | Visuose transformatorinės 10 ir 0,4 kV skirstomųjų įrenginių, transformatorių skyriuose turi būti įrengiama savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių, vėdinimo sistema; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.6. |  | Transformatorinės vėdinimo ir vandens šalinimo konstrukcijos turi būti atsparios vandens ir sniego poveikiui; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.7. |  | Vedinimo sistema turi užtikrinti tinkamą galios transformatoriaus aušinimą, apsauganti modulinės transformatorinės elektros įrenginius nuo perkaitimo; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.8. |  | Transformatorinės metalinio pagrindo aukštis ≥100 mm arba transformatorinės metalo konstrukcijos tvirtinamos tiesiogiai prie betoninio pagrindo; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.9. |  | Metalinė transformatorinės konstrukcija - korpusas pagamintas iš karštai cinkuotų lygaus plieno lakštų pagal LST EN 10346 arba lygiavertį standartą, kurių storis ne mažesnis kaip 2 mm. Konstrukcijos - korpuso plieninės dalys padengtos ne plonesne kaip 20 µm lydaline cinko danga; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.10. |  | Konstrukcijos rėmo pagrindas pagamintas iš karštai cinkuotų plieno lakštų, kurių storis nemažesnis kaip 4 mm. Vidutinis dangos storis ne mažesnis kaip 70 µm pagal LST ISO 1461 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.11. |  | Metalinis karkasas ir korpusas turi būti padengtas dažų plėvelės danga, kuri atspari korozijai, atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir alyvai. Dangos patvarumo lygis aukštas (ang. High), tarnavimo laikas daugiau nei 15 m. pagal LST EN ISO 12944-5 arba lygiavertį standartą. Spalva RAL7032. Pateikti naudojamos dangos techninę specifikaciją; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.12. |  | Pateikti transformatorinės dažytų dangų atsparumo korozijai pagal LST ISO 4628-3 arba lygiaverčių standartų bandymų protokolų kopijas; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.13. |  | Konstruktyvų sujungimams naudojami varžtai, veržlės, poveržlės cinkuotos arba pagamintos iš nerūdijančio plieno; |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.14. |  | Moduline transformatorinė (konstrukcija, įgilintas pamatas) turi būti su 4 kilpomis, kėlimo elementais, kurie pagaminti iš karštai cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno. Šie elementai turi užtikrinti mechaninį tvirtumą nemažiau kaip 40 metų. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Pagrindiniai reikalavimai konstrukcijai pagal standartą b) ir c) arba e): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1. |  | Transformatorinės klasė (angl. Enclosure class) ne didesnė kaip 20, pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2. |  | Vidinė lanko klasė (angl. internal arc classification) IAC-B; 16 kA, 1 s., pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3. |  | Transformatorinės apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP23D pagal LST EN 60529 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.4. |  | Stogo minimali atlaikoma apkrova 2500 N/m2 pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.5. |  | 20 J (Džiaulis) sienų, durų, ventiliacinių grotelių atsparumas smūgiams pagal LST EN 62271-202 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Reikalavimai pamato plokštei f) | plokštė pagaminta iš nežemesnės kaip B30 stiprumo klasės gelžbetonio. |  |  |  |  |  |  |  |
| Įžeminimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Pagrindiniai reikalavimai įžeminimui d): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1. |  | Transformatorinės skirstymo įrenginiai įžeminami vadovaujantis LST EN 62271-202 standarto 5.3 (angl. Earthing of switchgear and controlgear) skyriaus reikalavimais; |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2. |  | Įrengiamos dvi modulinės transformatorinės įžeminimo kontūro prijungimo vietos su gnybtais (Pvz. žemiau). Sprendimas turi būti hermetiškas ir užtikrinti vandens nepatekimą į transformatorinės vidų. Gali būti siūlomas ir lygiaverčio funkcionalumo sprendimas. Įžeminimo kontūro prijungimo gnybto pvz.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.3. |  | Transformatoriaus konstrukcijos įžeminimo laidininkas - varinis, lankstus ≥ 10 mm²; |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.4. |  | Transformatoriaus neutralės prijungimo laidininkas - vientisas, pažymėtas pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ aktualius reikalavimus; |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.5. |  | Transformatoriaus 0,4 kV neutralės įžeminimas - išorinis įžeminimo kontūras (neutralė tiesiogiai įžeminama vientisu laidininku), pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ aktualius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.6. |  | PEN šyna - 0,4 kV kabelių neutralės laidininkai prijungiami prie vientisos PEN šynos; |  |  |  |  |  |  |  |
| Žymenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Fazių bei įžeminimo spalvinis žymėjimas d) | Pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles“ aktualius reikalavimus (LST EN 60446) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų (pagal „Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių“ reikalavimus) d) | Ant visų transformatorinės durų, bei transformatoriaus apsauginių barjerų ženklas turi būti pagamintas iš ≥1,5 mm storio plastiko, atsparaus UV ir atmosferiniam poveikiui. (pagal techninius reikalavimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Mnemoschemos d) | 10 kV ir 0,4 kV skyrių fasadų |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Operatyviniai ir kiti užrašai d) | Lietuvių kalba, pagal elektros įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo tvarką, patvirtintus techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo komplektuojami žymenys pagal transformatorinės komplektaciją: - Išorė: - 10 kV skirstykla: | „0,4 kV Tel. 1852”, „T“, „10 kV“; „10 kV“; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - L narvelis | „Įj.“, „Išj.“, „LGS VALDYMAS“, „LGS/LŽ PADĖTIS“, „LŽ VALDYMAS“, „TRUMPO JUNGIMO INDIKACIJA“, „10 kV ĮTAMPOS KONTROLĖ“, „narvelio numeris“; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tv narvelis | „Įj.“, „Išj.“, „TJ VALDYMAS“, „TJ PADĖTIS“, „SPYRUOKLĖS UŽVEDIMAS“, „SPYRUOKLĖS PADĖTIS“, „Technologinių apsaugų poveikio signalizacija“, „TS VALDYMAS“, „TS/TŽ PADĖTIS“, „TŽ VALDYMAS“, „10 kV ĮTAMPOS KONTROLĖ“, „narvelio numeris“; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Galios transformatoriaus kamera: | „T“, „Transformatoriaus galia kVA“; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10 kV ir 0,4 kV jungtys (kabelis). Jungties pagaminimo data žymenyje gali būti užrašyta permanentiniu markeriu. | Iš abiejų jungčių pusių ant kiekvienos jungties; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 0,4 kV skirstykla: | „0,4 kV“, galios transformatoriaus įvadinis saugiklių-kirtiklių blokas „T“, saugiklių-kirtiklių eilės numeris (įskaitant ir rezervines saugiklių-kirtiklių vietas), saugiklio srovė (galios transformatoriaus galia jei naudojami gTr saugikliai), „Tik generatoriaus pajungimui“; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Savų reikmių skydelis | Visi žymenys; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Srovės transformatoriai | Visi žymenys ir laidų markiravimas; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Apskaita ir bandymo gnybtynas *Žymenys turi būti suderinti su Užsakovu prieš pristatant į objektą pirmai transformatorinei. | Visi žymenys ir laidų markiravimas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Durų užrakinimo sistema d) | Pagal „Modulinių ir betoninių transformatorinių užrakinimo spynos ir raktai“ techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Durų fiksavimas d) | Atidarytos durys tvirtinamos fiksatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Kartu su pasiūlymu teikiama dokumentacija Lietuvių arba Anglų kalba, jei siūloma transformatorinė neįtraukta į ESO patvirtintų medžiagų sąrašą: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1. |  | Tipo bandymų protokolų kopijos įrodančios atitikimą LST EN 62271-202 standarto reikalavimams; |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2. |  | Transformatorinės instrukcija; |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.3. |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos; |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.4. |  | Eksploatavimo instrukcija; |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.5. |  | Transformatorinės brėžiniai (grunto darbai, bendras vaizdas – gabaritinis, galios transformatoriaus skyriaus, įrangos išdėstymo, kontrolinės apskaitos, pamato, TSPĮ spintos montavimo vietos; |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.6. |  | Kontrolinės apskaitos siūlomų srovės transformatorių techninius aprašymus, sertifikatus įrodančius 0,5S tikslumo klasę; |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.7. |  | Komercinės apskaitos siūlomų srovės transformatorių techninius aprašymus ir kitą aktualią dokumentaciją, įrodančia siūlomų transformatorių tinkamumą komercinei apskaitai pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus; |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.8. |  | Transformatorinės dažytų dangų atsparumo korozijai pagal LST ISO 4628-3 arba lygiaverčių standartų bandymų protokolų kopijas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Prekių tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis pateiks dokumentus kuriuos sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1. |  | Gamyklinių bandymų protokolus; |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.2. |  | Komplektuojamųjų movų montavimo instrukcija Lietuvių kalba; |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.3. |  | Su Pirkėju suderintas transformatorinės ir komplektuojamų įrenginių pasas Lietuvių kalba; |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.4. |  | Transformatorinės montavimo instrukcijas Lietuvių; |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.5. |  | Eksploatavimo instrukciją Lietuvių kalba (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.6. |  | Matmenų brėžinius (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.7. |  | Transformatorinės savų reikmių schemos dwg formate (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.8. |  | 10 kV skirstyklos antrinių grandinių schemas dwg formate (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.9. |  | Transformatorinės brėžiniai (grunto darbai, bendras vaizdas–gabaritinis, galios transformatoriaus skyriaus, įrangos išdėstymo, kontrolinės apskaitos, pamato, TSPĮ spintos montavimo vietos (Pateikia vieną kartą po sutarties pasirašymo Klientui); |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.10. |  | Transformatorinės pamato eksploatacinių savybių deklaracija; |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.11. |  | Pateikiamų techninių dokumentų rejestrą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Garantinis laikas d) | ≥ 24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Apžiūrų periodiškumas d) | ≥ 6 metai |  |  |  |  |  |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija.