15.5.7 hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklOS transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kva

Techniniai reikalavimai (Versija 3)

Data: 2026-06-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| Bendri techniniai reikalavimai |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus d): |  |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji techniniai reikalavimai, keliami kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiams | LST EN 62271-1 |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 100 dalis. Kintamosios srovės jungtuvai | LST EN 62271-100 |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte | LST EN 62271-200 |  |
|  | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei b) | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |  |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |  |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |  |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |  |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |  |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |  |
|  | Narvelio tipo bandymai c) | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |  |
|  | Narveliui gamykloje turi būti atliekami d) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |  |
|  | Skirtas naudoti d) | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | - 25 °C … +35 °C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d) | 90 % |  |
|  | Vardinė įtampa d) | ³ 10 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa d) | ³ 12 kV |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Tinklo neutralė d) | Izoliuota |  |
|  | Izoliacijos lygis: d) |  |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 ms) | ≥ 75 kV |  |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 28 kV |  |
|  | Narvelio atskyrimo klasė d) | PM |  |
|  | Tiekimo nutrūkimo kategorija d) | LSC2 |  |
|  | Vidinio elektros lanko klasifikacija d) | AFL 16 kA 1 s |  |
|  | Narvelio konstrukcija d) | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |  |
|  | Narvelio aptarnavimas d) | Vienpusis |  |
|  | Narvelio šynų, jungtuvo, skyriklio aplinkos izoliacija d) | Hermetizuotas oras arba/ir Kieta izoliacija |  |
|  | Renkamųjų šynų vardinė srovė d) | ≥ 630 A |  |
|  | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | ≥ 16 kA |  |
|  | Renkamųjų šynų smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Narvelio aukštosios įtampos srovinių dalių apsaugos laipsnis d) | ≥ IP65 |  |
|  | Narvelio priekinės panelės apsaugos laipsnis d) | ≥ IP2X |  |
|  | Narvelių išplėtimas d) | Nurodoma užsakant: - Be narvelių išplėtimo galimybės ateityje; - Su narvelių išplėtimo galimybe ateityje. |  |
|  | Narveliai komplektuojami d) | Su gamyklinėmis įžeminimo šynomis ir jungtimis sujungimui su linijos įžemikliu |  |
|  | Narvelių įvadinių izoliatorių skaičius į fazę d) | 1 vnt. |  |
|  | Kabelių prijungimas prie narvelio d) | Kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios |  |
|  | Kabelio tvirtinimas d) | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |  |
|  | Modulių izoliacijos indikacija (taikoma tik jei šynos yra hermetizuoto oro bake ir gamintojas komplektuoja indikatorių) d) | Indikacija, signalizuojanti apie oro arba drėgmės patekimą iš aplinkos. Indikatorius su NA kontaktu signalo perdavimui į TSPĮ, išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno |  |
|  | Blokuotės d): | - Galios skyriklis (vakuuminis jungtuvas) mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis (reikalavimas netaikomas kada įžeminimas yra vykdomas per galios skyriklį arba vakuuminį jungtuvą); - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis; - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas vakuuminis jungtuvas; - Skyriklio valdymas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas vakuuminis jungtuvas; - Narvelio durys blokuojamos, kai yra neįjungtas įžemiklis. |  |
|  | RAA įtaisų įrengimo vieta d) | RAA įtaisai montuojami narvelio gamintojo numatytoje vietoje |  |
|  | Antrinių grandinių laidai d) | Turi turėti žymenis |  |
|  | Užrašai (lietuvių kalba) d) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įtaisų; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |  |
|  | Mnemoschema d) | Ant narvelio fasado |  |
|  | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti d) | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus (kartu su narveliais) |  |
|  | Skirstykla pateikiama d) | Visiškai sukomplektuota prijungimui prie tinklo |  |
|  | Durų spynos, spynelės ir raktai d) | Vienodo tipo kitų skirstyklos narvelių durų atžvilgiu |  |
|  | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su skirstykla (narveliu) pristatomi dokumentai d): |  |  |
|  | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
|  | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |  |
|  | Skirstyklos narvelių konfigūracija d): L – linijinis narvelis su galios skyrikliu; Lv – linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu; Ts – galios transformatoriaus narvelis (su saugikliais); Tv – galios transformatoriaus narvelis (su vakuuminiu jungtuvu); S – sekcinis narvelis su galios skyrikliu; Skj – sekcinis narvelis su tiesioginiu kabelių prijungimu prie šynų. * - narvelių konfigūracijos galimos tik kai įrengiamas skirstyklos nuotolinis valdymas. Pastabos: - Vietoje Ts narvelio gali būti naudojamas Tv narvelis; - Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas); - Visose konfigūracijose Lv narvelis gali būti atskirame bake ar bendrame bake su kitais narveliais; - Vietoje S narvelio gali būti naudojami arba du L narveliai (be trumpojo jungimo indikatorių bei vienas iš narvelių su rankine pavara) sujungti kabeline jungtimi arba vienas L narvelis (be trumpojo jungimo indikatoriaus) ir Skj narvelis sujungti kabeline jungtimi | Nurodoma užsakant: Su 1 galios transformatoriumi transformatorinėms iki 630 kVA - LTs(Tv); - LLTs(Tv); - LvLTs(Tv) *; - LLLTs(Tv); - LvLLTs(Tv) *. Su 2 galios transformatoriais transformatorinėms iki 630 kVA - LLTs(Tv)Ts(Tv); - LvLTs(Tv)Ts(Tv) *; - LLLTs(Tv)Ts(Tv); - LvLLTs(Tv)Ts(Tv)*; - LvLLLTs(Tv)Ts(Tv) *; - LTs(Tv)SLTs(Tv); - LvTs(Tv)SLTs(Tv)* |  |
| Linijinis narvelis su galios skyrikliu (L) |  |  |  |
|  | Galios skyriklis – įžemiklis d): | Trijų padėčių (darbinė – tarpinė – įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė – įžeminta) |  |
|  | Vardinė srovė d) | ≥ 630 A |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) d) | ≥ 16 kA |  |
|  | Smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Įjungimo į trumpąjį jungimą srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Atjungimo geba esant pilnai apkrovai d) | ≥ 630 A |  |
|  | Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O) d) | ≥ 100 ciklų |  |
|  | Įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas d) | ≥ 1000 ciklų |  |
|  | Įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius d) | ≥ 5 kartai |  |
|  | Galios skyriklio pavara d): |  |  |
|  |  | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą ir 24 V DC variklinė pavara |  |
|  |  | Pavara turi būti komplektuojama su visa reikiama įranga, kuri leidžia valdyti pavarą iš TSPĮ valdymo spintos (pavara nemontuojama į LTs(Tv) narvelių konfigūraciją) |  |
|  | Įžemiklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |
|  | Narvelio įvadiniai izoliatoriai skirti 24 kV kabelių prijungimui d) | LST EN 50181 tipas C |  |
|  | Specialios kištukinės C tipo movos (ekranuota sistema) d) | Pilnai suderinamos su narveliu (pateikti narvelio gamintojo patvirtinimą). Su galimybė kabelius bandyti paaukštinta įtampa (tam turi būti numatytos gamyklinės priemonės kabelių bandymui), o juos atjungus įžeminti |  |
|  | Apsauga nuo viršįtampių d) | Kištukiniai viršįtampių ribotuvai pagal Bendrovės viršįtampių ribotuvų techninius reikalavimus |  |
|  | Prijungiamų kabelių skaičius d) | Nurodoma užsakant: - 1 vnt. (trigyslis kabelis); - 3 vnt. (viengyslis kabelis). |  |
|  | Kabelių skerspjūvis d) | Nurodoma užsakant: - 50 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (viengyslis kabelis); - 240 mm2 (viengyslis kabelis); - 500 mm2 (viengyslis kabelis). |  |
|  | Prijunginio įtampos indikacija montuojama narvelio fasade: d) | 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDIS) be kontaktų atitinkantys LST EN 62271-213 standarto reikalavimus |  |
|  | Trumpojo jungimo indikatorius d): Pastabos: - Binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno. Indikatorius turi būti su maitinimu ir atsistatymu nuo 230 V AC; - Indikatoriaus maitinimas turi būti atvestas ir prijungtas nuo MT savų reikmių skydelio. | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus „10 kV trumpojo jungimo indikatorius kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe“ |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |  |
|  | Visi narvelyje montuojami gnybtai d) | su ≥ 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio |  |
| Linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu (Lv) |  |  |  |
|  | Jungtuvo tipas d) | Vakuuminis |  |
|  | Vardinė srovė d) | ≥ 630 A |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) d) | ≥ 16 kA |  |
|  | Smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Mechaninis resursas d): |  |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius (mechaninis) | ≥ 10000 |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei srovei | ≥ 10000 |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei atjungimo srovei | ≥ 40 |  |
|  | Komutavimo seka d) | O-0,3s-CO-3 min-CO |  |
|  | Pavara d) | Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų |  |
|  | Jungtuvo valdymas d) | Elektrinis ir mechaninis |  |
|  | Jungtuvo įjungimo/išjungimo ritės d) | 24 V DC |  |
|  | Skyriklis – įžemiklis d) | Trijų padėčių (darbinė – tarpinė – įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė – įžeminta) |  |
|  | Skyriklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |
|  | Įžemiklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |
|  | Narvelio įvadiniai izoliatoriai skirti 24 kV kabelių prijungimui d) | LST EN 50181 tipas C |  |
|  | Specialios kištukinės C tipo movos (ekranuota sistema) d) | Pilnai suderinamos su narveliu (pateikti narvelio gamintojo patvirtinimą). Su galimybė kabelius bandyti paaukštinta įtampa (tam turi būti numatytos gamyklinės priemonės kabelių bandymui), o juos atjungus įžeminti |  |
|  | Apsauga nuo viršįtampių d) | Kištukiniai viršįtampių ribotuvai pagal Bendrovės viršįtampių ribotuvų techninius reikalavimus |  |
|  | Prijungiamų kabelių skaičius d) | Nurodoma užsakant: - 1 vnt. (trigyslis kabelis); - 3 vnt. (viengyslis kabelis). |  |
|  | Kabelių skerspjūvis d) | Nurodoma užsakant: - 50 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (viengyslis kabelis); - 240 mm2 (viengyslis kabelis); - 500 mm2 (viengyslis kabelis). |  |
|  | Prijunginio įtampos indikacija montuojama narvelio fasade d): | 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDIS) be kontaktų atitinkantys LST EN 62271-213 standarto reikalavimus |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie skyriklio - įžemiklio padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |  |
|  | Visi narvelyje montuojami gnybtai d) | su ≥ 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio |  |
|  | Srovės grandinių gnybtynai d) | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |  |
|  | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas d) | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
|  | Srovės transformatoriai d) | Montuojami ant kabelio arba kištukinio izoliatoriaus. Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės 10 kV srovės transformatorių techninius reikalavimus |  |
| Galios transformatoriaus narvelis su saugikliais (Ts) |  |  |  |
|  | Galios skyriklis – įžemiklis arba Galios skyriklis, skyriklis – įžemiklis d): | Trijų padėčių (darbinė – tarpinė – įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė – įžeminta) arba Dviejų padėčių (darbinė – išjungta) ir dviejų padėčių (darbinė – įžeminta) |  |
|  | Vardinė srovė d) | ≥ 200 A |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) d) | ≥ 16 kA |  |
|  | Smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Įjungimo į trumpąjį jungimą srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Atjungimo geba esant pilnai apkrovai d) | ≥ 200 A |  |
|  | Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O) d) | ≥ 100 ciklų |  |
|  | Įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas d) | ≥ 1000 ciklų |  |
|  | Galios skyriklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |
|  | Įžemiklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |
|  | 10 kV saugikliai d) | Pagal Bendrovės 10 kV saugiklių techninius reikalavimus |  |
|  | Narvelis pritaikytas d) | 292 mm 10 kV saugiklių lydžiajam įdėklui (esant kitokiam įdėklų ilgiui, turi būti komplektuojamas su adapteriu, kuris leidžia naudoti 292 mm ilgio saugiklių lydžiuosius įdėklus) |  |
|  | Apsauga nuo nepilnafazio režimo d) | Perdegus bent vienam saugikliui turi atsijungti galios skyriklis |  |
|  | Saugiklis turi būti įžeminamas d) | Iš abiejų pusių |  |
|  | Narvelio įvadiniai izoliatoriai skirti 24 kV kabelių prijungimui d) | LST EN 50181 tipas A arba C |  |
|  | Specialios kištukinės A arba C tipo movos (ekranuota sistema) d) | Pilnai suderinamos su narveliu (pateikti narvelio gamintojo patvirtinimą). Su galimybė kabelius bandyti paaukštinta įtampa (tam turi būti numatytos gamyklinės priemonės kabelių bandymui), o juos atjungus įžeminti |  |
|  | Prijungiamų kabelių skaičius d) | 1 vnt. (trigyslis kabelis) |  |
|  | Kabelių skerspjūvis d) | Nurodoma užsakant: - 50 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (trigyslis kabelis). |  |
|  | Prijunginio įtampos indikacija montuojama narvelio fasade: d) | 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDIS) be kontaktų atitinkantys LST EN 62271-213 standarto reikalavimus |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie perdegusį 10 kV saugiklių lydųjį įdėklą (atsijungė galios skyriklis): d) | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |  |
|  | Visi narvelyje montuojami gnybtai d) | su ≥ 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio |  |
| Galios transformatoriaus narvelis su vakuuminiu jungtuvu (Tv) |  |  |  |
|  | Jungtuvo tipas d) | Vakuuminis |  |
|  | Vardinė srovė d) | ≥ 200 A |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) d) | ≥ 16 kA |  |
|  | Smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Mechaninis resursas d): |  |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius (mechaninis) | ≥ 2000 |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei srovei | ≥ 2000 |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei atjungimo srovei | ≥ 5 |  |
|  | Pavara d) | Spyruoklinė – mechaninė |  |
|  | Jungtuvo valdymas d) | Mechaninis |  |
|  | Jungtuvo atjungimas nuo technologinių apsaugų d) | 230 V AC |  |
|  | Jungtuvo mažos galios atkabiklis d) | Suderintas su narvelio gamintojo komplektuojama RAA |  |
|  | Skyriklis – įžemiklis d) | Trijų padėčių (darbinė – tarpinė – įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė – įžeminta) |  |
|  | Skyriklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |
|  | Įžemiklio pavara d) | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą |  |
|  | Narvelio įvadiniai izoliatoriai skirti 24 kV kabelių prijungimui d) | LST EN 50181 tipas C |  |
|  | Specialios kištukinės C tipo movos (ekranuota sistema) d) | Pilnai suderinamos su narveliu (pateikti narvelio gamintojo patvirtinimą). Su galimybė kabelius bandyti paaukštinta įtampa (tam turi būti numatytos gamyklinės priemonės kabelių bandymui), o juos atjungus įžeminti |  |
|  | Prijungiamų kabelių skaičius d) | 1 vnt. (trigyslis kabelis) |  |
|  | Kabelių skerspjūvis d) | Nurodoma užsakant: - 50 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (trigyslis kabelis). |  |
|  | Prijunginio įtampos indikacija montuojama narvelio fasade: d) | 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDIS) be kontaktų atitinkantys LST EN 62271-213 standarto reikalavimus |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie skyriklio - įžemiklio padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |  |
|  | Visi narvelyje montuojami gnybtai d) | su ≥ 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio |  |
|  | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas d) | Gamintojo komplektuojama mikroelektroninė apsaugų relė – „savaiminio pasimaitinimo“ veikianti nuo srovės transformatorių (sensorių) (be išorinio ir vidinio įtampos maitinimo šaltinio) |  |
|  | Dviejų laiptų trijų fazių maksimalios srovės apsauga: b) |  |  |
|  | I> laiptas - srovės nustatymo ribos ne siauresnės nei - laiko delsos (priklausoma charakteristika) nustatymo ribos ne siauresnės nei | 1,1 ... 2 In 0,05 ... 3 s |  |
|  | I>> laiptas - srovės nustatymo ribos ne siauresnės nei - laiko delsos nustatymo ribos ne siauresnės nei | 2 ... 20 In 0,05 ... 1 s |  |
|  | Srovės transformatoriai (sensoriai) d) | Suderinami su narvelio gamintojo komplektuojama RAA, montuojami ant kabelių jungčių arba ant galinių movų izoliatorių, su numatyta srovės transformatorių keitimo galimybe |  |
| Sekcinis narvelis su tiesioginiu kabelių prijungimu prie šynų (Skj) |  |  |  |
|  | Narvelio įvadiniai izoliatoriai skirti 24 kV kabelių prijungimui d) | LST EN 50181 tipas C |  |
|  | Specialios kištukinės C tipo movos (ekranuota sistema) d) | Pilnai suderinamos su narveliu (pateikti narvelio gamintojo patvirtinimą). Su galimybė kabelius bandyti paaukštinta įtampa (tam turi būti numatytos gamyklinės priemonės kabelių bandymui), o juos atjungus įžeminti |  |
|  | Prijungiamų kabelių skaičius d) | 3 vnt. (viengyslis kabelis) |  |
|  | Kabelių skerspjūvis d) | 240 mm2 (viengyslis kabelis) |  |
|  | Prijunginio įtampos indikacija montuojama narvelio fasade: d) | 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDIS) be kontaktų atitinkantys LST EN 62271-213 standarto reikalavimus |  |
| Sekcinis narvelis (S) |  |  |  |
|  | Galios skyriklis d): | Dviejų padėčių (darbinė – išjungta) |  |
|  | Vardinė srovė d) | ≥ 630 A |  |
|  | Trumpojo jungimo srovė, Ik (1 s) d) | ≥ 16 kA |  |
|  | Smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Įjungimo į trumpąjį jungimą srovė d) | ≥ 40 kA |  |
|  | Atjungimo geba esant pilnai apkrovai d) | ≥ 630 A |  |
|  | Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O) d) | ≥ 100 ciklų |  |
|  | Įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas d) | ≥ 1000 ciklų |  |
|  | Įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius d) | ≥ 5 kartai |  |
|  | Galios skyriklio pavara d): |  |  |
|  |  | Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą ir 24 V DC variklinė pavara |  |
|  |  | Pavara turi būti komplektuojama su visa reikiama įranga, kuri leidžia valdyti pavarą iš TSPĮ valdymo spintos |  |
|  | Prijunginio įtampos indikacija iš abiejų galios skyriklio pusių, montuojama narvelio fasade: d) | 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDIS) be kontaktų atitinkantys LST EN 62271-213 standarto reikalavimus |  |
|  | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį d): | ≥ 2 NA, 2 NU (binariniai išėjimai išvesti ir prijungti prie narvelio gnybtyno) |  |
|  | Visi narvelyje montuojami gnybtai d) | su ≥ 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.