Techninių reikalavimų Nr. –24.3

(Versija 1) Data: 2026-05-01

33 kV VIENGYSLIAI KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA,

SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą e) | LST HD 620 S2 10C |  |
|  | Gaminiui turi būti atlikti Tipo bandymai: c) ir d) | Pagal LST HD 620 S2 standarto 10C dalies reikalavimus. Barjerų bandymas turi būti atliktas kabelio konstrukcijai, tenkinančiai reikalavimus pagal LST HD 605 (arba lygiaverčio) standarto 2.4.9.3.f skyriaus reikalavimus (126 ciklai). |  |
|  | Vardinė kabelio įtampa, U0/U e) | 18/30 kV |  |
|  | Maksimalioji kabelio įtampa, Um e) | 36 kV |  |
|  | Vardinis tinklo dažnis e) | 50 Hz |  |
|  | Laidininkas e) | Nurodoma užsakant: - 2 klasės suvytas, supresuotas apvalus aliuminio (Al) laidininkas pagal LST EN 60228 (galimi skerspjūviai Al 1x240 mm2; Al 1x500 mm2; Al 1x630 mm2; Al 1x50 ÷ 120/16 *). - 2 klasės suvytas, supresuotas apvalus vario (Cu) laidininkas pagal LST EN 60228 (galimi skerspjūviai Cu 1x240 mm2; Cu 1x500 mm2; Cu 1x630 mm2; Cu 1x50 ÷ 120/16 *). Leistinosios darbinės laidininkų srovės grunte, ore esant trikampei klojimo struktūrai nustatomos pagal LST HD 620 S2:2010 10C sąlygas. |  |
|  | Laidininko ekranas e) | Pusiau laidi medžiaga |  |
|  | Izoliacija pagal LST HD 620 S2 10C dalies, 2 skyriaus 3.1 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai e) | XLPE |  |
|  | XLPE izoliacijos storis pagal LST HD 620 S2 10C dalies, 2 skyriaus 3.1 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai e) | Nominalus XLPE izoliacijos storis 8,0 mm |  |
|  | Izoliacijos ekranas e) | Pusiau laidi medžiaga |  |
|  | Kabelio ekrano konstrukcija (Vielinis Cu ekranas pagal LST HD 620 S2 10C dalies 2 skyriaus 6 punkto reikalavimus) e) | - Vielinis vario vielų (Cu) ekranas; - Vielinio ekrano konstrukcija turi tenkinti LST HD 620 S2 10C dalies, 2 skyriaus (angl. Design requirements) 6 punkto reikalavimus kabelio konstrukcijai; - Skirtingų laidininkų ir vielinio Cu ekrano skerspjūviai mm2 (1x240/25, 1x500/35, 1x630/35 ir 1x50 ÷ 120/16 *); Čia: 1x240/25 reiškia, kad laidininko skerspjūvis yra 240 mm2 ir Cu ekrano skerspjūvis yra 25 mm2. |  |
|  | Išilginė vandens blokuotė kabelio konstrukcijoje e) | Drėgmėje brinkstanti juosta |  |
|  | Išorinis kabelio apvalkalas e) | Juodas PE, atsparus UV |  |
|  | Žemiausia kabelio klojimo temperatūra, pagal LST HD 620 S2 10C dalies 4 skyriaus (Guide to use) punktą A.4.12 e) | -20°C |  |
|  | Minimalus kabelio lenkimo spindulys e) | ≤ 15xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |
|  | Kabelio suvyniojimas ant būgno e) | Vienas viengyslis (1x240 mm2, 1x500 mm2, 1x630 mm2, 1x50 ÷ 120/16 *) |  |
|  | Maksimali leistinoji tempimo jėga e) | Sx30 N/mm2 S – bendras laidininkų skerspjūvio plotas, mm2 |  |
|  | Garantinis laikas f) | ≥ 24 mėnesių |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Tipo bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members.

Gamyklinių tipo bandymų užskaitymas. Tais atvejais, kai dalis arba visi tipo bandymai atlikti kabelio gamintojo laboratorijose, taikomi papildomi reikalavimai. Akredituotos laboratorijos atstovai (reikalavimai laboratorijos akreditacijai nurodyti) dalyvauja gamykloje atliekamuose tipo bandymuose (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT) ir tai patvirtina išduodamuose tipo bandymų protokoluose.

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

Pastaba: *) kabelis su 50 ÷ 120 mm2 laidininko skerspjūviu naudojamas tiktai skirstykloje įtampos transformatorių arba kompensacinės ritės prijungimui.