28.7 MODULINĖS transformatorinĖS LINIJINIO NARVELIO SU VAKUUMINIU JUNGTUVU APSAUGŲ IR AUTOMATIKOS TERMINALO TECHNINIAI REIKALAVIMAI (Versija 1)

Data: 2026-06-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi atitikti standartą (-us): b) |  |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 26 dalis. Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai | LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 27 dalis. Gaminio saugos reikalavimai | LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-2 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumo elektrostatiniam išlydžiui bandymas | LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-3 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo spinduliuojamam elektromagnetiniam radijo dažnių laukui bandymas | LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumo elektriniam sparčiajam pereinamajam vyksmui arba impulsų vorai bandymas | LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-5 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo viršįtampiams bandymas | LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumas radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams | LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) |  |
|  | Aplinkos poveikio bandymai. 2-1 dalis. Bandymai. A bandymas. Šaltis | LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) |  |
|  | Aplinkos poveikio bandymai. 2-2 dalis. Bandymai. B bandymas. Sausoji šiluma | LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
|  | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES b) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 25 C … +35 C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 90 % |  |
|  | Operatyvinė įtampa b) | 24 V DC |  |
|  | Vardinė srovė b) | 1 A |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas: b) |  |  |
|  | ilgalaikis | ≥ 4 In |  |
|  | 1 s | ≥ 100 In |  |
|  | Srovės įėjimų skaičius b) | 3 (3LN) |  |
|  | Valdymo kontaktų komutuojama srovė (jungtuvo valdymo išėjimai). Jei relė neturi reikiamos galios kontaktų turi būti naudojama tarpinė relė b) | ≥ 3 A (esant 24 V DC ir L/R = 40 ms) |  |
|  | Binarinių įėjimų suveikimo įtampa b) | ≥ 0,8 Uv |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas: b) | Turi būti mikroprocesorinis su programuojama logika, turėti savikontrolės sistemą ir vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą. Vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą. Vidinė logika konfigūruojama grafiniu būdu |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi turėti vidinę atmintį nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio b) | Išsaugančią įvykių (ne mažiau 1000 įrašų), sutrikimų registratoriaus įrašus ir nustatymus |  |
|  | Sutrikimų įrašų registratoriaus formatas b) | COMTRADE |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas privalo turėti b) | Laiko žymėjimą |  |
|  | Nuostatų rinkinių skaičius b) | ≥ 2 |  |
|  | Laisvai konfigūruojami šviesos diodai indikacijai b) | ≥ 6 |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi turėti valdymo funkcijas b) | Ne mažiau 1 valdomo objekto funkcijoms valdyti su pakankamu logikos loginių elementų kiekiu |  |
|  | LCD displėjus b) | Matavimų bei nuostatų peržiūrai |  |
|  | Lietuvių kalbos palaikymas (užrašai displėjuje) b) | Lietuvių kalba |  |
|  | Valdymo režimų perjungimas b) | Vietinis/nuotolinis |  |
|  | Komutacinių aparatų valdymas, nuostatų keitimas b) | Apsaugotas slaptažodžiu |  |
|  | Sąsaja sujungimui su MicroTSPĮ – (EIA) RS-485, ryšio protokolu: b) | LST EN 60870-5-103 (IEC 60870-5-103) palaikantis SPI/DPI signalus bei SCO/DCO komandas |  |
|  | Laiko sinchronizacijos b) | Funkcija |  |
|  | Sąsaja konfigūravimui b) | USB arba RJ45 (LAN) |  |
|  | Dviejų laiptų trijų fazių maksimalios srovės apsauga: b) |  |  |
|  | I> laiptas - srovės nustatymo ribos ne siauresnės nei - laiko delsos (priklausoma charakteristika) nustatymo ribos ne siauresnės nei | 0,5 ... 4 In 0,05 ... 5 s |  |
|  | I>> laiptas - srovės nustatymo ribos ne siauresnės nei - laiko delsos nustatymo ribos ne siauresnės nei | 1 ... 20 In 0,05 ... 5 s |  |
|  | Vienkartinis AKĮ, laiko delsos nustatymo ribos ne siauresnės nei: b) | 1 ... 10 s |  |
|  | Sutrikimų registratorius: b) |  |  |
|  | Registruoti | 3 sroves, visus binarinius įėjimus |  |
|  | Signalo suskaidymo dažnis | ≥ 500 Hz |  |
|  | Registravimo laikas | ≥ 5 s |  |
|  | Galimybė registratorių paleisti nuo | Diskretinio ir analoginio signalo |  |
|  | Įvykių registratorius b) | Funkcija |  |
|  | Jungtuvo resurso apskaita b) | Pagal atjungimų skaičių ir atjungimų srovę |  |
|  | Įjungimo ir išjungimo grandinių kontrolė b) | Funkcija |  |
|  | Jungtuvo valdymo blokavimo logika b) | Funkcija |  |
|  | Matavimo duomenų indikacija ir perdavimas į microTSPĮ: b) | - aktyvioji ir reaktyvioji galia; - srovė kiekvienoje fazėje; - įtampa kiekvienoje fazėje. |  |
|  | Binarinių įėjimų skaičius b) | ≥ 8 |  |
|  | Binarinių išėjimų skaičius b) | ≥ 6 |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi būti pritaikytas montavimui b) | 350 - 500 mm. pločio narvelių žemos įtampos skyduose |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su relinės apsaugos ir valdymo terminalu pristatomi dokumentai: b) |  |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo techninis aprašymas | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo konfigūravimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo eksploatavimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | dwg. arba PDF formatu |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) b) | Skirta konfigūravimui bei eksploatavimui |  |
|  | Prisijungimo kabelis prie relinės apsaugos ir valdymo terminalo b) | Skirtas konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.