32.2. 35kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ TARPINIŲ VIENSTIEBIŲ PLIENINIŲ DAUGIABRIAUNIŲ ATRAMŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI (Versija 1)

Data: 2025-06-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus g): | LST EN ISO 1461 LST EN ISO 14713-1 LST EN ISO 14713-2 EN ISO 1461 EN ISO 8501-1 EN ISO 8501-3 LST EN ISO 12944-3 LST EN ISO 12944-4 LST EN 1090-2 LST CR 10320:2006 LST EN ISO 9223 LST EN 10025-2 LST EN 15048-2:2016 LST EN ISO 4032 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ |  |
|  | Aplinkos sąlygos: |  |  |
| 3.1. | Eksploatavimo sąlygos e) | Grunte ir atvirame ore |  |
| 3.2. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei e) | – 40⁰C ÷ +40⁰C |  |
| 3.3. | Montavimo aukštis virš jūros lygio, m c) | ≤ 1000 |  |
| 3.4. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % e) | ≥ 90 |  |
| 3.5. | Aplinkos poveikio klasė, metalo koroziškumo kategorija c) | ≥ C3 |  |
| 3.6. | Atlaikomas skaičiuojamasis vėjo greitis (I rajonas), m/s e) | ≥ 24 |  |
| 3.7. | Apšalo sienelės storis, mm e) | ≥ 10 |  |
|  | Projektavimas, gamyba: |  |  |
| 4.1. | Plieninių konstrukcijų projektavimas pagal g) | EC3 |  |
| 4.2. | Naudojamo konstrukcinio plieno klasė e) | ≥ S355 |  |
| 4.3. | Naudojamo konstrukcinio plieno storis, mm d) | ≥ 4 |  |
| 4.4. | Atramos masė, t e) | ≤ 3 |  |
| 4.5. | Skaičiuojamasis atramos lenkimo momentas įtvirtinime, kai atrama tarpinė, laidai AC 95, kNm e) | Pagal projekto reikalavimus, priklausomai nuo montavimo sąlygų |  |
| 4.6. | Plieno konstrukcijų ir elementų padengimas antikorozine danga pagal LST EN 1461 f) | Karštas cinkavimas |  |
| 4.7. | Paviršiaus paruošimo laipsnis valant srautiniu abrazyviniu pūtimu pagal LST EN ISO 8501-1 f) | ≥ Sa 2½ |  |
| 4.8. | Cinko dangos sluoksnio storis kai plieno storis f): > 3 - ≤ 6 mm, µm: > 6mm, µm: | ≥ 70 ≥ 85 |  |
| 4.9. | Bendrieji reikalavimai plieno paviršiui pagal EN ISO 8501-3 g) | ≥ P2 |  |
| 4.10. | Atlikimo klasės pagal LST EN 1090-2 f) | ≥ EX2 |  |
| 4.11. | Atsparumas ugniai e) | ≥ A1 |  |
| 4.12. | Plieninių konstrukcijų gamyba g) | gamykloje |  |
| 4.13. | Įžeminimas g) | varžtinė jungtis įžeminimo juostos prijungimui |  |
|  | Montavimo būdai, kondensato nuvedimas, kai atrama: |  |  |
| 5.1. | Įspraudžiama, įkasama arba įkalama į gruntą atrama d) | Tiesiai į gruntą |  |
| 5.2. | Įbetonuojama gręžtiniame pamate atrama d) | Tiesiai į gruntą arba įrengiant kondensato nuvedimą |  |
| 5.3. | Tvirtinama varžtine jungtimi prie gelžbetoninio pamato atrama d) | Ant pamato, paliekama 2-8 cm anga tarp atramos ir pamato |  |
| 5.4. | Projektuojamas atramos aukštis nuo žemės paviršiaus, m d) | iki 22,6 |  |
| 5.5. | Varžtiniai sujungimai f) | Vieno gamintojo, turintys gamintojo įspaudus, žyminčius jų stiprumo klasę |  |
| 5.6. | Varžtiniai sujungimai karštai cinkuoti, stiprumo klasė f) | ≥ 8.8 |  |
| 5.7. | Papildoma ruloninė atramos apsauga nuo korozijos grunto zonoje c) | Būtina |  |
|  | Ženklinimas f) | Gamintojo pavadinimas Gamybos vieta Gaminio žymuo Gamybos data Masė Gaminio standarto žymuo |  |
|  | Garantinis laikotarpis, metais g) | ≥ 10 |  |
|  | Tarnavimo laikas, metais g) | ≥ 30 |  |
|  | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai g) | Atitikties deklaracija (CE ženklinimas) Gaminio pasas (arba kokybės sertifikatas) Antikorozinės dangos (karšto cinkavimo) sertifikatas Gamykliniai brėžiniai Montavimo instrukcija |  |
|  | Apžiūrų periodiškumas, metais | Kas 4 |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui :

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Gaminio brėžinys;

- Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);

- CE ženklinimo notifikuotoje įstaigoje sertifikatas notifikuotos įstaigos numeriu;

- Pagrindžiančio dokumento pateikti nereikia – tiekėjas techninio parametro atitikimą patvirtina prekės atitikties techniniams reikalavimas atitikimo grafoje pažymėdamas „Atitinka“; „Taip“ arba nurodydamas konkrečią parametro reikšmę