## Darbai iki_virš 6 val
Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planminius ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašas
Eil. Nr. | Darbai | Maksimalus atjungimo laikas (val., min.)* | Reikalingas leidimas iš DPK dirbti virš 6 val. | Leidžiama planuoti virš 6 val.
1 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) be atramų keitimo | 11 val. | Taip
2 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 15% atramų | 14 val. | Taip
3 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 40% atramų | 16 val. | Taip
4 | 1 km 10 kV OL keitimas į OLA (SAX) be atramų keitimo | 9 val. | Taip
5 | 1 km 10 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 15% atramų | 10 val. | Taip
6 | 1 km 10 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 40% atramų | 16 val. | Taip
7 | 10 kV įtampos tarpinės atramos keitimas | **1 val. 30 min. | Taip
8 | 10 kV įtampos atramos su paramsčiu keitimas | **2 val. 30 min. | Taip
9 | 10 kV įtampos atramos su dviem paramsčiais keitimas | **3 val. | Taip
10 | 0,4 kV tarpinės atramos keitimas | 1 val. 20 min. | Taip
11 | 0,4 kV atramos su paramsčiu keitimas | 2 val. | Taip
12 | 0,4 kV atramos su dviem paramsčiais keitimas | 2 val. 30 min. | Taip
13 | 0,4 kV tarpinės atramos tiesinimas išilgai linijos | 30 min. | Taip
14 | 0,4 kV atramos su paramsčiu tiesinimas išilgai linijos | 1 val. | Taip
15 | 10 kV įtampos tarpines atramos tiesinimas išilgai linijos | **1 val. | Taip
16 | 10 kV įtampos atramos su paramsčiu tiesinimas išilgai linijos | **1 val. | Taip
17 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) keitimas | 3 val. 30 min | Taip
18 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) remontas | **2 val. | Taip
19 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) sumontavimas | **3 val. 20 min. | Taip
20 | Izoliatoriaus keitimas 0,4 kV atramoje | 30 min. | Taip
21 | Izoliatoriaus keitimas 10 kV atramoje | 40 min. | Taip
22 | Girliandos keitimas 10 kV atramoje | 1 val. 10 min. | Taip
23 | 0,4 kV atramos traversos keitimas | 1 val. | Taip
24 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę | **6 val. 40 min. |  | Ne
25 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę (H tipo) | **7 val. 40 min. |  | Ne
26 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) keitimas nauju | **7 val. 50 min. |  | Ne
27 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) su atrama keitimas naujais | 7 val. 30 min. |  | Ne
28 | Stacionarios transformatorinės (TR) remontas (pagal technologinę kortą) | **6 val. | Taip
29 | Papildomo 10 kV linijinio narvelio sumontavimas modulinėje transformatorinėje (MTT) | **5 val. | Taip
30 | Žemos įtampos skydo pakeitimas stacionarioje transformatorinėje (TR) (5 vnt. 0,4 kV saugiklių-kirtiklių blokų) | 6 val. | Taip
31 | 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (iki 400 kVA galios) | 3 val. | Taip
32 | 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (virš 400 kVA galios) | 3 val. 20 min. | Taip
33 | 10 kV vakuuminio jungtuvo, 10 kV viršįtampių ribotuvų, trumpojo jungimo indikatorių montavimas skirstomajame punkte (SP) narvelyje | 24 val. |  | Ne
34 | Kabelių spintos (KS) remontas (pagal technologinę kortą) | 1 val. | Taip
35 | Tipinės iki 4 komercinių apskaitų kabelinės spintos keitimas | 4 val. | Taip
36 | Tipinės daugiau kaip 4 komercinių apskaitų kabelinės spintos keitimas | 6 val. | Taip
37 | 0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 1 val. 30 min. | Taip
38 | 0,4 kV kabelių galines lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 2 val. | Taip
39 | 0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą kabelį žemėje) | 4 val. | Taip
40 | 0,4 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą kabelį žemėje) | 4 val. 30 min. | Taip
41 | 10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 2 val. 50 min. | Taip
42 | 10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 3 val. 30 min. | Taip
43 | 10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą kabelį žemėje) | 4 val. 10 min. | Taip
44 | 10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą kabelį žemėje) | 4 val. 40 min. | Taip
45 | 10 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas | 3 val. 30 min. | Taip
46 | 10 kV kabelių plastikine izoliacija dviejų jungiamųjų movų montavimas | 5 val. 30 min. | Taip
47 | 10 kV kabelių pereinamosios movos montavimas | 4 val. 40 min. | Taip
48 | 10 kV kabelių dviejų pereinamųjų movų montavimas | 6 val. | Taip
49 | 0,4 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas | 2 val. 10 min. | Taip
50 | 0,4 kV kabelių pereinamosios movos montavimas | 2 val. 50 min. | Taip
51 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklio bloko sumontavimas (kabelių spintoje (KS) arba modulinėje transformatorinėje (MT)) (be šynų prailginimo / su šynų prailginimu) | 1 val. 30 min. / | Taip
52 | 0,4 kV lauko tipo saugiklių-kirtiklio bloko (SKS) sumontavimas ant atramos | 2 val. 30 min. | Taip
53 | Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro linijoje prijungiant prie linijos (be 10 kV Oro linijos skyriklio (OLS)) | **5 val. 40 min. | Taip
54 | Stulpinės transformatorinės (H tipo) sumontavimas | **6 val. 40 min. |  | Ne
55 | Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro linijoje ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) keitimas nauju | **6 val. 40 min. |  | Ne
56 | Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro linijoje ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) su atrama keitimas naujais | **7 val. |  | Ne
57 | Komplektinės transformatorinės keitimas į modulinę transformatorinę vietoje esamos transformatorinės / šalia esamos transformatorinės | **7 val. 50 min. / 5 val. |  | Ne
58 | 10 kV saugiklių lydžiųjų įdėklų keitimas transformatorinėse | 30 min. | Taip
59 | 0,4 kV saugiklių lydžiųjų įdėklų keitimas | 30 min. | Taip
60 | Galios transformatoriaus alyvos papildymas | 20 min. | Taip
61 | MT techninė priežiūra pagal technologinę kortą | 3 val. 30 min. | Taip
62 | ST techninė priežiūra pagal technologinę kortą | 2 val. 10 min. | Taip
63 | KT (Šiaulių tipo) techninė priežiūra pagal technologinę kortą | 3 val. | Taip
64 | 0,4 kV kabelių spintos techninė priežiūra | 1 val. | Taip
65 | KS prijungimas / keitimas | 2 val. / 3 val. | Taip
66 | KS prijungimas įsikertant į esamą 0,4 kV KL | 3 val. 50 min. | Taip
67 | 10 kV įtampos atraminio izoliatoriaus keitimas (TR, KT 10 kV šynų sekcijose) | 30 min. | Taip
68 | 10 kV įtampos pervadinių izoliatorių keitimas komplektinėje transformatorinėje | 2 val. | Taip
69 | 10 kV įtampos orinio įvado keitimas į izoliuotus laidus komplektinėje transformatorinėje | 1 val. 30 min. | Taip
* - el. įrenginių atjungimų laikai, kai elektros įrenginių atjungimas yra paprastas iš vieno ar dviejų taškų.
** - el. įrenginių atjungimo laikai gali būti pratęsiami 2 val., kai darbo ruožas atjungiamas daugiau negu vienu komutaciniu aparatu, t. y. darbo vietai paruošti reikia atjungti ir įžeminti 2 ir daugiau komutacinius aparatus.